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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН
ЗАЛАРИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЛАРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

[bookmark: _GoBack]ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  ЗАЛАРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (3 ПОСЕЛЕНИЯ: П. ЗАЛАРИ, П. ТЫРЕТЬ, С. ХАНЖИНОВО)  ДО 2032 ГОДА С ИЗМЕНЕНИЯМИ 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 2026Г.

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 08.08.2012г. №808 (ред. от 29.08.2026) «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
(вместе с «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации»), постановлением Правительства РФ от 22.02.2012г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», статьей 36 Устава Заларинского муниципального округа Иркутской области, администрация Заларинского муниципального округа Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить актуализированную схему теплоснабжения Заларинского муниципального округа (3 поселения: п. Залари, п. Тыреть, с. Ханжиново) до 2032 года с изменениями по состоянию  на 2026г (приложение 1)
2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном листе «Мэрия» и размещению на официальном сайте Заларинского муниципального округа Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя мэра Заларинского муниципального округа по муниципальному хозяйству Барковского Д.А.


Мэр Заларинского муниципального округа
Иркутской области
В.В. Самойлович
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эл. почта: 1970ppp@mail.ru; ИНН 381251942287; сот.тел.: 8 902 761-74-45
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	№ п/п
	Наименование документа
	Характеристика

	1
	Актуализация схемы теплоснабжения Заларинского муниципального округа Иркутской области (3 поселения: п. Залари, п. Тыреть, с. Ханжиново)
(утверждаемая часть)
Том 1 - п. Залари, п. Тыреть, с. Ханжиново
	Книга, состоящая из разделов, разработанных в соответствии с пунктами 4-22 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с действующими изменениями на дату составления схемы).


	2
	Актуализация схемы теплоснабжения Заларинского муниципального округа Иркутской области (3 поселения: п. Залари, п. Тыреть, с. Ханжиново)
 (обосновывающие материалы)
Том 2.1 - п. Залари
Том 2.2 - п. Тыреть
Том 2.3 - с. Ханжиново
	Книга, состоящая из разделов, разработанных в соответствии с пунктами 23-90 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с действующими изменениями на дату составления схемы).


	3
	Актуализация схемы теплоснабжения Заларинского муниципального округа Иркутской области (3 поселения: п. Залари, п. Тыреть, с. Ханжиново)
(ПРИЛОЖЕНИЯ)
Том 3.1 - п. Залари
Том 3.2 - п. Тыреть
Том 3.3 - с. Ханжиново
	Книга с картами-схемами, таблицами, предоставленной и справочной информацией.



Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится. 
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ВВЕДЕНИЕ

Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения
Настоящая книга – Актуализированная схема теплоснабжения (утверждаемая часть) Том 1  – является составной частью Актуализированной схемы теплоснабжения Заларинского муниципального округа Иркутской области (далее просто Схема). Полный состав Схемы указан выше. Расчётный срок Схемы - 2032 г. 
[bookmark: _Toc95275761][bookmark: _Toc95279218][bookmark: _Toc95287496][bookmark: _Toc95287584]Настоящая работа выполнена в рамках актуализации Схемы теплоснабжения Заларинского муниципального округа на территории 3-х поселений: п. Залари, п. Тыреть, с. Ханжиново. Основанием для выполнения Схемы является договор № СТ-18/26 от 28.07.2026 и техническое задание к нему, представленное в прил. 1.
Схема теплоснабжения поселения разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надёжного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.
Схема теплоснабжения поселения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надёжности теплоснабжения потребителей.
Основными задачами при актуализации схемы теплоснабжения Заларинского муниципального округа являются:
Обследование систем теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении поселения.
Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития систем теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.
Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию систем теплоснабжения поселения.
Мероприятия по развитию систем теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий  тариф организации коммунального комплекса. Схемой теплоснабжения определяется единая теплоснабжающая организация.
1. Объектом исследования является схема теплоснабжения Заларинского муниципального округа.
1. Технической базой для выполнения данной работы являются:
1. Генеральный план развития поселения;
1. Проектная и исполнительная документация по объектам систем теплоснабжения;
1. Эксплуатационная документация (расчётные темп. графики, гидравл. режимы, данные по тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);
1. Материалы проведения периодических испытаний ТС по определению тепловых потерь и гидравлических характеристик;
1. Материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии;
Данные учёта потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии;
Документы по хозяйственной и финансовой деятельности;
Статистическая отчётность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) в натуральном и стоимостном выражении.
В качестве исходной информации при выполнении работы использованы рабочие материалы, предоставленные администрацией поселения и эксплуатационной организацией, материалы Генеральных планов развития, утвержденные схемы теплоснабжения.
Схема разработана с использованием электронной модели схемы теплоснабжения на базе ПО PipeNet. 
Общие графические схемы теплоснабжения Заларинского муниципального округа представлены в томах 3.1, 3.2 и 3.3: прил. 2.1. (существующее состояние) и прил. 2.2. (перспектива).

Общая характеристика поселений
пгт. Залари
пгт. Залари расположен на Транссибирской железнодорожной магистрали, через него проходит автомобильная дорога федерального значения М-53 "Красноярск-Иркутск" (195 км от г. Иркутск по железной дороге и 202 км - по автомобильной)  пгт. Залари является единственным населённым пунктом и административным центром рассматриваемого муниципального образования. 
По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области численность населения  пгт. Залари на 01.01.2025 г. составляет 9879 человек.  Решениями генерального плана [12] к 2032г. прогнозируется увеличение численности населения муниципального образования.
Внешние транспортные связи с рассматриваемым поселением осуществляются в настоящее время железнодорожным и автомобильным транспортом. Ближайшим городом является г. Зима (60 км по автодороге).  
На территории пгт. Залари имеется централизованное теплоснабжение. Потребителями тепла являются жилые дома, многоквартирные жилые дома, здания общественно-деловой сферы посёлка. 
Площадь жилых территорий в границах населённого пункта составляет 673 га (83 % общей застройки поселения).
Плотность населения в границах жилых территорий составляет 14.7 чел/га.
К коммунальным услугам, предоставляемым населению и юр. лицам в поселении относятся: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, вывоз твердых коммунальных  отходов (ТКО). 

п. Тыреть
рп. Тыреть 1-я расположен на левом берегу р. Унга, выше впадения в неё р.Тыреть, в 21 км к северо-западу от районного центра (п. Залари), в 3 км к западу от автомобильной дороги федерального значения М-53 "Байкал" (участок "Красноярск-Иркутск") на расстоянии 220 км от г. Иркутск  Кроме рп. Тыреть 1-я в состав рассматриваемого муниципального образования входят ст. Делюр , заимка Мамуркова. 
По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области численность населения  рп. Тыреть 1-я на 01.01.2025 г. составляла 3944 человека.  Решениями генерального плана [12] к 2032г. прогнозируется увеличение численности населения муниципального образования.
Внешние транспортные связи с рассматриваемым поселением осуществляются в настоящее время только автомобильным и железнодорожным транспортом транспортом. Ближайшим городом является г. Зима (34 км по железной дороге).  
На территории рп. Тыреть 1-я имеется централизованное теплоснабжение. Потребителями тепла являются многоквартирные жилые дома, здания общественно-деловой сферы посёлка. 
Площадь жилых территорий в границах населённого пункта составляет 399 га (57.5 % общей застройки поселения).
Плотность населения в границах жилых территорий составляет 9.9 чел/га.
К коммунальным услугам, предоставляемым юр. лицам в поселении относятся: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, вывоз твердых коммунальных  отходов (ТКО). 

с. Ханжиново
с. Ханжиново расположено в центральной части Иркутской области, в 40 км от районного центра п. Залари.  Кроме с. Ханжиново в состав рассматриваемого муниципального образования входит уч. Николаевский. 
[bookmark: OLE_LINK4]По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области численность населения  с. Ханжиново на 01.01.2025 г. составляла 1058 человека.  Решениями генерального плана [12] к 2032г. прогнозируется увеличение численности населения муниципального образования.
Внешние транспортные связи с рассматриваемым поселением осуществляются в настоящее время только автомобильным транспортом. Ближайшим городом является г. Зима.  
На территории с. Ханжиново имеется централизованное теплоснабжение. Потребителями тепла являются жилые дома и здания общественно-деловой сферы поселения. 
Площадь жилых территорий в границах населённого пункта составляет 138.5 га (68.4 % общей застройки поселения).
Плотность населения в границах жилых территорий составляет 7.6 чел/га.
К коммунальным услугам, предоставляемым юр. лицам в поселении относятся: теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение, вывоз твердых коммунальных  отходов (ТКО).

В рамках данной работы подробно будут рассмотрены только вопросы централизованного теплоснабжения Заларинского муниципального округа.
Локальные централизованные системы, которые обеспечивают теплоснабжение только производственных объектов, в данной работе не рассматриваются.

Климат
Климат Заларинского муниципального округа резко-континентальный. По представленным данным генплана [12], на территории поселения вечной мерзлоты нет. Минимальная  температура самого холодного месяца - -51°С.  Расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления -38°С. Продолжительность отопительного сезона - 237 дн.
Климатические характеристики для Заларинского муниципального округа, принятые и использованные в расчётах данной работы, приведены в табл. 1.
Табл. 1
Климатические характеристики Заларинского муниципального округа
	Город
	Продолж. отопит. периода в сутках
	Температура наружного воздуха, °С
	Расч. скорость ветра, м/с

	 (по СНиП)
	
	Расч. проект.
	Сред за  отоп. Пер
	Сред. Лето
	Сред. год
	Абс
	

	 
	
	Отопл.
	Вентил.
	
	
	
	Min
	

	Зима (с 25.06.2021)
	237
	-38
	-27
	-9.4
	14.5
	-0.6
	-51
	1.5


Среднемесячная температура наружного воздуха, °С
	Месяц
	[bookmark: RANGE!K2:V2]1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Тср.мес,  °С
	[bookmark: RANGE!K4:V4]-21.6
	-18
	-8.5
	1.8
	9.6
	16
	18.4
	15.5
	8.4
	0.1
	-10.4
	-18.7






[bookmark: _Toc38965066]ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Площадь строительных фондов с централизованным теплоснабжением и их приросты в рассматриваемых системах представлены в табл.1.1 в группировке по типам зданий.
пгт. Залари
В перспективе к рассматриваемым системам теплоснабжения планируется подключить:
 • система ТС "ЗМЗ" - 2 зд. (2400 м2): жилые - 1 зд. (1800 м2), нежилые - 1 зд. (600 м2); 
 • система ТС "ДПМК" - 2 зд. (1730 м2): жилые - нет, нежилые - 2 зд. (1730 м2); 
 • система ТС "МПМК" - 1 зд. (750 м2): жилые - нет, нежилые - 1 зд. (750 м2); 
 • система ТС "ЦРБ" - 1 зд. (1200 м2): жилые - нет, нежилые - 1 зд. (1200 м2); 
 • другие системы ТС - перспективных потребителей нет.
В перспективе в рассматриваемых системах теплоснабжения отключать потребителей не планируется.
На расчетный срок Схемы общий прирост отапливаемой площади (с учетом подключаемых зданий) составит:
 • система ТС "ЗМЗ" - 2400 м2: жилые - 1800 м2, нежилые - 600 м2; 
 • система ТС "ДПМК" - 1730 м2: жилые - нет, нежилые - 1730 м2; 
 • система ТС "МПМК" - 750 м2: жилые - нет, нежилые - 750 м2; 
 • система ТС "ЦРБ" - 1200 м2: жилые - нет, нежилые - 1200 м2; 
 • другие системы ТС - приростов отапливаемой площади не планируется.

п. Тыреть
В перспективе к рассматриваемым системам теплоснабжения планируется подключить:
 • система ТС "Солерудник" - 2 зд. (4000 м2): жилые - 2 зд. (4000 м2), нежилые - нет; 
 • другие системы ТС - перспективных потребителей нет.
В перспективе в рассматриваемых системах теплоснабжения отключать потребителей не планируется.
На расчетный срок Схемы общий прирост отапливаемой площади (с учетом подключаемых зданий) составит:
 • система ТС "Солерудник" - 4000 м2: жилые - 4000 м2, нежилые - нет; 
 • другие системы ТС - приростов отапливаемой площади не планируется.

с. Ханжиново
В перспективе к рассматриваемым системам теплоснабжения планируется подключить:
 • система ТС "Модульная" - 9 зд. (927.1 м2): жилые - 9 зд. (927.1 м2), нежилые - нет; 
 • система ТС "СОШ" - нет.
В перспективе в рассматриваемых системах теплоснабжения отключать потребителей не планируется.
На расчетный срок Схемы общий прирост отапливаемой площади (с учетом подключаемых зданий) составит:
 • система ТС "Модульная" - 927.1 м2: жилые - 927.1 м2, нежилые - нет; 
 • система ТС "СОШ" - нет.

Прогнозируемые объёмы потребления тепловой энергии (мощности) потребителей представлены ниже в табл. 1.2, табл. 1.3, и табл. 1.4.
Для вышеуказанных перспективных объектов тепловая нагрузка   рассчитывалась исходя из их строительных характеристик (отапливаемых площадей и строительных объемов). При выдаче технических условий на подключение, значения тепловых нагрузок для этих зданий, представленные в данном отчёте, необходимо будет уточнить. В качестве базового уровня потребления принят 2025г.
пгт. Залари
В перспективе подключаемая тепловая нагрузка потребителей в системах теплоснабжения составит:
 • система ТС "ЗМЗ" - 0.23 Гкал/ч: жилые - 0.14 Гкал/ч, нежилые - 0.09 Гкал/ч; 
 • система ТС "ДПМК" - 1.6 Гкал/ч: жилые - нет, нежилые - 1.6 Гкал/ч; 
 • система ТС "МПМК" - 0.22 Гкал/ч: жилые - нет, нежилые - 0.22 Гкал/ч; 
 • система ТС "ЦРБ" - 0.08 Гкал/ч: жилые - нет, нежилые - 0.08 Гкал/ч; 
 • другие системы ТС - перспективной тепловой нагрузки нет.
В перспективе в рассматриваемых системах теплоснабжения отключаемой тепловой нагрузки нет.
На расчетный срок Схемы общий прирост тепловой нагрузки  (с учетом подключаемых зданий) составит:
 • система ТС "ЗМЗ" - 0.23 Гкал/ч: жилые - 0.14 Гкал/ч, нежилые - 0.09 Гкал/ч; 
 • система ТС "ДПМК" - 1.6 Гкал/ч: жилые - нет, нежилые - 1.6 Гкал/ч; 
 • система ТС "МПМК" - 0.22 Гкал/ч: жилые - нет, нежилые - 0.22 Гкал/ч; 
 • система ТС "ЦРБ" - 0.08 Гкал/ч: жилые - нет, нежилые - 0.08 Гкал/ч; 
 • другие системы ТС - приростов тепловой нагрузки не планируется.

п. Тыреть
В перспективе подключаемая тепловая нагрузка потребителей в системах теплоснабжения составит:
 • система ТС "Солерудник" - 0.46 Гкал/ч: жилые - 0.46 Гкал/ч, нежилые - нет; 
 • другие системы ТС - перспективной тепловой нагрузки нет.
В перспективе в рассматриваемых системах теплоснабжения отключаемой тепловой нагрузки нет.
На расчетный срок Схемы общий прирост тепловой нагрузки  (с учетом подключаемых зданий) составит:
 • система ТС "Солерудник" - 0.46 Гкал/ч: жилые - 0.46 Гкал/ч, нежилые - нет; 
 • другие системы ТС - приростов тепловой нагрузки не планируется.
Перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) и приросты потребления тепловой энергии (мощности) в рассматриваемых  системах теплоснабжения в течение всего расчётного срока Схемы представлены ниже в табл. 2.3 и табл. 2.4. В качестве базового уровня потребления принят 2025г.
На расчетный срок Схемы относительный прирост тепловой нагрузки потребителей  (с учетом подключаемых зданий), относительно существующего состояния составит:
 • система ТС "Солерудник" - 2.4 %; 
 • другие системы ТС - 0%.

с. Ханжиново
В перспективе подключаемая тепловая нагрузка потребителей в системах теплоснабжения составит:
 • система ТС "Модульная" - 0.13 Гкал/ч: жилые - 0.13 Гкал/ч, нежилые - нет; 
 • система ТС "СОШ" - нет.
В перспективе в рассматриваемых системах теплоснабжения отключаемой тепловой нагрузки нет.
На расчетный срок Схемы общий прирост тепловой нагрузки  (с учетом подключаемых зданий) составит:
 • система ТС "Модульная" - 0.13 Гкал/ч: жилые - 0.13 Гкал/ч, нежилые - нет; 
 • система ТС "СОШ" - нет.
Перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) и приросты потребления тепловой энергии (мощности) в рассматриваемых  системах теплоснабжения в течение всего расчётного срока Схемы представлены ниже в табл. 2.3 и табл. 2.4. В качестве базового уровня потребления принят 2025г.
На расчетный срок Схемы относительный прирост тепловой нагрузки потребителей  (с учетом подключаемых зданий), относительно существующего состояния составит:
 • система ТС "Модульная" - 25.9 %; 
 • система ТС "СОШ" - нет.

Объёмы потребления теплоносителя и их перспективные приросты представлены ниже в разделе 3.
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	Площади строительных фондов с централизованным теплоснабжением, м2

	Система ТС
	Год (период)
	Всего

	 
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	 

	пгт. Залари
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	система ТС "ЗМЗ"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	сеть ТС "ЗМЗ"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Подключение, всего
	 
	 
	 
	1800
	 
	600
	 
	 
	 
	 
	 
	2400

	  жилые
	 
	 
	 
	1800
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1800

	  нежилые
	 
	 
	 
	 
	 
	600
	 
	 
	 
	 
	 
	600

	Общая площадь, всего
	41405
	41405
	41405
	43205
	43205
	43805
	43805
	43805
	43805
	43805
	43805
	 

	  жилые
	19104
	19104
	19104
	20904
	20904
	20904
	20904
	20904
	20904
	20904
	20904
	 

	  нежилые
	22301
	22301
	22301
	22301
	22301
	22901
	22901
	22901
	22901
	22901
	22901
	 

	система ТС "ДПМК"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	сеть ТС "ДПМК"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Подключение, всего
	 
	 
	 
	980
	750
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1730

	  нежилые
	 
	 
	 
	980
	750
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1730

	Общая площадь, всего
	24904
	24904
	24904
	25884
	26634
	26634
	26634
	26634
	26634
	26634
	26634
	 

	  жилые
	21170
	21170
	21170
	21170
	21170
	21170
	21170
	21170
	21170
	21170
	21170
	 

	  нежилые
	3734
	3734
	3734
	4714
	5464
	5464
	5464
	5464
	5464
	5464
	5464
	 

	система ТС "РПС"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	сеть ТС "РПС"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общая площадь, всего
	18420
	18420
	18420
	18420
	18420
	18420
	18420
	18420
	18420
	18420
	18420
	 

	  жилые
	1356
	1356
	1356
	1356
	1356
	1356
	1356
	1356
	1356
	1356
	1356
	 

	  нежилые
	17065
	17065
	17065
	17065
	17065
	17065
	17065
	17065
	17065
	17065
	17065
	 

	система ТС "МПМК"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	сеть ТС "МПМК"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Подключение, всего
	 
	750
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	750

	  нежилые
	 
	750
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	750

	Общая площадь, всего
	3787
	4537
	4537
	4537
	4537
	4537
	4537
	4537
	4537
	4537
	4537
	 

	  жилые
	3787
	3787
	3787
	3787
	3787
	3787
	3787
	3787
	3787
	3787
	3787
	 

	  нежилые
	 
	750
	750
	750
	750
	750
	750
	750
	750
	750
	750
	 

	система ТС "ЦРБ"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	сеть ТС "ЦРБ"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Подключение, всего
	 
	 
	 
	1200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1200

	  нежилые
	 
	 
	 
	1200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1200

	Общая площадь, всего
	9641
	9641
	9641
	10841
	10841
	10841
	10841
	10841
	10841
	10841
	10841
	 

	  жилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  нежилые
	9641
	9641
	9641
	10841
	10841
	10841
	10841
	10841
	10841
	10841
	10841
	 

	система ТС "ООШ"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	сеть ТС "ООШ"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общая площадь, всего
	1761
	1761
	1761
	1761
	1761
	1761
	1761
	1761
	1761
	1761
	1761
	 

	  жилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  нежилые
	1761
	1761
	1761
	1761
	1761
	1761
	1761
	1761
	1761
	1761
	1761
	 

	рп. Тыреть 1-я
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	система ТС "Солерудник"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	сеть ТС "На поселок"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Подключение, всего
	 
	 
	 
	 
	 
	4000
	 
	 
	 
	 
	 
	4000

	  жилые
	 
	 
	 
	 
	 
	4000
	 
	 
	 
	 
	 
	4000

	Общая площадь, всего
	74077
	74077
	74077
	74077
	74077
	78077
	78077
	78077
	78077
	78077
	78077
	 

	  жилые
	50288
	50288
	50288
	50288
	50288
	54288
	54288
	54288
	54288
	54288
	54288
	 

	  нежилые
	23789
	23789
	23789
	23789
	23789
	23789
	23789
	23789
	23789
	23789
	23789
	 

	сеть ТС "На Солерудник"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общая площадь, всего
	66428
	66428
	66428
	66428
	66428
	66428
	66428
	66428
	66428
	66428
	66428
	 

	  жилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  нежилые
	66428
	66428
	66428
	66428
	66428
	66428
	66428
	66428
	66428
	66428
	66428
	 

	система ТС "8 Марта"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	сеть ТС "8 Марта"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общая площадь, всего
	1507
	1507
	1507
	1507
	1507
	1507
	1507
	1507
	1507
	1507
	1507
	 

	  жилые
	1507
	1507
	1507
	1507
	1507
	1507
	1507
	1507
	1507
	1507
	1507
	 

	  нежилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	система ТС БМК
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	сеть ТС "от БМК"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общая площадь, всего
	2241
	2241
	2241
	2241
	2241
	2241
	2241
	2241
	2241
	2241
	2241
	 

	  жилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  нежилые
	2241
	2241
	2241
	2241
	2241
	2241
	2241
	2241
	2241
	2241
	2241
	 

	с. Ханжиново
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	система ТС "Модульная"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	сеть ТС "Центральная"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Подключение, всего
	 
	 
	 
	 
	140
	787
	 
	 
	 
	 
	 
	927

	  жилые
	 
	 
	 
	 
	140
	787
	 
	 
	 
	 
	 
	927

	Общая площадь, всего
	5620
	5620
	5620
	5620
	5760
	6547
	6547
	6547
	6547
	6547
	6547
	 

	  жилые
	1323
	1323
	1323
	1323
	1463
	2250
	2250
	2250
	2250
	2250
	2250
	 

	  нежилые
	4297
	4297
	4297
	4297
	4297
	4297
	4297
	4297
	4297
	4297
	4297
	 

	система ТС "СОШ"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	сеть ТС "СОШ"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общая площадь, всего
	3196
	3196
	3196
	3196
	3196
	3196
	3196
	3196
	3196
	3196
	3196
	 

	  жилые
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	 

	  нежилые
	3098
	3098
	3098
	3098
	3098
	3098
	3098
	3098
	3098
	3098
	3098
	 



Табл. 1.2
	Перечень и характеристики подключаемых в перспективе потребителей ТС

	Группы потребителей, обозначение
	Название, адрес
	Год подкл.
	Площ, м2
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч

	
	
	
	
	Отопл.
	Вент.
	ГВС
	Всего

	Всего
	 
	 
	6080
	2.043
	0.083
	 
	2.126

	пгт. Залари
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	2400
	0.23
	 
	 
	0.23

	жилой
	 
	 
	1800
	0.14
	 
	 
	0.14

	Ра/1
	Рабочая, 1
	2028
	1800
	0.140
	 
	 
	0.140

	нежилой
	 
	 
	600
	0.09
	 
	 
	0.09

	Зал_Единоборств
	Рабочая, 
	2030
	600
	0.089
	 
	 
	0.089

	сеть ТС "ДПМК"
	 
	 
	1730
	1.60
	 
	 
	1.60

	нежилой
	 
	 
	1730
	1.60
	 
	 
	1.60

	ДС Новый
	К-Маркса, 
	2028
	980
	0.068
	 
	 
	0.068

	Новый ДШИ
	Никольская, 4
	2029
	750
	1.530
	 
	 
	1.530

	сеть ТС "МПМК"
	 
	 
	750
	0.14
	0.08
	 
	0.22

	нежилой
	 
	 
	750
	0.14
	0.08
	 
	0.22

	ДС новый
	2-я Советская, 3
	2026
	750
	0.136
	0.083
	 
	0.219

	сеть ТС "ЦРБ"
	 
	 
	1200
	0.08
	 
	 
	0.08

	нежилой
	 
	 
	1200
	0.08
	 
	 
	0.08

	Роддом (новый)
	Родильное отделение, Рокоссовского, 
	2028
	1200
	0.080
	 
	 
	0.080

	рп. Тыреть 1-я
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	сеть ТС "На поселок"
	 
	 
	4000
	0.34
	 
	0.12
	0.46

	жилой
	 
	 
	4000
	0.34
	 
	0.12
	0.46

	30/1
	Солерудник, 30/1
	2030
	2000
	0.171
	 
	0.058
	0.229

	30/2
	Солерудник, 30/2
	2030
	2000
	0.171
	 
	0.058
	0.229

	с. Ханжиново
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	сеть ТС "Центральная"
	 
	 
	927
	0.13
	 
	 
	0.13

	жилой
	 
	 
	927
	0.13
	 
	 
	0.13

	Кр/17
	Красина, 17
	2029
	70
	0.010
	 
	 
	0.010

	Кр/15
	Красина, 15
	2029
	70
	0.010
	 
	 
	0.010

	Со/10
	Солнечный, 10
	2030
	121
	0.020
	 
	 
	0.020

	Шк/1
	Школьная, 1
	2030
	120
	0.017
	 
	 
	0.017

	Шк/3
	Школьная, 3
	2030
	120
	0.017
	 
	 
	0.017

	Шк/5
	Школьная, 5
	2030
	120
	0.017
	 
	 
	0.017

	Шк/7
	Школьная, 7
	2030
	120
	0.017
	 
	 
	0.017

	Шк/9
	Школьная, 9
	2030
	120
	0.017
	 
	 
	0.017

	Сол/8-1
	Солнечный, 8
	2030
	66
	0.010
	 
	 
	0.010





[bookmark: RANGE!D23:Q60]Табл. 1.3
	Тепловая нагрузка и ее перспективный прирост, Гкал/ч

	Система ТС
	Год (период)
	Всего

	 
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	 

	пгт. Залари
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	система ТС "ЗМЗ"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	сеть ТС "ЗМЗ"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Подключение, всего
	 
	 
	 
	0.14
	 
	0.09
	 
	 
	 
	 
	 
	0.23

	  жилые
	 
	 
	 
	0.14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.14

	  нежилые
	 
	 
	 
	 
	 
	0.09
	 
	 
	 
	 
	 
	0.09

	Тепловая нагрузка, всего
	3.26
	3.26
	3.26
	3.40
	3.40
	3.49
	3.49
	3.49
	3.49
	3.49
	3.49
	 

	  жилые
	1.70
	1.70
	1.70
	1.84
	1.84
	1.84
	1.84
	1.84
	1.84
	1.84
	1.84
	 

	  нежилые
	1.57
	1.57
	1.57
	1.57
	1.57
	1.66
	1.66
	1.66
	1.66
	1.66
	1.66
	 

	система ТС "ДПМК"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	сеть ТС "ДПМК"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Подключение, всего
	 
	 
	 
	0.07
	1.53
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.60

	  нежилые
	 
	 
	 
	0.07
	1.53
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.60

	Тепловая нагрузка, всего
	2.51
	2.51
	2.51
	2.58
	4.11
	4.11
	4.11
	4.11
	4.11
	4.11
	4.11
	 

	  жилые
	1.59
	1.59
	1.59
	1.59
	1.59
	1.59
	1.59
	1.59
	1.59
	1.59
	1.59
	 

	  нежилые
	0.92
	0.92
	0.92
	0.99
	2.52
	2.52
	2.52
	2.52
	2.52
	2.52
	2.52
	 

	система ТС "РПС"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	сеть ТС "РПС"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Тепловая нагрузка, всего
	1.90
	1.90
	1.90
	1.90
	1.90
	1.90
	1.90
	1.90
	1.90
	1.90
	1.90
	 

	  жилые
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	 

	  нежилые
	1.81
	1.81
	1.81
	1.81
	1.81
	1.81
	1.81
	1.81
	1.81
	1.81
	1.81
	 

	система ТС "МПМК"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	сеть ТС "МПМК"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Подключение, всего
	 
	0.22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.22

	  нежилые
	 
	0.22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.22

	Тепловая нагрузка, всего
	0.30
	0.51
	0.51
	0.51
	0.51
	0.51
	0.51
	0.51
	0.51
	0.51
	0.51
	 

	  жилые
	0.30
	0.30
	0.30
	0.30
	0.30
	0.30
	0.30
	0.30
	0.30
	0.30
	0.30
	 

	  нежилые
	 
	0.22
	0.22
	0.22
	0.22
	0.22
	0.22
	0.22
	0.22
	0.22
	0.22
	 

	система ТС "ЦРБ"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	сеть ТС "ЦРБ"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Подключение, всего
	 
	 
	 
	0.08
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.08

	  нежилые
	 
	 
	 
	0.08
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.08

	Тепловая нагрузка, всего
	0.70
	0.70
	0.70
	0.78
	0.78
	0.78
	0.78
	0.78
	0.78
	0.78
	0.78
	 

	  жилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  нежилые
	0.70
	0.70
	0.70
	0.78
	0.78
	0.78
	0.78
	0.78
	0.78
	0.78
	0.78
	 

	система ТС "ООШ"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	сеть ТС "ООШ"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Тепловая нагрузка, всего
	0.18
	0.18
	0.18
	0.18
	0.18
	0.18
	0.18
	0.18
	0.18
	0.18
	0.18
	 

	  жилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  нежилые
	0.18
	0.18
	0.18
	0.18
	0.18
	0.18
	0.18
	0.18
	0.18
	0.18
	0.18
	 

	рп. Тыреть 1-я
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	система ТС "Солерудник"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	сеть ТС "На поселок"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Подключение, всего
	 
	 
	 
	 
	 
	0.46
	 
	 
	 
	 
	 
	0.46

	  жилые
	 
	 
	 
	 
	 
	0.46
	 
	 
	 
	 
	 
	0.46

	Тепловая нагрузка, всего
	7.87
	7.87
	7.87
	7.87
	7.87
	8.33
	8.33
	8.33
	8.33
	8.33
	8.33
	 

	  жилые
	5.18
	5.18
	5.18
	5.18
	5.18
	5.64
	5.64
	5.64
	5.64
	5.64
	5.64
	 

	  нежилые
	2.69
	2.69
	2.69
	2.69
	2.69
	2.69
	2.69
	2.69
	2.69
	2.69
	2.69
	 

	сеть ТС "На Солерудник"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Тепловая нагрузка, всего
	11.36
	11.36
	11.36
	11.36
	11.36
	11.36
	11.36
	11.36
	11.36
	11.36
	11.36
	 

	  жилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  нежилые
	11.36
	11.36
	11.36
	11.36
	11.36
	11.36
	11.36
	11.36
	11.36
	11.36
	11.36
	 

	система ТС "8 Марта"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	сеть ТС "8 Марта"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Тепловая нагрузка, всего
	0.27
	0.27
	0.27
	0.27
	0.27
	0.27
	0.27
	0.27
	0.27
	0.27
	0.27
	 

	  жилые
	0.27
	0.27
	0.27
	0.27
	0.27
	0.27
	0.27
	0.27
	0.27
	0.27
	0.27
	 

	  нежилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	система ТС БМК
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	сеть ТС "от БМК"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Тепловая нагрузка, всего
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	 

	  жилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  нежилые
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	 

	с. Ханжиново
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	система ТС "Модульная"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	сеть ТС "Центральная"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Подключение, всего
	 
	 
	 
	 
	0.02
	0.11
	 
	 
	 
	 
	 
	0.13

	  жилые
	 
	 
	 
	 
	0.02
	0.11
	 
	 
	 
	 
	 
	0.13

	Тепловая нагрузка, всего
	0.50
	0.50
	0.50
	0.50
	0.52
	0.64
	0.64
	0.64
	0.64
	0.64
	0.64
	 

	  жилые
	0.21
	0.21
	0.21
	0.21
	0.23
	0.34
	0.34
	0.34
	0.34
	0.34
	0.34
	 

	  нежилые
	0.30
	0.30
	0.30
	0.30
	0.30
	0.30
	0.30
	0.30
	0.30
	0.30
	0.30
	 

	система ТС "СОШ"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	сеть ТС "СОШ"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Тепловая нагрузка, всего
	0.25
	0.25
	0.25
	0.25
	0.25
	0.25
	0.25
	0.25
	0.25
	0.25
	0.25
	 

	  жилые
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	 

	  нежилые
	0.24
	0.24
	0.24
	0.24
	0.24
	0.24
	0.24
	0.24
	0.24
	0.24
	0.24
	 





[bookmark: RANGE!E23:S63]Табл. 1.4
	Тепловое потребление (полезный отпуск) и его перспективный прирост, Гкал/год

	Система ТС
	Год (период)
	Всего

	 
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	 

	пгт. Залари
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	система ТС "ЗМЗ"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	сеть ТС "ЗМЗ"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Подключение, всего
	 
	 
	 
	404
	 
	238
	 
	 
	 
	 
	 
	642

	  жилые
	 
	 
	 
	404
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	404

	  нежилые
	 
	 
	 
	 
	 
	238
	 
	 
	 
	 
	 
	238

	Полезный отпуск, всего
	9192
	9192
	9192
	9595
	9595
	9834
	9834
	9834
	9834
	9834
	9834
	 

	  жилые
	4891
	4891
	4891
	5294
	5294
	5294
	5294
	5294
	5294
	5294
	5294
	 

	  нежилые
	4301
	4301
	4301
	4301
	4301
	4540
	4540
	4540
	4540
	4540
	4540
	 

	система ТС "ДПМК"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	сеть ТС "ДПМК"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Подключение, всего
	 
	 
	 
	182
	4093
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4275

	  нежилые
	 
	 
	 
	182
	4093
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4275

	Полезный отпуск, всего
	7188
	7188
	7188
	7370
	11464
	11464
	11464
	11464
	11464
	11464
	11464
	 

	  жилые
	4591
	4591
	4591
	4591
	4591
	4591
	4591
	4591
	4591
	4591
	4591
	 

	  нежилые
	2597
	2597
	2597
	2779
	6872
	6872
	6872
	6872
	6872
	6872
	6872
	 

	система ТС "РПС"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	сеть ТС "РПС"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Полезный отпуск, всего
	5220
	5220
	5220
	5220
	5220
	5220
	5220
	5220
	5220
	5220
	5220
	 

	  жилые
	264
	264
	264
	264
	264
	264
	264
	264
	264
	264
	264
	 

	  нежилые
	4956
	4956
	4956
	4956
	4956
	4956
	4956
	4956
	4956
	4956
	4956
	 

	система ТС "МПМК"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	сеть ТС "МПМК"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Подключение, всего
	 
	586
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	586

	  нежилые
	 
	586
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	586

	Полезный отпуск, всего
	852
	1438
	1438
	1438
	1438
	1438
	1438
	1438
	1438
	1438
	1438
	 

	  жилые
	852
	852
	852
	852
	852
	852
	852
	852
	852
	852
	852
	 

	  нежилые
	 
	586
	586
	586
	586
	586
	586
	586
	586
	586
	586
	 

	система ТС "ЦРБ"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	сеть ТС "ЦРБ"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Подключение, всего
	 
	 
	 
	231
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	231

	  нежилые
	 
	 
	 
	231
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	231

	Полезный отпуск, всего
	1958
	1958
	1958
	2189
	2189
	2189
	2189
	2189
	2189
	2189
	2189
	 

	  жилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  нежилые
	1958
	1958
	1958
	2189
	2189
	2189
	2189
	2189
	2189
	2189
	2189
	 

	система ТС "ООШ"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	сеть ТС "ООШ"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Полезный отпуск, всего
	505
	505
	505
	505
	505
	505
	505
	505
	505
	505
	505
	 

	  жилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  нежилые
	505
	505
	505
	505
	505
	505
	505
	505
	505
	505
	505
	 

	рп. Тыреть 1-я
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	система ТС "Солерудник"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	сеть ТС "На поселок"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Подключение, всего
	 
	 
	 
	 
	 
	1383
	 
	 
	 
	 
	 
	1383

	  жилые
	 
	 
	 
	 
	 
	1383
	 
	 
	 
	 
	 
	1383

	Полезный отпуск, всего
	22581
	22581
	22581
	22581
	22581
	23964
	23964
	23964
	23964
	23964
	23964
	 

	  жилые
	15419
	15419
	15419
	15419
	15419
	16801
	16801
	16801
	16801
	16801
	16801
	 

	  нежилые
	7163
	7163
	7163
	7163
	7163
	7163
	7163
	7163
	7163
	7163
	7163
	 

	сеть ТС "На Солерудник"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Полезный отпуск, всего
	31624
	31624
	31624
	31624
	31624
	31624
	31624
	31624
	31624
	31624
	31624
	 

	  жилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  нежилые
	31624
	31624
	31624
	31624
	31624
	31624
	31624
	31624
	31624
	31624
	31624
	 

	система ТС "8 Марта"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	сеть ТС "8 Марта"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Полезный отпуск, всего
	766
	766
	766
	766
	766
	766
	766
	766
	766
	766
	766
	 

	  жилые
	766
	766
	766
	766
	766
	766
	766
	766
	766
	766
	766
	 

	  нежилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	система ТС БМК
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	сеть ТС "от БМК"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Полезный отпуск, всего
	562
	562
	562
	562
	562
	562
	562
	562
	562
	562
	562
	 

	  жилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  нежилые
	562
	562
	562
	562
	562
	562
	562
	562
	562
	562
	562
	 

	с. Ханжиново
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	система ТС "Модульная"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	сеть ТС "Центральная"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Подключение, всего
	 
	 
	 
	 
	58
	330
	 
	 
	 
	 
	 
	388

	  жилые
	 
	 
	 
	 
	58
	330
	 
	 
	 
	 
	 
	388

	Полезный отпуск, всего
	1416
	1416
	1416
	1416
	1473
	1804
	1804
	1804
	1804
	1804
	1804
	 

	  жилые
	595
	595
	595
	595
	653
	984
	984
	984
	984
	984
	984
	 

	  нежилые
	820
	820
	820
	820
	820
	820
	820
	820
	820
	820
	820
	 

	система ТС "СОШ"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	сеть ТС "СОШ"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Полезный отпуск, всего
	703
	703
	703
	703
	703
	703
	703
	703
	703
	703
	703
	 

	  жилые
	44
	44
	44
	44
	44
	44
	44
	44
	44
	44
	44
	 

	  нежилые
	659
	659
	659
	659
	659
	659
	659
	659
	659
	659
	659
	 





[bookmark: _Toc38965067]СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
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Перспективные балансы расчётной и располагаемой тепловой мощности рассматриваемых  котельных Заларинского муниципального округа представлены в табл. 2.1.
Из представленной таблицы следует, что с учетом перспективной нагрузки  и с учетом выполнения всех запланированных мероприятий на  расчетный срок Схемы в котельных Заларинского муниципального округа будет отмечаться достаточный резерв тепловой мощности. 
Даже с учётом превышения вероятных ростов тепловых нагрузок, перспективной тепловой мощности котельных будет достаточно на расчетный срок Схемы для полного обеспечения теплом всех потребителей при любом темпе прироста тепловых нагрузок.






Табл.  2.1
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	Существующие и Перспективные балансы тепловых нагрузок и мощностей теплоисточников, Гкал/ч

	Система ТС
	Год (период)
	Всего

	 
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	 

	пгт. Залари
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	[bookmark: RANGE!E39:E151]система ТС "ЗМЗ"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	котельная "ЗМЗ"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Прирост расч.  мощности всего, в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	0.14
	 
	0.09
	 
	 
	 
	 
	0.23

	 - потери в сетях
	 
	 
	 
	 
	0.003
	 
	0.001
	 
	 
	 
	 
	0.004

	 - потребители
	 
	 
	 
	 
	0.14
	 
	0.09
	 
	 
	 
	 
	0.23

	Расчетная мощность
	3.75
	3.75
	3.75
	3.75
	3.89
	3.89
	3.99
	3.99
	3.99
	3.99
	3.99
	 

	 - собст. нужды
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	 

	 - потери в сетях
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	 

	 - потребители
	3.26
	3.26
	3.26
	3.26
	3.40
	3.40
	3.49
	3.49
	3.49
	3.49
	3.49
	 

	Располагаемая мощность теплоисточника
	9.00
	9.00
	9.00
	9.00
	9.00
	9.00
	9.00
	9.00
	9.00
	9.00
	9.00
	 

	  - прирост распол. мощн.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Резерв (+), дефицит (-)
	5.25
	5.25
	5.25
	5.25
	5.11
	5.11
	5.01
	5.01
	5.01
	5.01
	5.01
	 

	%
	58
	58
	58
	58
	57
	57
	56
	56
	56
	56
	56
	 

	система ТС "ДПМК"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	котельная "ДПМК"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Прирост расч.  мощности всего, в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	0.07
	1.63
	 
	 
	 
	 
	 
	1.70

	 - потери в сетях
	 
	 
	 
	 
	0.003
	0.097
	 
	 
	 
	 
	 
	0.100

	 - потребители
	 
	 
	 
	 
	0.07
	1.53
	 
	 
	 
	 
	 
	1.60

	Расчетная мощность
	2.87
	2.87
	2.87
	2.87
	2.94
	4.57
	4.57
	4.57
	4.57
	4.57
	4.57
	 

	 - собст. нужды
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	 

	 - потери в сетях
	0.27
	0.27
	0.27
	0.27
	0.27
	0.37
	0.37
	0.37
	0.37
	0.37
	0.37
	 

	 - потребители
	2.51
	2.51
	2.51
	2.51
	2.58
	4.11
	4.11
	4.11
	4.11
	4.11
	4.11
	 

	Располагаемая мощность теплоисточника
	5.40
	5.40
	5.40
	5.40
	5.40
	5.40
	5.40
	5.40
	5.40
	5.40
	5.40
	 

	  - прирост распол. мощн.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Резерв (+), дефицит (-)
	2.53
	2.53
	2.53
	2.53
	2.46
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	 

	%
	47
	47
	47
	47
	46
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	 

	система ТС "РПС"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	котельная "РПС"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Убыль расч.  мощности всего, в т.ч.:
	 
	 
	 
	0.06
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.06

	 - собст. нужды
	 
	 
	 
	0.063
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.06

	Расчетная мощность
	2.10
	2.10
	2.10
	2.03
	2.03
	2.03
	2.03
	2.03
	2.03
	2.03
	2.03
	 

	 - собст. нужды
	0.06
	0.06
	0.06
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - потери в сетях
	0.13
	0.13
	0.13
	0.13
	0.13
	0.13
	0.13
	0.13
	0.13
	0.13
	0.13
	 

	 - потребители
	1.90
	1.90
	1.90
	1.90
	1.90
	1.90
	1.90
	1.90
	1.90
	1.90
	1.90
	 

	Располагаемая мощность теплоисточника
	2.00
	2.00
	2.00
	2.60
	2.60
	2.60
	2.60
	2.60
	2.60
	2.60
	2.60
	 

	  - прирост распол. мощн.
	 
	 
	 
	0.60
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Резерв (+), дефицит (-)
	-0.10
	-0.10
	-0.10
	0.57
	0.57
	0.57
	0.57
	0.57
	0.57
	0.57
	0.57
	 

	%
	-5
	-5
	-5
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	 

	система ТС "МПМК"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	котельная "МПМК"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Убыль расч.  мощности всего, в т.ч.:
	 
	 
	 
	0.00
	0.01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.01

	 - собст. нужды
	 
	 
	 
	 
	0.010
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.01

	 - потери в сетях
	 
	 
	 
	0.002
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.002

	Прирост расч.  мощности всего, в т.ч.:
	 
	 
	0.27
	 
	0.02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.28

	 - потери в сетях
	 
	 
	0.047
	 
	0.018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.065

	 - потребители
	 
	 
	0.22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.22

	Расчетная мощность
	0.34
	0.34
	0.60
	0.60
	0.61
	0.61
	0.61
	0.61
	0.61
	0.61
	0.61
	 

	 - собст. нужды
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - потери в сетях
	0.03
	0.03
	0.08
	0.08
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	 

	 - потребители
	0.30
	0.30
	0.51
	0.51
	0.51
	0.51
	0.51
	0.51
	0.51
	0.51
	0.51
	 

	Располагаемая мощность теплоисточника
	0.60
	0.60
	0.60
	0.60
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00
	 

	  - прирост распол. мощн.
	 
	 
	 
	 
	1.40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Резерв (+), дефицит (-)
	0.26
	0.26
	0.00
	0.00
	1.39
	1.39
	1.39
	1.39
	1.39
	1.39
	1.39
	 

	%
	44
	44
	0
	0
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	 

	система ТС "ЦРБ"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	котельная "ЦРБ"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Прирост расч.  мощности всего, в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	0.08
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.08

	 - потери в сетях
	 
	 
	 
	 
	0.003
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.003

	 - потребители
	 
	 
	 
	 
	0.08
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.08

	Расчетная мощность
	0.77
	0.77
	0.77
	0.77
	0.85
	0.85
	0.85
	0.85
	0.85
	0.85
	0.85
	 

	 - собст. нужды
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	 

	 - потери в сетях
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	 

	 - потребители
	0.70
	0.70
	0.70
	0.70
	0.78
	0.78
	0.78
	0.78
	0.78
	0.78
	0.78
	 

	Располагаемая мощность теплоисточника
	1.20
	1.20
	1.20
	1.20
	1.20
	1.20
	1.20
	1.20
	1.20
	1.20
	1.20
	 

	  - прирост распол. мощн.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Резерв (+), дефицит (-)
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.35
	0.35
	0.35
	0.35
	0.35
	0.35
	0.35
	 

	%
	36
	36
	36
	36
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	 

	система ТС "ООШ"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	котельная "ООШ"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Расчетная мощность
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	 

	 - собст. нужды
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	 

	 - потери в сетях
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	 

	 - потребители
	0.18
	0.18
	0.18
	0.18
	0.18
	0.18
	0.18
	0.18
	0.18
	0.18
	0.18
	 

	Располагаемая мощность теплоисточника
	0.60
	0.60
	0.60
	0.60
	0.60
	0.60
	0.60
	0.60
	0.60
	0.60
	0.60
	 

	  - прирост распол. мощн.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Резерв (+), дефицит (-)
	0.40
	0.40
	0.40
	0.40
	0.40
	0.40
	0.40
	0.40
	0.40
	0.40
	0.40
	 

	рп. Тыреть 1-я
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	система ТС "Солерудник"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	котельная "Солерудник"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Убыль расч.  мощности всего, в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	0.01
	0.32
	0.10
	 
	 
	 
	 
	0.43

	 - потери в сетях
	 
	 
	 
	 
	0.013
	0.318
	0.098
	 
	 
	 
	 
	0.429

	Прирост расч.  мощности всего, в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.48
	 
	 
	 
	 
	0.48

	 - потери в сетях
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.025
	 
	 
	 
	 
	0.025

	 - потребители
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.46
	 
	 
	 
	 
	0.46

	Расчетная мощность
	20.64
	20.64
	20.64
	20.64
	20.62
	20.31
	20.69
	20.69
	20.69
	20.69
	20.69
	 

	 - собст. нужды
	0.41
	0.41
	0.41
	0.41
	0.41
	0.41
	0.41
	0.41
	0.41
	0.41
	0.41
	 

	 - потери в сетях
	0.99
	0.99
	0.99
	0.99
	0.97
	0.66
	0.58
	0.58
	0.58
	0.58
	0.58
	 

	 - потребители
	19.24
	19.24
	19.24
	19.24
	19.24
	19.24
	19.70
	19.70
	19.70
	19.70
	19.70
	 

	Располагаемая мощность теплоисточника
	54.00
	54.00
	54.00
	54.00
	54.00
	54.00
	54.00
	54.00
	54.00
	54.00
	54.00
	 

	  - прирост распол. мощн.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Резерв (+), дефицит (-)
	33.36
	33.36
	33.36
	33.36
	33.38
	33.69
	33.31
	33.31
	33.31
	33.31
	33.31
	 

	%
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	 

	система ТС "8 Марта"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	котельная "8 Марта"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Убыль расч.  мощности всего, в т.ч.:
	 
	 
	 
	0.01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.01

	 - собст. нужды
	 
	 
	 
	0.009
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.01

	Расчетная мощность
	0.30
	0.30
	0.30
	0.29
	0.29
	0.29
	0.29
	0.29
	0.29
	0.29
	0.29
	 

	 - собст. нужды
	0.01
	0.01
	0.01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - потери в сетях
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	 

	 - потребители
	0.27
	0.27
	0.27
	0.27
	0.27
	0.27
	0.27
	0.27
	0.27
	0.27
	0.27
	 

	Располагаемая мощность теплоисточника
	0.26
	0.26
	0.26
	0.34
	0.34
	0.34
	0.34
	0.34
	0.34
	0.34
	0.34
	 

	  - прирост распол. мощн.
	 
	 
	 
	0.09
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Резерв (+), дефицит (-)
	-0.04
	-0.04
	-0.04
	0.06
	0.06
	0.06
	0.06
	0.06
	0.06
	0.06
	0.06
	 

	%
	-15
	-15
	-15
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	 

	система ТС БМК
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	котельная БМК
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Расчетная мощность
	0.22
	0.22
	0.22
	0.22
	0.22
	0.22
	0.22
	0.22
	0.22
	0.22
	0.22
	 

	 - собст. нужды
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	 

	 - потери в сетях
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	 

	 - потребители
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	 

	Располагаемая мощность теплоисточника
	0.93
	0.93
	0.93
	0.93
	0.93
	0.93
	0.93
	0.93
	0.93
	0.93
	0.93
	 

	  - прирост распол. мощн.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Резерв (+), дефицит (-)
	0.71
	0.71
	0.71
	0.71
	0.71
	0.71
	0.71
	0.71
	0.71
	0.71
	0.71
	 

	с. Ханжиново
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	система ТС "Модульная"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	котельная "Модульная"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Убыль расч.  мощности всего, в т.ч.:
	 
	 
	 
	0.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00

	 - потери в сетях
	 
	 
	 
	0.001
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.001

	Прирост расч.  мощности всего, в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	0.03
	0.14
	 
	 
	 
	 
	0.18

	 - потери в сетях
	 
	 
	 
	 
	 
	0.014
	0.028
	 
	 
	 
	 
	0.042

	 - потребители
	 
	 
	 
	 
	 
	0.02
	0.11
	 
	 
	 
	 
	0.13

	Расчетная мощность
	0.63
	0.63
	0.63
	0.63
	0.63
	0.67
	0.81
	0.81
	0.81
	0.81
	0.81
	 

	 - собст. нужды
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	 

	 - потери в сетях
	0.12
	0.12
	0.12
	0.12
	0.12
	0.13
	0.16
	0.16
	0.16
	0.16
	0.16
	 

	 - потребители
	0.50
	0.50
	0.50
	0.50
	0.50
	0.52
	0.64
	0.64
	0.64
	0.64
	0.64
	 

	Располагаемая мощность теплоисточника
	0.77
	0.77
	0.77
	0.77
	0.89
	0.89
	0.89
	0.89
	0.89
	0.89
	0.89
	 

	  - прирост распол. мощн.
	 
	 
	 
	 
	0.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Резерв (+), дефицит (-)
	0.14
	0.14
	0.14
	0.14
	0.26
	0.22
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	 

	%
	18
	18
	18
	18
	29
	25
	9
	9
	9
	9
	9
	 

	система ТС "СОШ"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	котельная "СОШ"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Убыль расч.  мощности всего, в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	 
	 
	 
	 
	 
	0.01

	 - потери в сетях
	 
	 
	 
	 
	0.002
	0.004
	 
	 
	 
	 
	 
	0.006

	Расчетная мощность
	0.29
	0.29
	0.29
	0.29
	0.29
	0.28
	0.28
	0.28
	0.28
	0.28
	0.28
	 

	 - собст. нужды
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	 

	 - потери в сетях
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	 

	 - потребители
	0.25
	0.25
	0.25
	0.25
	0.25
	0.25
	0.25
	0.25
	0.25
	0.25
	0.25
	 

	Располагаемая мощность теплоисточника
	0.60
	0.60
	0.60
	0.60
	0.60
	0.60
	0.60
	0.60
	0.60
	0.60
	0.60
	 

	  - прирост распол. мощн.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Резерв (+), дефицит (-)
	0.31
	0.31
	0.31
	0.31
	0.31
	0.32
	0.32
	0.32
	0.32
	0.32
	0.32
	 




СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
[bookmark: хво][bookmark: OLE_LINK10]
Подпитка тепловых сетей рассматриваемых систем теплоснабжения Заларинского муниципального округа осуществляется водой хозяйственно-питьевого назначения. 
Во всех рассматриваемых системах теплоснабжения  ГВС отсутствует
Даже при вероятном  подключении перспективных тепловых потребителей  по открытой, а не закрытой схеме ГВС (а этого требует закон о теплоснабжении), перспективное увеличение максимального потребления теплоносителя (относительно существующих значений) в рассматриваемых системах будет незначительно (менее 1 т/ч). При закрытой схеме подключения, соответственно менее 0.1 т/ч.
Оценка перспективного изменения расчётного потребления теплоносителя (относительно базовых значений) в перспективных системах теплоснабжения представлена в табл. 3.1.
В соответствии с действующим законодательством, в случае наличия «открытых» систем или строительства новых систем с ГВС, необходимо предусмотреть перевод потребителей теплоисточников на «закрытую» схему присоединения систем ГВС. Согласно новых положений законодательства, перевод открытых систем теплоснабжения или отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения должен осуществляться на основе   оценки экономической эффективности соответствующих мероприятий по  переводу. Оценка экономической эффективности перевода открытых систем теплоснабжения или их отдельных участков на закрытые системы горячего водоснабжения представлена в главе 9 (обосновывающих материалов).
Значительного увеличения максимального потребления теплоносителя (относительно существующих значений) в перспективе в рассматриваемых  системах теплоснабжения не будет. Наоборот, в случае исключения открытого разбора воды из сети отопления фактическая подпитка теплосетей уменьшится. 




Табл. 3.1
[bookmark: RANGE!D30:R37][bookmark: RANGE!D30:R88][bookmark: RANGE!D30:R71][bookmark: RANGE!D30:R63]
	Существующие и Перспективные балансы максимальных часовых расходов подпиточной воды, т/ч 

	Система ТС
	Год (период)
	Всего

	 
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	 

	пгт. Залари
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	система ТС "ЗМЗ"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	котельная "ЗМЗ"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Прирост подпитки всего, в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	0.01
	 
	0.01
	 
	 
	 
	 
	0.02

	 - утечки в сетях
	 
	 
	 
	 
	0.001
	 
	0.000
	 
	 
	 
	 
	0.00

	 - утечки в зданиях
	 
	 
	 
	 
	0.01
	 
	0.01
	 
	 
	 
	 
	0.02

	 Подпитка всего
	0.79
	0.79
	0.79
	0.79
	0.80
	0.80
	0.81
	0.81
	0.81
	0.81
	0.81
	 

	 - утечки в сетях
	0.54
	0.54
	0.54
	0.54
	0.54
	0.54
	0.54
	0.54
	0.54
	0.54
	0.54
	 

	 - утечки в зданиях
	0.24
	0.24
	0.24
	0.24
	0.26
	0.26
	0.26
	0.26
	0.26
	0.26
	0.26
	 

	Располагаемый расход подпиточной воды
	30.0
	30.0
	30.0
	30.0
	30.0
	30.0
	30.0
	30.0
	30.0
	30.0
	30.0
	 

	Резерв (+), дефицит (-)
	29.2
	29.2
	29.2
	29.2
	29.2
	29.2
	29.2
	29.2
	29.2
	29.2
	29.2
	 

	%
	97
	97
	97
	97
	97
	97
	97
	97
	97
	97
	97
	 

	система ТС "ДПМК"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	котельная "ДПМК"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Прирост подпитки всего, в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	0.01
	0.24
	 
	 
	 
	 
	 
	0.25

	 - утечки в сетях
	 
	 
	 
	 
	0.001
	0.126
	 
	 
	 
	 
	 
	0.13

	 - утечки в зданиях
	 
	 
	 
	 
	0.01
	0.11
	 
	 
	 
	 
	 
	0.12

	 Подпитка всего
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	0.50
	0.50
	0.50
	0.50
	0.50
	0.50
	 

	 - утечки в сетях
	0.19
	0.19
	0.19
	0.19
	0.19
	0.19
	0.19
	0.19
	0.19
	0.19
	0.19
	 

	 - утечки в зданиях
	0.19
	0.19
	0.19
	0.19
	0.19
	0.31
	0.31
	0.31
	0.31
	0.31
	0.31
	 

	Располагаемый расход подпиточной воды
	20.0
	20.0
	20.0
	20.0
	20.0
	20.0
	20.0
	20.0
	20.0
	20.0
	20.0
	 

	Резерв (+), дефицит (-)
	19.6
	19.6
	19.6
	19.6
	19.6
	19.5
	19.5
	19.5
	19.5
	19.5
	19.5
	 

	%
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	 

	система ТС "РПС"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	котельная "РПС"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Подпитка всего
	0.21
	0.21
	0.21
	0.21
	0.21
	0.21
	0.21
	0.21
	0.21
	0.21
	0.21
	 

	 - утечки в сетях
	0.07
	0.07
	0.07
	0.07
	0.07
	0.07
	0.07
	0.07
	0.07
	0.07
	0.07
	 

	 - утечки в зданиях
	0.14
	0.14
	0.14
	0.14
	0.14
	0.14
	0.14
	0.14
	0.14
	0.14
	0.14
	 

	Располагаемый расход подпиточной воды
	8.0
	8.0
	8.0
	8.0
	8.0
	8.0
	8.0
	8.0
	8.0
	8.0
	8.0
	 

	Резерв (+), дефицит (-)
	7.8
	7.8
	7.8
	7.8
	7.8
	7.8
	7.8
	7.8
	7.8
	7.8
	7.8
	 

	%
	97
	97
	97
	97
	97
	97
	97
	97
	97
	97
	97
	 

	система ТС "МПМК"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	котельная "МПМК"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Убыль подпитки всего, в т.ч.:
	 
	 
	 
	0.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00

	 - утечки в сетях
	 
	 
	 
	0.001
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00

	Прирост подпитки всего, в т.ч.:
	 
	 
	0.04
	 
	0.01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.05

	 - утечки в сетях
	 
	 
	0.025
	 
	0.013
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.04

	 - утечки в зданиях
	 
	 
	0.01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.01

	 Подпитка всего
	0.03
	0.03
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	 

	 - утечки в сетях
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	 

	 - утечки в зданиях
	0.02
	0.02
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	 

	Располагаемый расход подпиточной воды
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	 

	Резерв (+), дефицит (-)
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	 

	%
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	 

	система ТС "ЦРБ"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	котельная "ЦРБ"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Прирост подпитки всего, в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	0.01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.01

	 - утечки в сетях
	 
	 
	 
	 
	0.001
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00

	 - утечки в зданиях
	 
	 
	 
	 
	0.01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.01

	 Подпитка всего
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	 

	 - утечки в сетях
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	 

	 - утечки в зданиях
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	0.06
	0.06
	0.06
	0.06
	0.06
	0.06
	0.06
	 

	Располагаемый расход подпиточной воды
	20.0
	20.0
	20.0
	20.0
	20.0
	20.0
	20.0
	20.0
	20.0
	20.0
	20.0
	 

	Резерв (+), дефицит (-)
	19.9
	19.9
	19.9
	19.9
	19.9
	19.9
	19.9
	19.9
	19.9
	19.9
	19.9
	 

	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	 

	система ТС "ООШ"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	котельная "ООШ"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Подпитка всего
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	 

	 - утечки в сетях
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 

	 - утечки в зданиях
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	 

	Располагаемый расход подпиточной воды
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	 

	Резерв (+), дефицит (-)
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	 

	рп. Тыреть 1-я
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	система ТС "Солерудник"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	котельная "Солерудник"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Убыль подпитки всего, в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	0.01
	0.23
	0.06
	 
	 
	 
	 
	0.30

	 - утечки в сетях
	 
	 
	 
	 
	0.006
	0.235
	0.064
	 
	 
	 
	 
	0.30

	Прирост подпитки всего, в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.15
	 
	 
	 
	 
	2.15

	 - утечки в сетях
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.011
	 
	 
	 
	 
	0.01

	 - утечки в зданиях
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.03
	 
	 
	 
	 
	0.03

	 - ГВС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.11
	 
	 
	 
	 
	2.11

	 Подпитка всего
	22.23
	22.23
	22.23
	22.23
	22.23
	22.23
	24.36
	24.36
	24.36
	24.36
	24.36
	 

	 - утечки в сетях
	0.69
	0.69
	0.69
	0.69
	0.69
	0.69
	0.69
	0.69
	0.69
	0.69
	0.69
	 

	 - утечки в зданиях
	1.38
	1.38
	1.38
	1.38
	1.38
	1.38
	1.40
	1.40
	1.40
	1.40
	1.40
	 

	 - ГВС
	20.2
	20.2
	20.2
	20.2
	20.2
	20.2
	22.3
	22.3
	22.3
	22.3
	22.3
	 

	Располагаемый расход подпиточной воды
	50.0
	50.0
	50.0
	50.0
	50.0
	50.0
	50.0
	50.0
	50.0
	50.0
	50.0
	 

	Резерв (+), дефицит (-)
	27.8
	27.8
	27.8
	27.8
	27.8
	27.8
	25.6
	25.6
	25.6
	25.6
	25.6
	 

	%
	56
	56
	56
	56
	56
	56
	51
	51
	51
	51
	51
	 

	система ТС "8 Марта"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	котельная "8 Марта"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Подпитка всего
	0.69
	0.69
	0.69
	0.69
	0.69
	0.69
	0.69
	0.69
	0.69
	0.69
	0.69
	 

	 - утечки в сетях
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 

	 - утечки в зданиях
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	 

	 - ГВС
	0.7
	0.7
	0.7
	0.7
	0.7
	0.7
	0.7
	0.7
	0.7
	0.7
	0.7
	 

	Располагаемый расход подпиточной воды
	2.0
	2.0
	2.0
	2.0
	2.0
	2.0
	2.0
	2.0
	2.0
	2.0
	2.0
	 

	Резерв (+), дефицит (-)
	1.3
	1.3
	1.3
	1.3
	1.3
	1.3
	1.3
	1.3
	1.3
	1.3
	1.3
	 

	%
	66
	66
	66
	66
	66
	66
	66
	66
	66
	66
	66
	 

	система ТС БМК
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	котельная БМК
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Подпитка всего
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	 

	 - утечки в сетях
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 

	 - утечки в зданиях
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	 

	Располагаемый расход подпиточной воды
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	 

	Резерв (+), дефицит (-)
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	 

	с. Ханжиново
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	система ТС "Модульная"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	котельная "Модульная"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Убыль подпитки всего, в т.ч.:
	 
	 
	 
	0.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00

	 - утечки в сетях
	 
	 
	 
	0.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00

	Прирост подпитки всего, в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	0.01
	0.02
	 
	 
	 
	 
	0.03

	 - утечки в сетях
	 
	 
	 
	 
	 
	0.007
	0.011
	 
	 
	 
	 
	0.02

	 - утечки в зданиях
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.01
	 
	 
	 
	 
	0.01

	 Подпитка всего
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.12
	0.12
	0.12
	0.12
	0.12
	 

	 - утечки в сетях
	0.07
	0.07
	0.07
	0.07
	0.07
	0.07
	0.07
	0.07
	0.07
	0.07
	0.07
	 

	 - утечки в зданиях
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	 

	Располагаемый расход подпиточной воды
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	 

	Резерв (+), дефицит (-)
	4.9
	4.9
	4.9
	4.9
	4.9
	4.9
	4.9
	4.9
	4.9
	4.9
	4.9
	 

	%
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	 

	система ТС "СОШ"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	котельная "СОШ"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Убыль подпитки всего, в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00

	 - утечки в сетях
	 
	 
	 
	 
	0.001
	0.001
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00

	 Подпитка всего
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	 

	 - утечки в сетях
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	 

	 - утечки в зданиях
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	 

	Располагаемый расход подпиточной воды
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	 

	Резерв (+), дефицит (-)
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	 





[bookmark: _Toc38965069]ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА
[bookmark: OLE_LINK9]
[bookmark: _Toc204604773]Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Представленный анализ и выводы по системам теплоснабжения Заларинского муниципального округа указывают на целесообразность рассмотрения наиболее эффективного перспективного сценария (варианта) развития для  каждой из  рассматриваемых систем: «Поддержание нормальной работоспособности и эффективности системы теплоснабжения с проведением необходимых для этого текущих и капитальных ремонтов оборудования».
Предполагается, что в котельных реализуются мероприятия, позволяющие исключить (снизить) существующие технические и технологические проблемы, а также повысить эффективность работы котельных.
Среди других теоретически возможных вариантов развития существующих  систем теплоснабжения можно отметить вариант теплоснабжения от электрокотельных  и строительство котельных на газе.
Вариант строительства электрокотельных «не проходит» по причине значительной существующей и перспективной стоимости электроэнергии.
Согласно Генеральному плану, развитие сети централизованного газоснабжения в поселении на расчетный срок не предусматривается,  поэтому «газовый вариант» в данной работе рассматривать нецелесообразно.
При любом варианте развития для повышения эффективности и надежности работы котельных необходимы следующие мероприятия:
· Обследование систем газовоздушных трактов  котельных на предмет устранения мест сверхнормативных присосов;
· Реализация мероприятий по увеличению располагаемой тепловой мощности котельных;
· Установка недостающих приборов учёта выработки тепловой энергии;
· Восстановление штатных КИПиА;
· Наладка режимов работы котлов и тепловых схем котельных.


[bookmark: _Toc204604774]Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

На момент написания данного отчета имелась утверждённая схема теплоснабжения по рассматриваемому поселению. Выполненный анализ актуализированной схемы теплоснабжения показал, что приоритетным сценарием  (вариантом) развития систем теплоснабжения Заларинского муниципального округа будет вариант «Поддержания нормальной работоспособности и эффективности систем  теплоснабжения с проведением необходимых для этого текущих и капитальных ремонтов оборудования». Обоснованием этого сценария является обособленное расположение рассматриваемых систем теплоснабжения и отсутствие в рассматриваемом поселении более дешевых видов топлива, по сравнению с используемым углем. Эти  условия подтверждаются специалистами теплоснабжающих организаций и Администрацией Заларинского муниципального округа.

[bookmark: _Toc204604775]Мероприятия по нивелированию выявленных угроз и сценарии развития аварий в системах теплоснабжения

На момент актуализации данной Схемы теплоснабжения не было утвержденных методических указаний по:
 - установлению исчерпывающего (нормативного) перечня событий, приводящих к долговременным отказам источников теплоснабжения и тепловых сетей;
 - установлению нормативного максимального времени восстановления отказавшего объекта;
 - выполнению расчета допустимого времени функционирования систем централизованного теплоснабжения в нерасчетных условиях на основе разработанной тепло-гидравлической (электронной) модели с неустановившимися (изменяющимися) условиями теплоснабжения потребителей;
 - разработке мероприятий, обеспечивающих живучесть (выживаемость) системы теплоснабжения на время долговременного отказа источников теплоснабжения и тепловых сетей.
Разработку мероприятий по резервированию оборудования источников тепловой энергии или тепловых сетей, позволяющих осуществить теплоснабжение потребителей в случае долговременного отказа, с расчетом показателя живучести систем централизованного теплоснабжения можно выполнить на основе моделирования  гидравлических режимов при отказах систем теплоснабжения.  При этом, эффективное моделирование может быть осуществлено только при функционирующей (откалиброванной) теплогидравлической (электронной) модели системы централизованного теплоснабжения, содержащей достоверную информацию по потребителям (тепловые нагрузки, узлы ввода с запорно-регулирующей арматурой и  теплосчетчиками и т.д.) и участкам тепловых сетей (диаметр труб, тип прокладки, теплоизоляция, год ввода и т.д.).  Моделирование  гидравлических режимов по рассматриваемым системам теплоснабжения выполнялось на основе предоставленной рабочей информации по потребителям и участкам тепловых сетей.
Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление федерального государственного энергетического надзора, расследует причины аварийных ситуаций, которые установлены Постановлением Правительства РФ от 02.06.2022 N 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении" (вместе с "Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении» и приводит  следующие сценарии развития аварий: 
а) прекращение теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов; 
б) разрушение или повреждение оборудования объектов, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более; 
в) разрушение или повреждение сооружений, в которых находятся объекты, которые привели к прекращению теплоснабжения потребителей. 
В системах теплоснабжения Заларинского муниципального округа в прошедшем отопительном сезоне отсутствовали ситуации аварийного характера. Прекращений подачи тепловой энергии на источниках тепловой энергии, превышающих 24 часа, не зафиксированы. В тепловых сетях наблюдались утечки, которые были устранены в период до 4 часов. Утечки, на устранение которых затрачено более 4 часов, являются потенциальной угрозой и должны учитываться при определении фактических показателей надежности в расчете на единицу длины тепловой сети теплоснабжения. 

п. Залари
По результатам моделирования и оценки надежности теплоснабжения пгт. Залари предлагаются мероприятия по нивелированию выявленных угроз,  в том числе: 
А) применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования. 
В целях выполнения этого мероприятия предлагается:
 - во всех котельных: капитальный ремонт котлов и вспомогательного оборудования, замена запорно-регулирующей арматуры в тепловых схемах.
 Б) установка резервного оборудования. 
Установка и поддержание в рабочем состоянии резервного оборудования предусмотрена при строительстве и реконструкции источников тепловой энергии в соответствии со строительными нормами и правилами. В рассматриваемых котельных имеется основное резервное оборудование и установка дополнительного резервного оборудования не требуется.
В) организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть. 
В рассматриваемом поселении данное мероприятие не требуется. 
Г) резервирование тепловых сетей смежных районов поселения.
Рассматриваемые котельные и их системы теплоснабжения находятся обособлено, поэтому взаимное резервирование тепловых сетей смежных районов не требуется. 
Д) установка баков-аккумуляторов (баков запаса). 
Баки запаса исходной воды для подпитки тепловых сетей на нужды горячего водоснабжения и восполнения нормативных утечек теплоносителя, на случай временного прекращения водоснабжения имеются во всех рассматриваемых котельных.    
Е) обеспечение источников тепловой энергии аварийно-резервным топливом  (см.  раздел 10 настоящей Схемы теплоснабжения). 
Ж) реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей предусмотрена в разделе 8 пункт 8.3. настоящей Схемы теплоснабжения.

п. Тыреть
По результатам моделирования и оценки надежности теплоснабжения рп. Тыреть 1-я предлагаются мероприятия по нивелированию выявленных угроз,  в том числе: 
А) применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования. 
В целях выполнения этого мероприятия в котельных предлагается  капитальный ремонт изношенного оборудования тепловых схем котельных. 
 Б) установка резервного оборудования. 
Установка и поддержание в рабочем состоянии резервного оборудования предусмотрена при строительстве источников тепловой энергии в соответствии со строительными нормами и правилами. В рассматриваемых котельных резервное оборудование предусмотрено. Установка дополнительного резервного оборудования не требуется.  
В) организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть. 
Рассматриваемые котельные работают на собственные независимые тепловые сети,  поэтому данное мероприятие не требуется. 
Г) резервирование тепловых сетей смежных районов поселения.
Рассматриваемые котельные и их системы теплоснабжения находятся обособлено, поэтому взаимное резервирование тепловых сетей смежных районов не требуется. 
Д) установка баков-аккумуляторов (баков запаса). 
Баки запаса исходной воды для подпитки тепловых сетей на нужды горячего водоснабжения и восполнения нормативных утечек теплоносителя, на случай временного прекращения водоснабжения имеются в всех  рассматриваемых котельных.    
Е) обеспечение источников тепловой энергии аварийно-резервным топливом  (см.  раздел 10 настоящей Схемы теплоснабжения). 
Ж) реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей предусмотрена в разделе 8 пункт 8.3. настоящей Схемы теплоснабжения.

с. Ханжиново
По результатам моделирования и оценки надежности теплоснабжения с. Ханжиново предлагаются мероприятия по нивелированию выявленных угроз,  в том числе: 
А) применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования. 
В целях выполнения этого мероприятия в котельной «Модульная» предлагается:
 - установка дополнительного блок-модуля котла, аналогичного установленным;
 - капитальный ремонт изношенного оборудования тепловой схемы котельной. 
 Б) установка резервного оборудования. 
Установка и поддержание в рабочем состоянии резервного оборудования предусмотрена при строительстве источников тепловой энергии в соответствии со строительными нормами и правилами. В рассматриваемых котельных резервное оборудование предусмотрено. Установка дополнительного резервного оборудования не требуется.  
В) организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть. 
Рассматриваемые котельные работают на собственные независимые тепловые сети,  поэтому данное мероприятие не требуется. 
Г) резервирование тепловых сетей смежных районов поселения.
Рассматриваемые котельные и их системы теплоснабжения находятся обособлено, поэтому взаимное резервирование тепловых сетей смежных районов не требуется. 
Д) установка баков-аккумуляторов (баков запаса). 
Баки запаса исходной воды для подпитки тепловых сетей на нужды горячего водоснабжения и восполнения нормативных утечек теплоносителя, на случай временного прекращения водоснабжения имеются в обеих  рассматриваемых котельных.    
Е) обеспечение источников тепловой энергии аварийно-резервным топливом  (см.  раздел 10 настоящей Схемы теплоснабжения). 
Ж) реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей предусмотрена в разделе 8 пункт 8.3. настоящей Схемы теплоснабжения.

Согласно утвержденному «Порядку ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения…»  Заларинского муниципального округа, необходимость введения аварийных ограничений по отпуску тепловой энергии  может возникнуть в следующих случаях:
- понижение температуры наружного воздуха ниже расчетных значений более чем на 10 градусов на срок более 3 суток;
- возникновение недостатка топлива на источнике тепловой энергии;
- возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя основного теплогенерирующего оборудования источников тепловой энергии (водогрейного котла или другого оборудования), требующего восстановления более 6 часов в отопительный период;
- нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки, а также прекращение подачи воды на источники тепловой энергии от системы водоснабжения;
- нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного прекращения электропитания сетевых и подпиточных насосов на источнике тепловой энергии;
- повреждения тепловой сети, требующие полного или частичного отключения магистральных и распределительных трубопроводов, по которым отсутствует резервирование.


[bookmark: _Toc38965070]ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: _Toc204604778] Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Условия организации централизованного теплоснабжения сводятся к наличию действующих централизованных тепловых сетей, наличию индивидуальных тепловых пунктов у потребителей, установке узлов учёта тепла, а также автоматизации индивидуальных тепловых пунктов.
В рассматриваемых системах теплоснабжения Заларинского муниципального округа в существующем состоянии и в перспективе будет централизованное теплоснабжение.

[bookmark: _Toc204604779]Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Строительства новых источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не требуется.

[bookmark: _Toc204604780] Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

На территории Заларинского муниципального округа  источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии нет. 

[bookmark: _Toc204604781] Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Реконструкции котельной для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок на территории Заларинского муниципального округа не предполагается.


[bookmark: _Toc204604782] Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путём включения в неё зон действия существующих источников тепловой энергии

В перспективе увеличения зоны действия рассматриваемых котельных путём включения в них зон действия других существующих источников тепловой энергии не предполагается.

[bookmark: _Toc204604783] Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

В перспективе в границах Заларинского муниципального округа вывод из эксплуатации существующих котельных не предполагается.

[bookmark: _Toc204604784] Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями
В настоящее время в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями их теплоснабжение осуществляется от индивидуальных источников тепла на базе электроэнергии и домовых печей. При строительстве в поселении малоэтажных жилых домов близи проходящих тепловых сетей целесообразно  групповое подключение таких домов к централизованному теплоснабжению через групповые ЦТП. 

[bookmark: _Toc204604785] Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа
Теплоснабжение производственных предприятий на территории Заларинского муниципального округа производится обособленно и в данном проекте не рассматривается.

[bookmark: _Toc204604786] Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединённой тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объёмов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
Перспективные балансы тепловой мощности рассматриваемых систем  теплоснабжения представлены выше в разделе 2 Схемы. В перспективе в п Заларинского муниципального округа будут работать существующие котельные. Распределение объёмов тепловой нагрузки между рассматриваемыми  теплоисточниками не планируется.

[bookmark: _Toc204604787] Расчёт радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения
В соответствии с «Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения», утвержденными приказом Минэнерго России от 05.03.2019 г. №212 (далее Методические указания), расчет радиуса эффективного теплоснабжения следует определять для каждой подключаемой новой зоны теплоснабжения как максимальное расстояние от новой зоны теплоснабжения до ближайшего источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.
Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения Тiкп,нп, больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя Тiкп, то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя должно считаться нецелесообразным.
В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, рассчитывается как сумма следующих составляющих:
а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;
б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.
Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения, должна вычисляться по формуле:
Тiотэ = НВВiотэ / Qi, руб/Гкал,
Где:
НВВiотэ - необходимая валовая выручка источников тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источников тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, тыс.руб.;
Qi - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источников тепловой энергии в i-м расчетном периоде регулирования, тыс.Гкал.
Удельную стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения требуется вычислять как:
Тiпер = НВВiпер / Qiс, руб/Гкал,
Где:
НВВiпер - необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на i-й расчетный период регулирования, тыс.руб.;
Qiс - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения на i-й расчетный период регулирования, тыс.Гкал.
Расчет стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, следует рассчитывать как:
Тiкп = Тiотэ + Тiпер = НВВiотэ / Qi + НВВiпер / Qiс , руб/Гкал,

При подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле:
Тiкп,нп.им= (НВВiотэ + НВВiотэ) / (Qi + Qiнп.им) +
+ (НВВiпер + НВВiпер)/ (Qiс + Qiснп), руб/Гкал,
Где:
НВВiотэ - дополнительная необходимая валовая выручка источников тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источников тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, которая должна определяться дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс.руб.;
Qiнп.им- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источников тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс.Гкал;
НВВiпер  - дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая должна определяться дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный период регулирования, тыс.руб;
Qiснп.им - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс.Гкал.
Значения НВВ и другие параметры, необходимые для расчетов (тарифы на топливо, электроэнергию и т.п.), ТСО, к зонам теплоснабжения которых в настоящем разделе рассматривается вопрос подключения перспективных потребителей, должны приниматься в соответствии с утвержденными параметрами финансово-хозяйственной деятельности. Расчет изменения НВВ ТСО при подключении перспективных потребителей осуществляется в соответствии с приказом ФСТ от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».
Полный набор необходимых для расчета технико-экономических показателей систем теплоснабжения Заларинского муниципального округа не предоставлен.  
В перспективе изменение протяженностей и максимальных радиусов тепловых сетей составит:
п. Залари
• сеть ТС "ЗМЗ": протяж. +65 м (+1.6%), макс. радиус 0 м (0%); 
 • сеть ТС "ДПМК": протяж. +947 м (+20.6%), макс. радиус +122 м (+13.5%); 
 • сеть ТС "РПС": протяж. 0 м (0%), макс. радиус 0 м (0%); 
 • сеть ТС "МПМК": протяж. +962 м (+64.9%), макс. радиус +466 м (+71.3%); 
 • сеть ТС "ЦРБ": протяж. +52 м (+6.4%), макс. радиус 0 м (0%); 
 • сеть ТС "ООШ": протяж. 0 м (0%), макс. радиус 0 м (0%).
п. Тыреть
• сеть ТС "На поселок": протяж. +295 м (+7.1%), макс. радиус 0 м (0%); 
 • сеть ТС "На Солерудник": протяж. 0 м (0%), макс. радиус 0 м (0%); 
 • сеть ТС "8 Марта": протяж. 0 м (0%), макс. радиус 0 м (0%); 
 • сеть ТС "от БМК": протяж. 0 м (0%), макс. радиус 0 м (0%).
с. Ханжиново
• сеть ТС "Центральная": протяж. +639 м (+27.2%), макс. радиус 0 м (0%); 
 • сеть ТС "СОШ": протяж. 0 м (0%), макс. радиус 0 м (0%).


[bookmark: _Toc204604788] Покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью

п. Залари
Перспективная тепловая нагрузка будет обеспечиваться 4-мя котельными:  «ЗМЗ», «ДПМК», «МПМК» и «ЦРБ».
п. Тыреть
Перспективная тепловая нагрузка будет обеспечиваться существующей  котельной  «Солерудник». 
с. Ханжиново
Вся перспективная тепловая нагрузка будет обеспечиваться существующей  котельной «Модульная».

Строительства других источников тепловой энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не требуется.

[bookmark: _Toc204604789] Максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления

На территории Заларинского муниципального округа источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии нет.

[bookmark: _Toc204604790] Определение перспективных режимов загрузки источников по присоединённой тепловой нагрузке

При реализации любого из вариантов развития режимы загрузки котельных   почти не изменятся и будут соответствовать существующим режимам. 
В перспективе (при существующих условиях работы систем) температурный график подачи теплоносителя в зависимости от наружной температуры рекомендуется привести в соответствие с нормативом (95/70 ºС).


[bookmark: _Toc38965071]ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

 Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с избытком в зоны с дефицитом тепловой мощности

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с избытком в зоны с дефицитом тепловой мощности не требуется. При наличии по факту потребителей с недостаточной тепловой нагрузкой необходимо проведение дополнительного обследования участков тепловых сетей до этих потребителей с уточнением: диаметров труб наружных сетей, местных сопротивлений в сетях и внутренних системах отопления зданий. 
Перспективные схемы теплоснабжения представлены в прил. 2.2. (Тома: 3.1, 3.2, 3.3)

 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

Все перспективные тепловые потребители Заларинского муниципального округа находятся в зонах  максимального радиуса теплоснабжения от рассматриваемых котельных. По мере ввода новых потребителей будет выполняться их подключение от существующих и новых магистральных трубопроводов тепловых сетей, с учетом наличия необходимых условий: свободной мощности котельной, достаточной пропускной способности трубопроводов.
Схемы и характеристики реконструируемых участков тепловых сетей для подключения перспективных потребителей представлены на перспективной схеме теплоснабжения в прил. 2.2. и в прил. 4.2. 
Общие характеристики существующих сетей ТС представлены в табл. 6.1.

Табл. 6.1
	Общие характеристики сетей ТС

	Сеть ТС
	Протяженность участков, м
	Макс. перепад, м
	Макс. радиус, м

	
	надз
	непр
	беск
	помещ
	всего
	
	

	Всего
	759
	11916
	129
	151
	12954
	 
	 

	пгт. Залари
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	сеть ТС "ЗМЗ"
	57
	3764
	 
	123
	3944
	11
	[bookmark: RANGE!L21:L26]1372

	сеть ТС "ДПМК"
	458
	4022
	129
	 
	4609
	20
	904

	сеть ТС "РПС"
	244
	1626
	 
	28
	1898
	7
	546

	сеть ТС "МПМК"
	 
	1481
	 
	 
	1481
	9
	654

	сеть ТС "ЦРБ"
	 
	816
	 
	 
	816
	3
	316

	сеть ТС "ООШ"
	 
	206
	 
	 
	206
	1
	97

	рп. Тыреть 1-я
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	сеть ТС "На поселок"
	3913
	85
	 
	164
	4163
	11
	1433

	сеть ТС "На Солерудник"
	1345
	 
	 
	 
	1345
	7
	991

	сеть ТС "8 Марта"
	 
	71
	145
	4
	220
	2
	165

	сеть ТС "от БМК"
	 
	252
	 
	 
	252
	5
	132

	с. Ханжиново
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	сеть ТС "Центральная"
	142
	2194
	 
	12
	2349
	11
	1014

	сеть ТС "СОШ"
	199
	51
	 
	94
	344
	4
	183



Схемы и характеристики реконструируемых участков тепловых сетей для подключения перспективных потребителей представлены на перспективной схеме теплоснабжения в прил. 2.2. и в прил. 4.2. (Тома 3.1, 3.2 и 3.3)
Протяжённости перспективных (новых) участков в 2-х трубном исполнении (по группам диаметров и типам прокладки) представлены в табл. 6.2 и 6.3.
[bookmark: OLE_LINK1]Табл. 6.2
	Перспективные участки ТС по группам диаметров труб

	Сеть ТС, группа,  
диаметр труб
	Протяженность участков, м

	
	надз
	непр
	беск
	помещ
	всего

	Всего
	 
	2053
	 
	 
	2053

	пгт. Залари
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	новые 2028г
	 
	42
	 
	 
	42

	76
	 
	42
	 
	 
	42

	новые 2030г
	 
	22
	 
	 
	22

	57
	 
	22
	 
	 
	22

	сеть ТС "ДПМК"
	 
	947
	 
	 
	947

	новые 2028г
	 
	52
	 
	 
	52

	76
	 
	52
	 
	 
	52

	новые 2029г
	 
	895
	 
	 
	895

	159
	 
	279
	 
	 
	279

	219
	 
	617
	 
	 
	617

	сеть ТС "МПМК"
	 
	989
	 
	 
	989

	новые 2026г
	 
	654
	 
	 
	654

	100
	 
	654
	 
	 
	654

	новые 2028г
	 
	308
	 
	 
	308

	159
	 
	308
	 
	 
	308

	перекладка 2027г
	 
	28
	 
	 
	28

	108
	 
	28
	 
	 
	28

	сеть ТС "ЦРБ"
	 
	52
	 
	 
	52

	новые 2028г
	 
	52
	 
	 
	52

	70
	 
	52
	 
	 
	52

	рп. Тыреть 1-я
	 
	 
	 
	 
	 

	сеть ТС "На поселок"
	2740
	8
	 
	152
	2900

	новые 2030г
	295
	 
	 
	 
	295

	89
	19
	 
	 
	 
	19

	108
	275
	 
	 
	 
	275

	перекладка 2028г
	94
	 
	 
	 
	94

	133
	94
	 
	 
	 
	94

	перекладка 2029г
	1735
	8
	 
	152
	1895

	89
	131
	 
	 
	4
	135

	108
	 
	 
	 
	148
	148

	133
	8
	 
	 
	 
	8

	159
	953
	8
	 
	 
	961

	219
	261
	 
	 
	 
	261

	273
	382
	 
	 
	 
	382

	перекладка 2030г
	616
	 
	 
	 
	616

	76
	52
	 
	 
	 
	52

	108
	235
	 
	 
	 
	235

	219
	328
	 
	 
	 
	328

	с. Ханжиново
	 
	 
	 
	 
	 

	сеть ТС "Центральная"
	 
	671
	 
	 
	671

	новые 2029г
	 
	198
	 
	 
	198

	32
	 
	10
	 
	 
	10

	108
	 
	188
	 
	 
	188

	новые 2030г
	 
	441
	 
	 
	441

	32
	 
	28
	 
	 
	28

	89
	 
	413
	 
	 
	413

	перекладка 2027г
	 
	33
	 
	 
	33

	32
	 
	1
	 
	 
	1

	45
	 
	31
	 
	 
	31

	сеть ТС "СОШ"
	88
	51
	 
	79
	218

	перекладка 2028г
	 
	51
	 
	 
	51

	76
	 
	30
	 
	 
	30

	108
	 
	20
	 
	 
	20

	перекладка 2029г
	88
	 
	 
	79
	167

	32
	32
	 
	 
	46
	79

	57
	38
	 
	 
	 
	38

	76
	18
	 
	 
	33
	51


Табл. 6.3
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	Сеть ТС, диаметр труб
	Протяженность участков, м

	
	надз
	непр
	беск
	помещ
	всего

	Всего
	 
	2053
	 
	 
	2053

	пгт. Залари
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	новые
	 
	65
	 
	 
	65

	2028
	 
	42
	 
	 
	42

	2030
	 
	22
	 
	 
	22

	сеть ТС "ДПМК"
	 
	947
	 
	 
	947

	новые
	 
	947
	 
	 
	947

	2028
	 
	52
	 
	 
	52

	2029
	 
	895
	 
	 
	895

	сеть ТС "МПМК"
	 
	989
	 
	 
	989

	новые
	 
	962
	 
	 
	962

	2026
	 
	654
	 
	 
	654

	2028
	 
	308
	 
	 
	308

	перекладка
	 
	28
	 
	 
	28

	2027
	 
	28
	 
	 
	28

	сеть ТС "ЦРБ"
	 
	52
	 
	 
	52

	новые
	 
	52
	 
	 
	52

	2028
	 
	52
	 
	 
	52

	рп. Тыреть 1-я
	 
	 
	 
	 
	 

	сеть ТС "На поселок"
	2740
	8
	 
	152
	2900

	новые
	295
	 
	 
	 
	295

	2030
	295
	 
	 
	 
	295

	перекладка
	2445
	8
	 
	152
	2605

	2028
	94
	 
	 
	 
	94

	2029
	1735
	8
	 
	152
	1895

	2030
	616
	 
	 
	 
	616

	с. Ханжиново
	 
	 
	 
	 
	 

	сеть ТС "Центральная"
	 
	671
	 
	 
	671

	новые
	 
	639
	 
	 
	639

	2029
	 
	198
	 
	 
	198

	2030
	 
	441
	 
	 
	441

	перекладка
	 
	33
	 
	 
	33

	2027
	 
	33
	 
	 
	33

	сеть ТС "СОШ"
	88
	51
	 
	79
	218

	перекладка
	88
	51
	 
	79
	218

	2028
	 
	51
	 
	 
	51

	2029
	88
	 
	 
	79
	167



Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под производственную застройку в границах Заларинского муниципального округа не предполагается. 

 Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения
Строительства тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения, не требуется. На расчётный срок Схемы в Заларинском муниципальном округе источниками централизованного теплоснабжения будут все  рассматриваемые котельные.

 Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения, обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

В рассматриваемых системах теплоснабжения имеются участки тепловых сетей со сверхнормативным сроком эксплуатации (более 30 лет), их протяженности (всего 4386 м) представлены в Табл. 6.3. В перспективе предполагается перекладка таких участков тепловых сетей.  
Табл. 6.3
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	Сеть ТС, год прокладки, 
диаметр труб Ду
	Протяженность участков, м
	Срок эксплуат, лет

	
	надз
	непр
	беск
	помещ
	всего
	

	Всего
	 
	150
	 
	86
	236
	 

	п. Залари
	
	
	
	
	
	

	Всего
	 
	150
	 
	86
	236
	 

	сеть ТС "ЗМЗ"
	 
	150
	 
	86
	236
	 

	1989
	 
	86
	 
	 
	86
	36

	50
	 
	45
	 
	 
	45
	 

	65
	 
	23
	 
	 
	23
	 

	100
	 
	18
	 
	 
	18
	 

	1995
	 
	65
	 
	86
	151
	30

	40
	 
	7
	 
	 
	7
	 

	50
	 
	58
	 
	39
	96
	 

	65
	 
	0
	 
	47
	47
	 

	[bookmark: OLE_LINK2]п. Тыреть
	
	
	
	
	
	

	Всего
	3790
	8
	 
	152
	3951
	 

	сеть ТС "На поселок"
	2445
	8
	 
	152
	2605
	 

	1980
	94
	 
	 
	 
	94
	45

	125
	94
	 
	 
	 
	94
	 

	1985
	1092
	8
	 
	152
	1252
	40

	80
	131
	 
	 
	4
	135
	 

	100
	 
	 
	 
	148
	148
	 

	125
	8
	 
	 
	 
	8
	 

	150
	953
	8
	 
	 
	961
	 

	1986
	643
	 
	 
	 
	643
	39

	200
	261
	 
	 
	 
	261
	 

	250
	382
	 
	 
	 
	382
	 

	1989
	616
	 
	 
	 
	616
	36

	65
	52
	 
	 
	 
	52
	 

	100
	235
	 
	 
	 
	235
	 

	200
	328
	 
	 
	 
	328
	 

	сеть ТС "На Солерудник"
	1345
	 
	 
	 
	1345
	 

	1989
	1345
	 
	 
	 
	1345
	36

	50
	30
	 
	 
	 
	30
	 

	65
	61
	 
	 
	 
	61
	 

	80
	19
	 
	 
	 
	19
	 

	100
	108
	 
	 
	 
	108
	 

	125
	223
	 
	 
	 
	223
	 

	150
	174
	 
	 
	 
	174
	 

	200
	14
	 
	 
	 
	14
	 

	250
	476
	 
	 
	 
	476
	 

	300
	241
	 
	 
	 
	241
	 

	с. Ханжиново
	
	
	
	
	
	

	Всего
	88
	33
	 
	79
	200
	 

	сеть ТС "Центральная"
	 
	33
	 
	 
	33
	 

	1990
	 
	33
	 
	 
	33
	35

	25
	 
	1
	 
	 
	1
	 

	40
	 
	31
	 
	 
	31
	 

	сеть ТС "СОШ"
	88
	 
	 
	79
	167
	 

	1990
	88
	 
	 
	79
	167
	35

	25
	32
	 
	 
	46
	79
	 

	50
	38
	 
	 
	 
	38
	 

	65
	18
	 
	 
	33
	51
	 



Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, в рассматриваемых системах в ближайшие годы и на расчётный срок разработки Схемы теплоснабжения будет производиться в рамках ежегодных плановых ремонтов.
Для повышения эффективности функционирования систем теплоснабжения и обеспечения их нормативной надёжности необходимо проведение своевременной замены запорной арматуры, установки регулирующих (ограничивающих) устройств и проведение наладки режимов работы тепловых сетей.
В целях выявления потенциальных угроз для работы системы теплоснабжения, эксплуатирующими организациями должны выполняться комплексы мер, предусмотренные «Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» от 13 ноября 2024 года № 2234, в том числе проведение испытаний системы теплоснабжения на прочность (по окончании отопительного сезона, перед началом отопительного сезона), весенне-осенних осмотров оборудования системы теплоснабжения, составления и выполнения планов ремонтов оборудования систем теплоснабжения.

Строительство и реконструкция насосных станций

На расчетный срок Схемы в системах теплоснабжения Заларинского муниципального округа  строительство (реконструкция) ЦТП (или ПНС) не планируется.
В котельных гидравлические режимы (в т.ч. с учётом увеличения потребления) на ближайшие годы и перспективу будут обеспечиваться группой сетевых насосов, установленных в рассматриваемых котельных.


[bookmark: _Toc38965072]ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Согласно Федеральному закону от 30.12.2021 N 438-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О теплоснабжении" с 1 января 2022 года отменяется запрет на использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения. Перевод открытых систем теплоснабжения или отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения должен осуществляться на основе   оценки экономической эффективности соответствующих мероприятий по  переводу. Порядок определения экономической эффективности перевода открытых систем теплоснабжения или их отдельных участков на закрытые системы горячего водоснабжения будет утверждать правительство.
пгт. Залари
В системах теплоснабжения пгт. Залари официально услуги  ГВС по открытой схеме нет.  Т.е. нет внутридомовых систем горячего водоснабжения и потенциально нет возможности перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые  системы горячего водоснабжения. 
Для организации закрытой схемы ГВС (индивидуальные тепловые пункты) потребуется не менее 95 млн.руб (190 ИТП, 500 тыс.руб на 1 ИТП). Такие затраты в 2.1 раза больше годовых затрат и при существующих условиях никогда не окупятся. Это указывает на нецелесообразность организации закрытых  систем горячего водоснабжения в рассматриваемых системах теплоснабжения.
п. Тыреть
В системах теплоснабжения рп. Тыреть 1-я реализованы закрытые  системы горячего водоснабжения.
с. Ханжиново
В системах теплоснабжения с. Ханжиново официально услуги  ГВС по открытой схеме нет.  Т.е. нет внутридомовых систем горячего водоснабжения и потенциально нет возможности перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые  системы горячего водоснабжения. 

В перспективе, если у подключаемых потребителей планируется ГВС, необходимо предусматривать строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов для ГВС.
Для групп одноэтажных домов целесообразно организовать центральные тепловые пункты.


[bookmark: _Toc38965073]ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

По информации, представленной в разделе 1.2 и 1.8 Схемы (обосновывающие материалы), в рассматриваемых котельных Заларинского муниципального округа сжигается: уголь Каратаевский (Qнр=6153 ккал/кг), уголь Азейский 3БР (Qнр=4158 ккал/кг), уголь Велистовский (Qнр=4011 ккал/кг), уголь Черемховский (Qнр=4200 ккал/кг).
Характеристики топлив и его фактический расход за 2024 г. представлены в разделе 1.8 Схемы (обосновывающие материалы). 
Перспективные топливные балансы рассматриваемых теплоисточников    представлены в табл. 8.1. Баланс составлен в соответствии с выше определёнными тепловыми характеристиками перспективных систем      теплоснабжения при условии обеспечения их нормативного функционирования, без учёта несанкционированного разбора воды из сетей отопления и возможных сверхнормативных потерь.
В перспективе структура топливопотребления по виду топлива, используемого в котельных Заларинского муниципального округа не изменится. 









Табл. 8.1
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	Перспективные балансы потребления топлива в котельных

	Система ТС
	Год (период)
	Всего

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	

	пгт. Залари
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	[bookmark: RANGE!D42:D142]котельная "ЗМЗ"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Прирост выработки, Гкал/год
	 
	 
	 
	414
	 
	243
	 
	 
	 
	 
	 
	657

	 - потери в сетях
	 
	 
	 
	10
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	15

	 - потребители
	 
	 
	 
	404
	 
	238
	 
	 
	 
	 
	 
	642

	Расч. выработка, Гкал/год
	11333
	11333
	11333
	11747
	11747
	11990
	11990
	11990
	11990
	11990
	11990
	 

	 - собст. нужды
	640
	640
	640
	640
	640
	640
	640
	640
	640
	640
	640
	 

	 - потери в сетях
	1501
	1501
	1501
	1511
	1511
	1516
	1516
	1516
	1516
	1516
	1516
	 

	 - потребители
	9192
	9192
	9192
	9595
	9595
	9834
	9834
	9834
	9834
	9834
	9834
	 

	Qн_расч, ккал/кг
	6153
	6153
	6153
	6153
	6153
	6153
	6153
	6153
	6153
	6153
	6153
	 

	Топливо
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	 

	КПД выработки, %
	76.1
	76.1
	76.1
	76.1
	76.1
	76.1
	76.1
	76.1
	76.1
	76.1
	76.1
	 

	Расход топлива, т/год
	2420
	2420
	2420
	2509
	2509
	2561
	2561
	2561
	2561
	2561
	2561
	 

	 -/-, тут/год
	2127
	2127
	2127
	2205
	2205
	2251
	2251
	2251
	2251
	2251
	2251
	 

	Прирост расх.топлива, тут/год
	 
	 
	 
	78
	 
	46
	 
	 
	 
	 
	 
	123

	котельная "ДПМК"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Прирост выработки, Гкал/год
	 
	 
	 
	194
	4481
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4675

	 - потери в сетях
	 
	 
	 
	12
	388
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	400

	 - потребители
	 
	 
	 
	182
	4093
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4275

	Расч. выработка, Гкал/год
	8710
	8710
	8710
	8904
	13385
	13385
	13385
	13385
	13385
	13385
	13385
	 

	 - собст. нужды
	490
	490
	490
	490
	490
	490
	490
	490
	490
	490
	490
	 

	 - потери в сетях
	1032
	1032
	1032
	1044
	1432
	1432
	1432
	1432
	1432
	1432
	1432
	 

	 - потребители
	7188
	7188
	7188
	7370
	11464
	11464
	11464
	11464
	11464
	11464
	11464
	 

	Qн_расч, ккал/кг
	6153
	6153
	6153
	6153
	6153
	6153
	6153
	6153
	6153
	6153
	6153
	 

	Топливо
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	 

	КПД выработки, %
	64.6
	64.6
	64.6
	64.6
	64.6
	64.6
	64.6
	64.6
	64.6
	64.6
	64.6
	 

	Расход топлива, т/год
	2191
	2191
	2191
	2240
	3368
	3368
	3368
	3368
	3368
	3368
	3368
	 

	 -/-, тут/год
	1926
	1926
	1926
	1969
	2960
	2960
	2960
	2960
	2960
	2960
	2960
	 

	Прирост расх.топлива, тут/год
	 
	 
	 
	43
	991
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1034

	котельная "РПС"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Убыль выработки, Гкал/год
	 
	 
	358
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	358

	 - собст. нужды
	 
	 
	358
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	358

	Расч. выработка, Гкал/год
	6073
	6073
	5715
	5715
	5715
	5715
	5715
	5715
	5715
	5715
	5715
	 

	 - собст. нужды
	358
	358
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - потери в сетях
	495
	495
	495
	495
	495
	495
	495
	495
	495
	495
	495
	 

	 - потребители
	5220
	5220
	5220
	5220
	5220
	5220
	5220
	5220
	5220
	5220
	5220
	 

	Qн_расч, ккал/кг
	6153
	6153
	6153
	6153
	6153
	6153
	6153
	6153
	6153
	6153
	6153
	 

	Топливо
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	 

	КПД выработки, %
	64.9
	64.9
	64.9
	64.9
	64.9
	64.9
	64.9
	64.9
	64.9
	64.9
	64.9
	 

	Расход топлива, т/год
	1521
	1521
	1431
	1431
	1431
	1431
	1431
	1431
	1431
	1431
	1431
	 

	 -/-, тут/год
	1337
	1337
	1258
	1258
	1258
	1258
	1258
	1258
	1258
	1258
	1258
	 

	Прирост расх.топлива, тут/год
	 
	 
	-79
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-79

	котельная "МПМК"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Убыль выработки, Гкал/год
	 
	 
	7
	57
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	64

	 - собст. нужды
	 
	 
	 
	57
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	57

	 - потери в сетях
	 
	 
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7

	Прирост выработки, Гкал/год
	 
	769
	 
	72
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	841

	 - потери в сетях
	 
	183
	 
	72
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	255

	 - потребители
	 
	586
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	586

	Расч. выработка, Гкал/год
	1029
	1798
	1792
	1806
	1806
	1806
	1806
	1806
	1806
	1806
	1806
	 

	 - собст. нужды
	57
	57
	57
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - потери в сетях
	120
	303
	296
	368
	368
	368
	368
	368
	368
	368
	368
	 

	 - потребители
	852
	1438
	1438
	1438
	1438
	1438
	1438
	1438
	1438
	1438
	1438
	 

	Qн_расч, ккал/кг
	6153
	6153
	6153
	6153
	6153
	6153
	6153
	6153
	6153
	6153
	6153
	 

	Топливо
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	 

	КПД выработки, %
	64.3
	64.3
	64.3
	75.0
	75.0
	75.0
	75.0
	75.0
	75.0
	75.0
	75.0
	 

	Расход топлива, т/год
	260
	455
	453
	391
	391
	391
	391
	391
	391
	391
	391
	 

	 -/-, тут/год
	229
	400
	398
	344
	344
	344
	344
	344
	344
	344
	344
	 

	Прирост расх.топлива, тут/год
	 
	171
	-1
	-54
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	115

	котельная "ЦРБ"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Прирост выработки, Гкал/год
	 
	 
	 
	243
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	243

	 - потери в сетях
	 
	 
	 
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12

	 - потребители
	 
	 
	 
	231
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	231

	Расч. выработка, Гкал/год
	2292
	2292
	2292
	2535
	2535
	2535
	2535
	2535
	2535
	2535
	2535
	 

	 - собст. нужды
	132
	132
	132
	132
	132
	132
	132
	132
	132
	132
	132
	 

	 - потери в сетях
	202
	202
	202
	214
	214
	214
	214
	214
	214
	214
	214
	 

	 - потребители
	1958
	1958
	1958
	2189
	2189
	2189
	2189
	2189
	2189
	2189
	2189
	 

	Qн_расч, ккал/кг
	6153
	6153
	6153
	6153
	6153
	6153
	6153
	6153
	6153
	6153
	6153
	 

	Топливо
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	 

	КПД выработки, %
	64.0
	64.0
	64.0
	64.0
	64.0
	64.0
	64.0
	64.0
	64.0
	64.0
	64.0
	 

	Расход топлива, т/год
	582
	582
	582
	644
	644
	644
	644
	644
	644
	644
	644
	 

	 -/-, тут/год
	512
	512
	512
	566
	566
	566
	566
	566
	566
	566
	566
	 

	Прирост расх.топлива, тут/год
	 
	 
	 
	54
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	54

	котельная "ООШ"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	рп. Тыреть 1-я
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	котельная "Солерудник"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Убыль выработки, Гкал/год
	 
	 
	 
	58
	1434
	438
	 
	 
	 
	 
	 
	1931

	 - потери в сетях
	 
	 
	 
	58
	1434
	438
	 
	 
	 
	 
	 
	1931

	Прирост выработки, Гкал/год
	 
	 
	 
	 
	 
	1492
	 
	 
	 
	 
	 
	1492

	 - потери в сетях
	 
	 
	 
	 
	 
	109
	 
	 
	 
	 
	 
	109

	 - потребители
	 
	 
	 
	 
	 
	1383
	 
	 
	 
	 
	 
	1383

	Расч. выработка, Гкал/год
	62004
	62004
	62004
	61945
	60511
	61565
	61565
	61565
	61565
	61565
	61565
	 

	 - собст. нужды
	3362
	3362
	3362
	3362
	3362
	3362
	3362
	3362
	3362
	3362
	3362
	 

	 - потери в сетях
	4436
	4436
	4436
	4378
	2943
	2615
	2615
	2615
	2615
	2615
	2615
	 

	 - потребители
	54205
	54205
	54205
	54205
	54205
	55588
	55588
	55588
	55588
	55588
	55588
	 

	Qн_расч, ккал/кг
	4158
	4158
	4158
	4158
	4158
	4158
	4158
	4158
	4158
	4158
	4158
	 

	Топливо
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	 

	КПД выработки, %
	65.6
	65.6
	65.6
	65.6
	65.6
	65.6
	65.6
	65.6
	65.6
	65.6
	65.6
	 

	Расход топлива, т/год
	22731
	22731
	22731
	22710
	22184
	22571
	22571
	22571
	22571
	22571
	22571
	 

	 -/-, тут/год
	13503
	13503
	13503
	13490
	13177
	13407
	13407
	13407
	13407
	13407
	13407
	 

	Прирост расх.топлива, тут/год
	 
	 
	 
	-13
	-312
	230
	 
	 
	 
	 
	 
	-96

	котельная БМК
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	с. Ханжиново
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	котельная "Модульная"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Убыль выработки, Гкал/год
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4

	 - потери в сетях
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4

	Прирост выработки, Гкал/год
	 
	 
	 
	 
	100
	417
	 
	 
	 
	 
	 
	517

	 - потери в сетях
	 
	 
	 
	 
	42
	87
	 
	 
	 
	 
	 
	129

	 - потребители
	 
	 
	 
	 
	58
	330
	 
	 
	 
	 
	 
	388

	Расч. выработка, Гкал/год
	1840
	1840
	1837
	1837
	1937
	2354
	2354
	2354
	2354
	2354
	2354
	 

	 - собст. нужды
	71
	71
	71
	71
	71
	71
	71
	71
	71
	71
	71
	 

	 - потери в сетях
	354
	354
	350
	350
	393
	479
	479
	479
	479
	479
	479
	 

	 - потребители
	1416
	1416
	1416
	1416
	1473
	1804
	1804
	1804
	1804
	1804
	1804
	 

	Qн_расч, ккал/кг
	4011
	4011
	4011
	4010
	4010
	4010
	4010
	4010
	4010
	4010
	4010
	 

	Топливо
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	 

	КПД выработки, %
	70.1
	70.1
	70.1
	73.0
	73.0
	73.0
	73.0
	73.0
	73.0
	73.0
	73.0
	 

	Расход топлива, т/год
	654
	654
	653
	627
	662
	804
	804
	804
	804
	804
	804
	 

	 -/-, тут/год
	375
	375
	374
	359
	379
	461
	461
	461
	461
	461
	461
	 

	Прирост расх.топлива, тут/год
	 
	 
	-1
	-15
	20
	82
	 
	 
	 
	 
	 
	86




[bookmark: _Toc38965074]ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ
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Целью разработки настоящего раздела является обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников   тепловой энергии и тепловых сетей.
Основные предложения и обоснования по строительству, реконструкции и техническому перевооружению теплоисточников и тепловых сетей Заларинского муниципального округа представлены  в разделах 5 и 6, соответственно. 
Необходимые инвестиции для проведения предполагаемых работ по рассматриваемым системам теплоснабжения Заларинского муниципального округа могут быть включены в тариф на тепловую энергию, который устанавливается для организации, осуществляющей обслуживание данных систем.
В результате выполнения предлагаемых мероприятий по тепловым сетям, подключаются перспективные тепловые потребители и повышается эффективность и надёжность централизованного теплоснабжения Заларинского муниципального округа. Оценка затрат на строительство новых и реконструкцию (перекладку) существующих участков тепловых сетей представлена в Табл. 9.1. и Табл. 9.2.
Полный реестр мероприятий схемы теплоснабжения представлен ниже.
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	Перекладка участков ТС (по группам диаметров труб)

	Сеть ТС, диаметр труб
	Протяженность, м
	Затраты, тыс.руб

	
	новые
	перекладка
	Всего
	новые
	перекладка
	Всего

	Всего
	2026
	28
	2053
	83430
	930
	84360

	пгт. Залари
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	сеть ТС "ЗМЗ"
	65
	 
	65
	1593
	 
	1593

	новые 2028г
	42
	 
	42
	1106
	 
	1106

	76
	42
	 
	42
	1106
	 
	1106

	новые 2030г
	22
	 
	22
	487
	 
	487

	57
	22
	 
	22
	487
	 
	487

	сеть ТС "ДПМК"
	947
	 
	947
	45389
	 
	45389

	новые 2028г
	52
	 
	52
	1360
	 
	1360

	76
	52
	 
	52
	1360
	 
	1360

	новые 2029г
	895
	 
	895
	44029
	 
	44029

	159
	279
	 
	279
	11833
	 
	11833

	219
	617
	 
	617
	32196
	 
	32196

	сеть ТС "МПМК"
	962
	28
	989
	35089
	930
	36019

	новые 2026г
	654
	 
	654
	22012
	 
	22012

	100
	654
	 
	654
	22012
	 
	22012

	новые 2028г
	308
	 
	308
	13077
	 
	13077

	159
	308
	 
	308
	13077
	 
	13077

	перекладка 2027г
	 
	28
	28
	 
	930
	930

	108
	 
	28
	28
	 
	930
	930

	сеть ТС "ЦРБ"
	52
	 
	52
	1359
	 
	1359

	новые 2028г
	52
	 
	52
	1359
	 
	1359

	70
	52
	 
	52
	1359
	 
	1359

	рп. Тыреть 1-я
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	сеть ТС "На поселок"
	295
	2605
	2900
	7230
	82743
	89973

	новые 2030г
	295
	 
	295
	7230
	 
	7230

	89
	19
	 
	19
	445
	 
	445

	108
	275
	 
	275
	6786
	 
	6786

	перекладка 2028г
	 
	94
	94
	 
	2561
	2561

	133
	 
	94
	94
	 
	2561
	2561

	перекладка 2029г
	 
	1895
	1895
	 
	62641
	62641

	89
	 
	135
	135
	 
	3101
	3101

	108
	 
	148
	148
	 
	3650
	3650

	133
	 
	8
	8
	 
	218
	218

	159
	 
	961
	961
	 
	28917
	28917

	219
	 
	261
	261
	 
	8516
	8516

	273
	 
	382
	382
	 
	18240
	18240

	перекладка 2030г
	 
	616
	616
	 
	17541
	17541

	76
	 
	52
	52
	 
	1013
	1013

	108
	 
	235
	235
	 
	5797
	5797

	219
	 
	328
	328
	 
	10731
	10731

	с. Ханжиново
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	сеть ТС "Центральная"
	639
	33
	671
	14933
	516
	15449

	новые 2029г
	198
	 
	198
	5204
	 
	5204

	32
	10
	 
	10
	128
	 
	128

	108
	188
	 
	188
	5077
	 
	5077

	новые 2030г
	441
	 
	441
	9728
	 
	9728

	32
	28
	 
	28
	375
	 
	375

	89
	413
	 
	413
	9354
	 
	9354

	перекладка 2027г
	 
	33
	33
	 
	516
	516

	32
	 
	1
	1
	 
	19
	19

	45
	 
	31
	31
	 
	497
	497

	сеть ТС "СОШ"
	 
	218
	218
	 
	3333
	3333

	перекладка 2028г
	 
	51
	51
	 
	1182
	1182

	76
	 
	30
	30
	 
	638
	638

	108
	 
	20
	20
	 
	545
	545

	перекладка 2029г
	 
	167
	167
	 
	2151
	2151

	32
	 
	79
	79
	 
	854
	854

	57
	 
	38
	38
	 
	505
	505

	76
	 
	51
	51
	 
	791
	791




Табл. 9.2
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	Сеть ТС, год реконструкции
	Протяженность, м
	Затраты, тыс.руб

	
	новые
	пере-кладка
	Всего
	новые
	пере-кладка
	Всего

	Всего
	2026
	28
	2053
	83430
	930
	84360

	пгт. Залари
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	сеть ТС "ЗМЗ"
	65
	 
	65
	1593
	 
	1593

	новые
	65
	 
	65
	1593
	 
	1593

	2028
	42
	 
	42
	1106
	 
	1106

	2030
	22
	 
	22
	487
	 
	487

	сеть ТС "ДПМК"
	947
	 
	947
	45389
	 
	45389

	новые
	947
	 
	947
	45389
	 
	45389

	2028
	52
	 
	52
	1360
	 
	1360

	2029
	895
	 
	895
	44029
	 
	44029

	сеть ТС "МПМК"
	962
	28
	989
	35089
	930
	36019

	новые
	962
	 
	962
	35089
	 
	35089

	2026
	654
	 
	654
	22012
	 
	22012

	2028
	308
	 
	308
	13077
	 
	13077

	перекладка
	 
	28
	28
	 
	930
	930

	2027
	 
	28
	28
	 
	930
	930

	сеть ТС "ЦРБ"
	52
	 
	52
	1359
	 
	1359

	новые
	52
	 
	52
	1359
	 
	1359

	2028
	52
	 
	52
	1359
	 
	1359

	рп. Тыреть 1-я
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	сеть ТС "На поселок"
	295
	2605
	2900
	7230
	82743
	89973

	новые
	295
	 
	295
	7230
	 
	7230

	2030
	295
	 
	295
	7230
	 
	7230

	перекладка
	 
	2605
	2605
	 
	82743
	82743

	2028
	 
	94
	94
	 
	2561
	2561

	2029
	 
	1895
	1895
	 
	62641
	62641

	2030
	 
	616
	616
	 
	17541
	17541

	с. Ханжиново
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	сеть ТС "Центральная"
	639
	33
	671
	14933
	516
	15449

	новые
	639
	 
	639
	14933
	 
	14933

	2029
	198
	 
	198
	5204
	 
	5204

	2030
	441
	 
	441
	9728
	 
	9728

	перекладка
	 
	33
	33
	 
	516
	516

	2027
	 
	33
	33
	 
	516
	516

	сеть ТС "СОШ"
	 
	218
	218
	 
	3333
	3333

	перекладка
	 
	218
	218
	 
	3333
	3333

	2028
	 
	51
	51
	 
	1182
	1182

	2029
	 
	167
	167
	 
	2151
	2151



Реестр мероприятий схемы теплоснабжения должен включать:
а) перечень мероприятий по строительству,  реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации  источников тепловой энергии;
б) перечень мероприятий по строительству,  реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации  тепловых сетей и сооружений на них;
Сводные значения инвестиций по основным системам ТС Заларинского муниципального округа представлены в Табл. 9.3. Общая потребность в финансировании предлагаемых Схемой мероприятий по развитию и реконструкции систем теплоснабжения Заларинского муниципального округа (в существующих ценах с учётом НДС) составляет 233.7 млн.руб.


[bookmark: RANGE!C7:F22][bookmark: RANGE!C7:F28]Табл. 9.3
	Сводная таблица инвестиций по системам ТС 
Заларинского муниципального округа

	Наименование системы ТС
	Инвестиции, тыс.руб

	
	объекты ТС
	сети ТС
	всего

	ВСЕГО
	49340
	184380
	233720

	п. Залари
	41230
	88448
	129678

	 - система ТС "ЗМЗ"
	18300
	3393
	21693

	 - система ТС "ДПМК"
	400
	46589
	46989

	 - система ТС "РПС"
	4000
	950
	4950

	 - система ТС "МПМК"
	14600
	35507
	50107

	 - система ТС "ЦРБ"
	2200
	1859
	4059

	 - система ТС "ООШ"
	1730
	150
	1880

	п. Тыреть
	850
	75979
	76829

	- система ТС "Солерудник"
	0
	75628
	75628

	 - система ТС "8 Марта"
	850
	351
	1201

	с. Ханжиново
	7260
	19953
	27213

	- система ТС "Модульная"
	6710
	16490
	23200

	 - система ТС "СОШ"
	550
	3463
	4013



Реестр мероприятий по каждой системе теплоснабжения Заларинского муниципального округа с оценкой объёмов инвестиций, необходимых для реализации мероприятий  приведен в Табл. 9.4 – Табл. 9.13. 
 Оценка инвестиций произведена совместно со специалистами теплоснабжающих компаний Заларинского муниципального округа.
Возможные источники финансирования представленных мероприятий по системам теплоснабжения: федеральный, областной, районный и местный бюджеты (в рамках утверждённых программ финансирования), собственные средства эксплуатирующего предприятия, заемные средства. 
В качестве источника финансирования предполагаемых мероприятий указанных в инвестиционных программах  Заларинского муниципального округа приняты заемные средства.


Табл. 9.4
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	Инвестиции по системе ТС "ЗМЗ", п. Залари

	№ п/п
	Мероприятие
	Год реализации
	Инвестиции, тыс.руб.

	1
	Мероприятия по строительству,  реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации  источников тепловой энергии
	 
	18 300

	1.1
	Поэтапная замена котлов (по одному котлу в год)
	2027-2029
	18000

	1.2
	Режимная наладка котлов и тепловой схемы котельной
	2027-2029
	300

	2
	Мероприятия по строительству,  реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации  тепловых сетей и сооружений на них
	 
	3 393

	2.1
	Прокладка новых участков тепловых сетей
(65 м, диам[мм]: 57, 76)
	2028, 2030, 
	1 593

	2.2
	Перекладка  ветхих участков тепловых сетей
(86 м, диам[мм]: 100, 50 )
	2028
	1 600

	2.3
	Наладка режимов работы теплосетей
	2026-2027
	200

	3
	Всего:
	 
	21 693





Табл. 9.5
	Инвестиции по системе ТС "ДПМК", п. Залари

	№ п/п
	Мероприятие
	Год реализации
	Инвестиции, тыс.руб.

	1
	Мероприятия по строительству,  реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации  источников тепловой энергии
	 
	400

	1.1
	Режимная наладка котлов (повышение эффективности и распол. тепловой мощности)
	2026-2027
	400

	2
	Мероприятия по строительству,  реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации  тепловых сетей и сооружений на них
	 
	46 589.01

	2.1
	Прокладка новых участков тепловых сетей
(947 м, диам[мм]: 76, 159, 219)
	2028, 2029, 
	45 389

	2.2
	Наладка режимов работы теплосетей
	2026-2027
	200

	2.3
	Замена, восстановление изоляции
	2026-2028
	500

	2.4
	Капитальный ремонт тепловых камер (колодцев)
	2026-2027
	500

	3
	Всего:
	 
	46 989.01







Табл. 9.6
	Инвестиции по системе ТС "РПС", п. Залари

	№ п/п
	Мероприятие
	Год реализации
	Инвестиции, тыс.руб.

	1
	Мероприятия по строительству,  реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации  источников тепловой энергии
	 
	4 000

	1.1
	Установка дополнительного 3-го котла КВм-1.16
	2027
	3700

	1.2
	Режимная наладка котлов (повышение эффективности и распол. тепловой мощности)
	2026-2027
	300

	2
	Мероприятия по строительству,  реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации  тепловых сетей и сооружений на них
	 
	950

	2.1
	Наладка режимов работы теплосетей
	2026-2027
	150

	2.2
	Замена, восстановление изоляции
	2026-2028
	400

	2.3
	Капитальный ремонт тепловых камер (колодцев)
	2026-2027
	400

	3
	Всего:
	 
	4 950






Табл. 9.7
	Инвестиции по системе ТС "МПМК", п. Залари

	№ п/п
	Мероприятие
	Год реализации
	Инвестиции, тыс.руб.

	1
	Мероприятия по строительству,  реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации  источников тепловой энергии
	 
	14 600

	1.1
	Выполнение проекта новой механизированной котельной на угле установленной мощностью 2 Гкал/ч (2 котла по 1 Гкал/ч).
	2026
	600

	1.2
	Строительство новой механизированной котельной на угле установленной мощностью 2 Гкал/ч (2 котла по 1 Гкал/ч).
	2027
	14 000

	2
	Мероприятия по строительству,  реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации  тепловых сетей и сооружений на них
	 
	35 507

	2.1
	Прокладка новых участков тепловых сетей
(962 м, диам[мм]: 100, 159)
	2026, 2028, 
	35 107

	2.2
	Замена, восстановление изоляции
	2026-2028
	200

	2.3
	Капитальный ремонт тепловых камер (колодцев)
	2026-2027
	100

	2.4
	Наладка режимов работы теплосетей
	2026-2027
	100

	3
	Всего:
	 
	50 107







Табл. 9.8
	Инвестиции по системе ТС "ЦРБ", п. Залари

	№ п/п
	Мероприятие
	Год реализации
	Инвестиции, тыс.руб.

	1
	Мероприятия по строительству,  реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации  источников тепловой энергии
	 
	2 200

	1.1
	Поэтапная замена 2-х котлов (по одному котлу в год)
	2026-2027
	2 000

	1.2
	Режимная наладка котлов и тепловой схемы котельной
	2026-2027
	200

	2
	Мероприятия по строительству,  реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации  тепловых сетей и сооружений на них
	 
	1 859

	2.1
	Прокладка новых участков тепловых сетей
(52 м, диам[мм]: 70)
	2028, 
	1 359

	2.2
	Замена, восстановление изоляции
	2024-2026
	200

	2.3
	Капитальный ремонт тепловых камер (колодцев)
	2024-2026
	200

	2.4
	Наладка режимов работы теплосетей
	2024-2025
	100

	3
	Всего:
	 
	4 059







Табл. 9.9
	Инвестиции по системе ТС "ООШ", п. Залари

	№ п/п
	Мероприятие
	Год реализации
	Инвестиции, тыс.руб.

	1
	Мероприятия по строительству,  реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации  источников тепловой энергии
	 
	1 730

	1.1
	Замена 2-х котлов
	2026-2027
	1500

	1.2
	Замена сетевого насоса
	2026
	150

	1.3
	Наладка режимов работы котлов и тепловой схемы котельной
	2026
	80

	2
	Мероприятия по строительству,  реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации  тепловых сетей и сооружений на них
	 
	150

	2.1
	Наладка режимов работы теплосетей
	2026-2027
	50

	2.2
	Замена, восстановление изоляции
	2026-2027
	100

	3
	Всего:
	 
	1 880
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Табл. 9.10
	Инвестиции по системе ТС "Солерудник", п. Тыреть

	№ п/п
	Мероприятие
	Год реализации
	Инвестиции, тыс.руб.

	1
	Мероприятия по строительству,  реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации  источников тепловой энергии
	 
	 

	 
	Мероприятия и инвестиции по ним осуществляет собственник котельной
	 
	 

	2
	Мероприятия по строительству,  реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации  тепловых сетей и сооружений на них
	 
	75 628

	2.1
	Прокладка новых участков тепловых сетей
(295 м, диам[мм]: 89, 108)
	2030
	5 784

	2.2
	Перекладка  ветхих участков тепловых сетей
(2605 м, диам[мм]: 76, 89, 108, 133, 159, 219, 273)
	2030, 2029 
	66 194

	2.3
	Замена, восстановление изоляции
	2022-2032
	1000

	2.4
	Капитальный ремонт тепловых камер (колодцев)
	2022-2032
	500

	2.5
	Наладка режимов работы теплосетей
	2022-2032
	150

	2.6
	Ремонт индивидуальных тепловых пунктов на вводах в здания
	2023-2025
	2 000





Табл. 9.11
	Инвестиции по системе ТС "8 Марта", п. Тыреть

	№ п/п
	Мероприятие
	Год реализации
	Инвестиции, тыс.руб.

	1
	Мероприятия по строительству,  реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации  источников тепловой энергии
	 
	850

	1.1
	Ремонт здания котельной
	2023
	100

	1.2
	Замена трубопроводов и запорной арматуры тепловой схемы котельной
	2023
	300

	1.3
	Замена сетевых насосов на новые, соответствующие подключенной тепловой нагрузке
	2024
	200

	1.4
	Организация автоматизированного контроля, учета и регулирования параметров теплоносителя отпускаемого в сеть
	2022-2023
	50

	1.5
	Установка регулирующей арматуры
	2023
	120

	1.6
	Проведение режимно-наладочных испытаний работы тепловой схемы котельной
	2023-2024
	80

	2
	Мероприятия по строительству,  реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации  тепловых сетей и сооружений на них
	 
	351

	2.1
	Перекладка ветхих участков теплосетей 
	2022-2023
	251.00

	2.2
	Ремонт тепловых камер и вводов в здания
	2022-2023
	100.00

	3
	Всего:
	 
	1 201





Табл. 9.12
	Инвестиции по системе ТС "Модульная", с. Ханжиново

	№ п/п
	Мероприятие
	Год реализации
	Инвестиции, тыс.руб.

	1
	Мероприятия по строительству,  реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации  источников тепловой энергии
	 
	6 710

	 
	Мероприятия по предполагаемой концессии
	 
	6650

	1.1
	Разработка Проекта установки дополнительного блок-модуля котельной
	2027
	200

	1.2
	Установка дополнительного блок-модуля котельной с одним котлом
	2028
	3500

	1.3
	Установка модульной системы химводоподготовки
	2028
	800

	1.4
	Установка частотных преобразователей (2 шт.) и синусных фильтров (2 шт.) в целях повышения эффективности работы насосов
	2027
	300

	1.5
	Установка резервного автономного источника электроснабжения котельной
	2027
	300

	1.6
	Замена изношенных накопительных емкостей исходной воды в котельной
	2028
	600

	1.7
	Наладка режимов работы котлов и тепловой схемы котельной
	2027-2028
	150

	1.8
	Модернизация системы топливоподачи:  организация крытого склада угля, увеличение бункеров угля, приобретение и установка тельферной балки (2т) для загрузки угля со склада в бункера котлов
	2028
	400

	1.9
	Устройство защитного заземления по периметру  блочно-модульной котельной
	2027
	50

	1.10
	Устройство ограждения котельной.
	2027
	50

	1.11
	Увеличение высоты дымовых труб в котельной
	2027
	300

	 
	Прочие мероприятия
	 
	 

	1.12
	Установка подпиточной насосной станции для подпитки теплосети (G=3 м3/ч, H=15м)
	2027
	60

	2
	Мероприятия по строительству,  реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации  тепловых сетей и сооружений на них
	 
	16 490

	2.1
	Прокладка новых участков тепловых сетей
(639 м, диам[мм]: 32, 89, 108)
	2029, 2030 
	14 933

	2.2
	Перекладка  ветхих участков тепловых сетей
(33 м, диам[мм]: 32, 45)
	2027
	516

	 
	Мероприятия по предполагаемой концессии
	 
	1 041

	2.3
	Перекладка ветхих участков тепловых сетей (14 м, d=45)
	2025
	241

	2.2
	Замена, восстановление изоляции (134 м, Ду150, К-4 - ТК7)
	2025
	100

	2.3
	Замена запорно-регулирующей арматуры (на отводах магистральных тепловых сетей)
	2025
	100

	2.4
	Наладка режимов работы теплосетей
	2025-2026
	100

	2.5
	Установка приборов учёта тепловой энергии у потребителей
	2025-2026
	500





Табл. 9.13
	Инвестиции по системе ТС "СОШ", с. Ханжиново

	№ п/п
	Мероприятие
	Год реализации
	Инвестиции, тыс.руб.

	1
	Мероприятия по строительству,  реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации  источников тепловой энергии
	 
	550

	1.1
	Обследование и наладка режимов работы котлов и тепловой схемы котельной
	2025
	100

	1.2
	Замена изношенной накопительной емкости исходной воды в котельной
	2025
	250

	1.3
	Установка резервного автономного источника электроснабжения котельной
	2025
	200

	2
	Мероприятия по строительству,  реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации  тепловых сетей и сооружений на них
	 
	3 463

	2.1
	Прокладка новых участков тепловых сетей
(0 м, диам[мм]: )
	-
	0

	2.2
	Перекладка  ветхих участков тепловых сетей
(218 м, диам[мм]: 32, 57, 76, 108)
	2025-2026
	3 333

	2.3
	Замена запорно-регулирующей арматуры
	2025-2026
	50.00

	2.4
	Наладка режимов работы теплосетей
	2025-2026
	80.00

	3
	Всего:
	 
	4 013
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Решение об установлении организации в качестве единой теплоснабжающей организации (ЕТО) в той или иной зоне деятельности принимает орган местного самоуправления поселения (ч. 6 ст. 6 Федерального закона № 190 «О теплоснабжении» [1]).
Обязанности ЕТО определены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утверждённых указанным постановлением) [10]. 
Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:
· владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
· размер собственного капитала;
· способность в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Порядок наделения теплоснабжающей организации статусом ЕТО содержится в указанных выше положениях [10].
п. Залари
В настоящее время на территории  пгт. Залари организацией, наделенной статусом ЕТО является - ООО "Сибтеплосервис". Нормативный акт о ЕТО - 09 от 20.01.2014. Данная организация полностью отвечает представленным выше критериям. Зона деятельности ЕТО установлена в пределах систем теплоснабжения в границах муниципального образования  (графически показано на рис.1.2 ОМ).
п. Тыреть
В настоящее время на территории  рп. Тыреть 1-я организацией, наделенной статусом ЕТО является - ООО "Тыретские инженерные сети". Нормативный акт о ЕТО - распоряжение Администрации Тыретского муниципального образования №8 от 20 января 2016г. Данная организация полностью отвечает представленным выше критериям. Зона деятельности ЕТО установлена в пределах систем теплоснабжения в границах муниципального образования  (графически показано  на рис.1.2 ОМ).

с. Ханжиново
На момент актуализации Схемы в с. Ханжиново организации со статусом ЕТО не было. В настоящее время котельную "Модульная" и тепловые сети обслуживает ООО "Ресурсы". Данная организация отвечает необходимым критериям, определяющим статус ЕТО.

[bookmark: _Toc204604805]Теплосетевая организация
Тепловые сети Заларинского муниципального округа эксплуатирует:
· п. Залари: ООО "Сибтеплосервис", 
· п. Тыреть: ООО "Тыретские инженерные сети", 
· с. Ханжиново: ООО "Ресурсы" и СОШ.
Данные организации должны отвечать необходимым критериям, определяющим статус теплосетевой организации.
В соответствии с последней редакцией (от 25 ноября 2021г.) постановления правительства №808 от 8 августа  2012г «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», отнесение собственников или иных законных владельцев тепловых сетей и (или) водопроводных сетей, используемых для оказания услуг по транспортировке горячей воды в открытых системах теплоснабжения, к теплосетевым организациям осуществляется при их соответствии одному из критериев, указанных в пункте 56.2 настоящих Правил, либо в совокупности критериям в пункте 56.1 на дату подачи заявления об установлении цен (тарифов). 
Указанные организации могут быть  теплосетевыми организациями на основании соответствия в совокупности  критериям («а», «б», «в» и «г»), указанным в пункте 56.1 постановления правительства №808 от 8 августа 2012г., а также соответствия как минимум одному критерию («в») в пункте 56.2 того же постановления. 
1-е соответствие: «…в совокупности следующим критериям (пункта 56.1) на дату подачи заявления об установлении цен (тарифов)»:
а) владение на праве собственности и (или) на ином законном основании на срок более 12 месяцев тепловыми сетями, используемыми для оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в системе теплоснабжения и (или) водопроводными сетями, используемыми для оказания услуг по транспортировке горячей воды в открытых системах теплоснабжения, при этом неразрывная протяженность участков указанных сетей в пределах одной системы теплоснабжения составляет: …для поселений, городских округов, в границах которых она расположена, с суммарной численностью населения менее 250 тыс. человек не менее 500 метров в 2-трубном исчислении;
б) доля присоединенной тепловой нагрузки собственных теплопотребляющих установок не превышает 20 процентов общей тепловой нагрузки, присоединенной к принадлежащим им на праве собственности и (или) на ином законном основании тепловым сетям;
в) наличие организованной деятельности аварийно-диспетчерской службы, в том числе путем заключения договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно диспетчерскому обслуживанию, на срок не менее расчетного периода регулирования;
г) наличие официального сайта в информационно телекоммуникационной сети "Интернет".
2-е соответствие: «…при соответствии одному из критериев, указанных в пункте 56.2 настоящих Правил»:
а) юридические лица или индивидуальные предприниматели, являющиеся собственником или иным законным владельцем тепловых сетей, посредством которых в системе теплоснабжения обеспечивается передача более 50 процентов присоединенных тепловых нагрузок для указанной системы теплоснабжения.
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[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK20]Перспективные балансы тепловой мощности рассматриваемых систем  теплоснабжения Заларинского муниципального округа представлены выше в разделе 2 Схемы. В перспективе в Заларинском муниципальном округе будут работать существующие котельные. Распределение объёмов тепловой нагрузки между рассматриваемыми  теплоисточниками не планируется.


[bookmark: _Toc38965077][bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK21]РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ
По информации, предоставленной Администрацией Заларинского муниципального округа, в рассматриваемых системах теплоснабжения бесхозяйных участков тепловых сетей нет.
В случае выявления бесхозяйных участков, правом собственности на них  рекомендуется наделить администрацию поселения. В качестве эксплуатирующей организации рекомендуется определить организацию, выполняющую в рассматриваемых системах теплоснабжения функции теплоснабжающей организации.



[bookmark: _Toc38965078]СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА
На основании устных запросов в Заларинском муниципальном округе нет утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций). 
В ближайшей перспективе организации газоснабжения источников тепловой энергии не предполагается. 
На момент актуализации Схемы информации о решениях, вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России о строительстве, реконструкции,  техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации рассматриваемых  теплоисточников  не было. 

[bookmark: _Toc38965079][bookmark: OLE_LINK17]ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
[bookmark: OLE_LINK22]
В соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к числу индикаторов развития систем теплоснабжения относятся: 
а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях; 
б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии; 
в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии;
г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;
д) коэффициент использования установленной тепловой мощности; 
е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке; 
к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии; 
л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей;
м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) – н/д; 
н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии;  
о) отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.
Индикаторы групп а), б), в), г) представлены ниже в табл. 14.1.
Индикаторы групп в), г), д), е), к), л), м) представлены ниже в табл. 14.2.
По индикаторам групп н) и о) данные не предоставлены.



Табл. 14.1
	Показатели надежности работы и энергоэффективности систем теплоснабжения

	Система ТС
	Год (период)

	 
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	пгт. Залари
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	[bookmark: RANGE!E40:E135]система ТС "ЗМЗ"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   Показатели надежности и бесперебойности работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей  
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	  Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	   Показатели энергетической эффективности
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг. у.т./Гкал
	188.0
	188.0
	188.0
	188.0
	188.0
	188.0
	188.0
	188.0
	188.0
	188.0
	188.0

	  Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год
	1501
	1501
	1501
	1511
	1511
	1516
	1516
	1516
	1516
	1516
	1516

	  Материальная хар-ка (МХ) тепл. сети, м2
	905
	905
	905
	912
	912
	914
	914
	914
	914
	914
	914

	  Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	1.66
	1.66
	1.66
	1.66
	1.66
	1.66
	1.66
	1.66
	1.66
	1.66
	1.66

	система ТС "ДПМК"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   Показатели надежности и бесперебойности работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей  
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	  Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	   Показатели энергетической эффективности
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг. у.т./Гкал
	221.5
	221.5
	221.5
	221.5
	221.5
	221.5
	221.5
	221.5
	221.5
	221.5
	221.5

	  Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год
	1032
	1032
	1032
	1044
	1432
	1432
	1432
	1432
	1432
	1432
	1432

	  Материальная хар-ка (МХ) тепл. сети, м2
	780
	780
	780
	788
	1147
	1147
	1147
	1147
	1147
	1147
	1147

	  Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	1.32
	1.32
	1.32
	1.32
	1.25
	1.25
	1.25
	1.25
	1.25
	1.25
	1.25

	система ТС "РПС"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   Показатели надежности и бесперебойности работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей  
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	  Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	   Показатели энергетической эффективности
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг. у.т./Гкал
	220.2
	220.2
	220.2
	220.2
	220.2
	220.2
	220.2
	220.2
	220.2
	220.2
	220.2

	  Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год
	495
	495
	495
	495
	495
	495
	495
	495
	495
	495
	495

	  Материальная хар-ка (МХ) тепл. сети, м2
	235
	235
	235
	235
	235
	235
	235
	235
	235
	235
	235

	  Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	2.11
	2.11
	2.11
	2.11
	2.11
	2.11
	2.11
	2.11
	2.11
	2.11
	2.11

	система ТС "МПМК"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   Показатели надежности и бесперебойности работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей  
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	  Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	   Показатели энергетической эффективности
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг. у.т./Гкал
	222.4
	222.4
	222.4
	190.7
	190.7
	190.7
	190.7
	190.7
	190.7
	190.7
	190.7

	  Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год
	120
	303
	296
	368
	368
	368
	368
	368
	368
	368
	368

	  Материальная хар-ка (МХ) тепл. сети, м2
	16
	146
	140
	189
	189
	189
	189
	189
	189
	189
	189

	  Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	7.67
	2.07
	2.11
	1.95
	1.95
	1.95
	1.95
	1.95
	1.95
	1.95
	1.95

	система ТС "ЦРБ"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   Показатели надежности и бесперебойности работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей  
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	  Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	   Показатели энергетической эффективности
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг. у.т./Гкал
	223.4
	223.4
	223.4
	223.4
	223.4
	223.4
	223.4
	223.4
	223.4
	223.4
	223.4

	  Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год
	202
	202
	202
	214
	214
	214
	214
	214
	214
	214
	214

	  Материальная хар-ка (МХ) тепл. сети, м2
	168
	168
	168
	176
	176
	176
	176
	176
	176
	176
	176

	  Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	1.20
	1.20
	1.20
	1.22
	1.22
	1.22
	1.22
	1.22
	1.22
	1.22
	1.22

	система ТС "ООШ"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	рп. Тыреть 1-я
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	система ТС "Солерудник"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   Показатели надежности и бесперебойности работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей  
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	  Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	   Показатели энергетической эффективности
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг. у.т./Гкал
	217.9
	217.9
	217.9
	217.9
	217.9
	217.9
	217.9
	217.9
	217.9
	217.9
	217.9

	  Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год
	4436
	4436
	4436
	4378
	2943
	2615
	2615
	2615
	2615
	2615
	2615

	  Материальная хар-ка (МХ) тепл. сети, м2
	1868
	1868
	1868
	1843
	1157
	1017
	1017
	1017
	1017
	1017
	1017

	  Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	2.37
	2.37
	2.37
	2.37
	2.54
	2.57
	2.57
	2.57
	2.57
	2.57
	2.57

	   Показатели надежности и бесперебойности работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей  
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	  Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	   Показатели энергетической эффективности
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг. у.т./Гкал
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	  Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год
	57
	57
	57
	57
	57
	57
	57
	57
	57
	57
	57

	  Материальная хар-ка (МХ) тепл. сети, м2
	73
	73
	73
	73
	73
	73
	73
	73
	73
	73
	73

	  Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	0.79
	0.79
	0.79
	0.79
	0.79
	0.79
	0.79
	0.79
	0.79
	0.79
	0.79

	с. Ханжиново
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	система ТС "Модульная"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   Показатели надежности и бесперебойности работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей  
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	  Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	   Показатели энергетической эффективности
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг. у.т./Гкал
	203.9
	203.9
	203.9
	196.0
	196.0
	196.0
	196.0
	196.0
	196.0
	196.0
	196.0

	  Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год
	354
	354
	350
	350
	393
	479
	479
	479
	479
	479
	479

	  Материальная хар-ка (МХ) тепл. сети, м2
	356
	356
	353
	353
	394
	469
	469
	469
	469
	469
	469

	  Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	1.00
	1.00
	0.99
	0.99
	1.00
	1.02
	1.02
	1.02
	1.02
	1.02
	1.02







Табл. 14.2
	[bookmark: RANGE!D12:L27][bookmark: RANGE!D12:L23][bookmark: RANGE!D12:L21][bookmark: RANGE!D12:L25][bookmark: RANGE!D12:L48][bookmark: RANGE!E13:M39][bookmark: RANGE!E13:M26][bookmark: RANGE!E13:M32]Индикаторы систем теплоснабжения

	Сеть ТС
	Уд. Расх топлива, кг.у.т/Гкал 
	Коэфф. использ. Qуст
	Мат. хар-ка (МХ), м2
	Qпотерь
/МХ, Гкал/м2
	Gпотерь
/МХ, м3/м2
	МХ
/Qрасч.наг, м2/Гкал/ч
	Ср.взвеш. по МХ срок экспл, лет

	
	
	
	
	
	
	
	

	п. Залари
	
	
	
	
	
	
	

	система ТС "ЗМЗ"
	188.0
	0.16
	905
	1.7
	3.4
	277
	12

	сеть ТС "ЗМЗ"
	 
	 
	905
	1.7
	1.6
	277
	12

	система ТС "ДПМК"
	221.5
	0.18
	780
	1.3
	1.4
	310
	14

	сеть ТС "ДПМК"
	 
	 
	780
	1.3
	1.4
	310
	14

	система ТС "РПС"
	220.2
	0.39
	235
	2.1
	1.7
	123
	10

	сеть ТС "РПС"
	 
	 
	235
	2.1
	1.0
	123
	10

	система ТС "МПМК"
	222.4
	0.13
	16
	7.7
	3.1
	53
	8

	сеть ТС "МПМК"
	 
	 
	16
	7.7
	0.4
	53
	8

	система ТС "ЦРБ"
	223.4
	0.19
	168
	1.2
	1.1
	241
	10

	сеть ТС "ЦРБ"
	 
	 
	168
	1.2
	1.2
	241
	10

	система ТС "ООШ"
	238.3
	0.07
	35
	1.2
	0.4
	191
	11

	сеть ТС "ООШ"
	 
	 
	35
	1.2
	0.7
	191
	11


п. Тыреть
	система ТС "Солерудник"
	217.9
	0.13
	1868
	2.4
	2.1
	219
	32

	сеть ТС "На поселок"
	 
	 
	1395
	2.1
	3.3
	177
	33

	сеть ТС "На Солерудник"
	 
	 
	473
	3.0
	3.2
	42
	32

	система ТС "8 Марта"
	145.9
	0.43
	73
	0.8
	0.2
	267
	35

	сеть ТС "8 Марта"
	 
	 
	73
	0.8
	1.4
	267
	35

	система ТС БМК
	204.0
	0.08
	41
	1.4
	0.6
	202
	3

	сеть ТС "от БМК"
	 
	 
	41
	1.4
	0.7
	202
	3


с. Ханжиново
	система ТС "Модульная"
	203.9
	0.30
	356
	1.0
	1.1
	708
	10

	сеть ТС "Центральная"
	 
	 
	356
	1.0
	1.1
	708
	10

	система ТС "СОШ"
	286.0
	0.10
	167
	0.5
	0.4
	663
	8

	сеть ТС "СОШ"
	 
	 
	167
	0.5
	1.1
	663
	8








[bookmark: _Toc38965080]ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ
[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK23]
В Табл. 15.1. представлены действующие и прогнозные значения тарифов на тепловую энергию, установленные в границах поселений Заларинского муниципального округа. Данные тарифы установлены для теплоснабжающих   организаций приказами Службы по тарифам Иркутской области:
· п. Залари: №79-554-спр от 19.12.2025, 
· п. Тыреть: №79-546-спр от 19.12.25,
· с. Ханжиново: №79-206-спр от 04.08.26.
Табл. 15.1.
[bookmark: OLE_LINK24]Тарифы на тепловую энергию
п. Залари
	Вид тарифа
	Период действия
	Вода

	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

	одноставочный тариф, руб./Гкал (без учета НДС)
	с 01.01.2022 по 30.06.2022
	1 579.05

	
	с 01.07.2022 по 30.11.2022
	1 512.21

	
	с 01.12.2022 по 31.12.2023
	1 593.46

	
	с 01.01.2024 по 30.06.2024
	1 593.46

	
	с 01.07.2024 по 31.12.2024
	1 786.30

	
	с 01.01.2025 по 30.06.2025
	1 786.30

	
	с 01.07.2025 по 31.12.2025
	2 018.95

	
	с 01.01.2026 по 30.09.2026
	2 018.95

	
	с 01.10.2026 по 31.12.2026
	2 475.57

	Население

	одноставочный тариф, руб./Гкал (с учетом НДС)
	с 01.01.2022 по 30.06.2022
	1 541.98

	
	с 01.07.2022 по 30.11.2022
	1 595.94

	
	с 01.12.2022 по 31.12.2023
	1 593.46

	
	с 01.01.2024 по 30.06.2024
	1 593.46

	
	с 01.07.2024 по 31.12.2024
	1 760.77

	
	с 01.01.2025 по 30.06.2025
	1 760.77

	
	с 01.07.2025 по 31.12.2025
	1 972.06

	
	с 01.01.2026 по 30.09.2026
	2 005.58

	
	с 01.10.2026 по 31.12.2026
	2 226.19


п. Тыреть
	Вид тарифа
	Период действия
	Вода

	1. Котельная по ул. 8 марта

	1.1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

	одноставочный тариф, руб./Гкал (без учета НДС)
	с 01.01.2022 по 30.06.2022
	4 883.40

	
	с 01.07.2022 по 30.11.2022
	5 745.48

	
	с 01.12.2022 по 31.12.2023
	6 234.49

	
	с 01.01.2024 по 30.06.2024
	6 234.49

	
	с 01.07.2024 по 31.12.2024
	6 913.80

	
	с 01.01.2025 по 30.06.2025
	6 913.80

	
	с 01.07.2025 по 31.12.2025
	7 681.52

	
	с 01.01.2026 по 30.06.2026
	7 681.52

	
	с 01.07.2026 по 31.12.2026
	8 912.03

	1.2. Население

	одноставочный тариф, руб./Гкал (с учетом НДС)
	с 01.01.2022 по 30.06.2022
	3 084.08

	
	с 01.07.2022 по 30.11.2022
	3 192.02

	
	с 01.12.2022 по 31.12.2023
	3 511.22

	
	с 01.01.2024 по 30.06.2024
	3 511.22

	 
	с 01.07.2024 по 31.12.2024
	3 879.89

	
	с 01.01.2025 по 30.06.2025
	3 879.89

	
	с 01.07.2025 по 31.12.2025
	4 345.46

	
	с 01.01.2026 по 30.06.2026
	4 345.46

	
	с 01.07.2026 по 31.12.2026
	4 771.31

	2. Котельная мкр. Солерудник

	2.1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

	одноставочный тариф, руб./Гкал (без учета НДС)
	с 01.01.2022 по 30.06.2022
	1 754.82

	
	с 01.07.2022 по 30.11.2022
	1 813.53

	
	с 01.12.2022 по 31.12.2023
	1 956.20

	
	с 01.01.2024 по 30.06.2024
	1 956.20

	
	с 01.07.2024 по 31.12.2024
	2 302.96

	
	с 01.01.2025 по 30.06.2025
	2 302.96

	
	с 01.07.2025 по 31.12.2025
	2 572.19

	
	с 01.01.2026 по 30.06.2026
	2 572.19

	
	с 01.07.2026 по 31.12.2026
	2 947.53

	2.2. Население

	одноставочный тариф, руб./Гкал (с учетом НДС)
	с 01.01.2022 по 30.06.2022
	2 105.78

	
	с 01.07.2022 по 30.11.2022
	2 176.24

	
	с 01.12.2022 по 31.12.2023
	2 347.44

	
	с 01.01.2024 по 30.06.2024
	2 347.44

	
	с 01.07.2024 по 31.12.2024
	2 593.92

	
	с 01.01.2025 по 30.06.2025
	2 593.92

	
	с 01.07.2025 по 31.12.2025
	2 905.19

	
	с 01.01.2026 по 30.06.2026
	2 905.19

	
	с 01.07.2026 по 31.12.2026
	3 189.89


с. Ханжиново
	Вид тарифа (НДС не облагается)
	Период действия
	Вода

	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

	одноставочный тариф, руб./Гкал
	с 01.01.2026 по 30.09.2026
	5 063.51

	
	с 01.10.2026 по 31.12.2026
	6 031.64

	
	с 01.01.2027 по 30.06.2027
	6 031.64

	
	с 01.07.2027 по 31.12.2027
	7 090.61

	
	с 01.01.2028 по 30.06.2028
	6 295.15

	
	с 01.07.2028 по 31.12.2028
	6 487.62

	Население

	одноставочный тариф, руб./Гкал
	с 01.01.2026 по 30.09.2026
	941.41

	
	с 01.10.2026 по 31.12.2026
	1 044.96

	
	с 01.01.2027 по 30.06.2027
	1 044.96

	
	с 01.07.2027 по 31.12.2027
	1 135.87

	
	с 01.01.2028 по 30.06.2028
	1 135.87

	
	с 01.07.2028 по 31.12.2028
	1 216.51



По предоставленной информации, у теплоснабжающей организации Заларинского муниципального округа отсутствует плата за технологическое присоединение и за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности рассматриваемых систем теплоснабжения.

п. Залари
[bookmark: OLE_LINK25]В рассматриваемых системах теплоснабжения п. Залари тариф на тепловую  энергию будет расти (см. рис. 15.1 и раздел 1.11 ОМ) и при этом будет оставаться достаточно невысоким (по сравнению с аналогичными системами в других поселениях).

[image: ]
Рис. 15.1 Прогнозные значения утвержденных тарифов на тепловую энергию по системам теплоснабжения пгт. Залари


п. Тыреть
В рассматриваемых системах теплоснабжения п. Тыреть тариф на тепловую  энергию будет расти и при этом будет оставаться достаточно высоким.

[image: ]
Рис. 15.2 Прогнозные значения утвержденных тарифов на тепловую энергию по системе теплоснабжения «8 Марта» рп. Тыреть 1-я

[image: ]
Рис. 15.3 Прогнозные значения утвержденных тарифов на тепловую энергию по системе теплоснабжения «Солерудник» рп. Тыреть 1-я

с. Ханжиново
В рассматриваемых системах теплоснабжения с. Ханжиново тариф на тепловую  энергию будет расти (см. раздел 1.11 ОМ и по системе ТС «Модульная» - рис. 15.4) и при этом будет оставаться достаточно высоким.

[image: ]
Рис. 15.4 Прогнозные значения утвержденных тарифов на тепловую энергию по системе теплоснабжения «Модульная» с. Ханжиново
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Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится. 

ВВЕДЕНИЕ

Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения
Настоящая книга – Актуализированная схема теплоснабжения (обосновывающие материалы) Том 2.1  – является составной частью Актуализированной схемы теплоснабжения Заларинского муниципального округа Иркутской области (далее просто Схема). Полный состав Схемы указан выше. Расчётный срок Схемы - 2032 г. 
Настоящая работа выполнена в рамках актуализации Схемы теплоснабжения Заларинского муниципального округа на территории пгт. Залари. Основанием для выполнения Схемы является договор № СТ-18/26 от 28.07.2026 и техническое задание к нему, представленное в прил. 1.
Схема теплоснабжения поселения разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надёжного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.
Схема теплоснабжения поселения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надёжности теплоснабжения потребителей.
Основными задачами при актуализации схемы теплоснабжения пгт. Залари являются:
1. Обследование систем теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении поселения.
1. Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития систем теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.
1. Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию систем теплоснабжения поселения.
Мероприятия по развитию систем теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий  тариф организации коммунального комплекса. Схемой теплоснабжения определяется единая теплоснабжающая организация.
Объектом исследования является схема теплоснабжения пгт. Залари.
Технической базой для выполнения данной работы являются:
· Генеральный план развития поселения;
· Проектная и исполнительная документация по объектам систем теплоснабжения;
· Эксплуатационная документация (расчётные темп. графики, гидравл. режимы, данные по тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);
· Материалы проведения периодических испытаний ТС по определению тепловых потерь и гидравлических характеристик;
· Материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии;
· Данные учёта потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии;
· Документы по хозяйственной и финансовой деятельности;
· Статистическая отчётность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) в натуральном и стоимостном выражении.
В качестве исходной информации при выполнении работы использованы рабочие материалы, предоставленные администрацией поселения и эксплуатационной организацией, материалы Генерального плана развития (первая очередь - 2022 г., расчётный срок - 2032 г.) [12], утвержденная схема теплоснабжения [13].
Схема разработана с использованием электронной модели схемы теплоснабжения на базе ПО PipeNet. 
Общие графические схемы теплоснабжения рассматриваемого поселения представлены в прил. 2.1. (существующее состояние) и прил. 2.2. (перспектива).

Общая характеристика поселения
пгт. Залари расположен на Транссибирской железнодорожной магистрали, через него проходит автомобильная дорога федерального значения М-53 "Красноярск-Иркутск" (195 км от г. Иркутск по железной дороге и 202 км - по автомобильной)  пгт. Залари является единственным населённым пунктом и административным центром рассматриваемого муниципального образования. 
По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области численность населения  пгт. Залари на 01.01.2025 г. составляет 9879 человек.  Решениями генерального плана [12] к 2032г. прогнозируется увеличение численности населения муниципального образования.
Внешние транспортные связи с рассматриваемым поселением осуществляются в настоящее время железнодорожным и автомобильным транспортом. Ближайшим городом является г. Зима (60 км по автодороге).  
На территории пгт. Залари имеется централизованное теплоснабжение. Потребителями тепла являются жилые дома, многоквартирные жилые дома, здания общественно-деловой сферы посёлка. 
Площадь жилых территорий в границах населённого пункта составляет 673 га (83 % общей застройки поселения).
Плотность населения в границах жилых территорий составляет 14.7 чел/га.
К коммунальным услугам, предоставляемым населению и юр. лицам в поселении относятся: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, вывоз твердых коммунальных  отходов (ТКО). В рамках данной работы подробно будут рассмотрены только вопросы централизованного теплоснабжения рассматриваемого поселения.
Локальные централизованные системы, которые обеспечивают теплоснабжение только производственных объектов, в данной работе не рассматриваются.
Климат
Климат пгт. Залари резко-континентальный. По представленным данным генплана [12], на территории поселения вечной мерзлоты нет. Минимальная  температура самого холодного месяца - -51°С.  Расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления -38°С. Продолжительность отопительного сезона - 237 дн.
Климатические характеристики для пгт. Залари, принятые и использованные в расчётах данной работы, приведены в табл. 1.
Табл. 1
Климатические характеристики пгт. Залари
	Город
	Продолж. отопит. периода в сутках
	Температура наружного воздуха, °С
	Расч. скорость ветра, м/с

	 (по СНиП)
	
	Расч. проект.
	Сред за  отоп. Пер
	Сред. Лето
	Сред. год
	Абс
	

	 
	
	Отопл.
	Вентил.
	
	
	
	Min
	

	[bookmark: RANGE!A8][bookmark: RANGE!A8:I8][bookmark: RANGE!F6]Зима (с 25.06.2021)
	[bookmark: RANGE!B8]237
	[bookmark: RANGE!C8]-38
	[bookmark: RANGE!D8]-27
	[bookmark: RANGE!E8]-9.4
	[bookmark: RANGE!F8]14.5
	[bookmark: RANGE!G8]-0.6
	-51
	1.5


Среднемесячная температура наружного воздуха, °С
	Месяц
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Тср.мес,  °С
	-21.6
	-18
	-8.5
	1.8
	9.6
	16
	18.4
	15.5
	8.4
	0.1
	-10.4
	-18.7









1. [bookmark: _Toc494621241][bookmark: _Toc204604755]СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1.1. [bookmark: _Toc494621242][bookmark: _Toc204604756]Функциональная структура теплоснабжения
Общая принципиальная схема централизованного теплоснабжения пгт. Залари представлена на рис. 1-1.
В границах рассматриваемой территории поселения  функционируют топливные котельные (6 котельных): "ЗМЗ", "ДПМК", "РПС", "МПМК", "ЦРБ", "ООШ".
Все рассматриваемые котельные работают   только в отопительный период (летнего ГВС нет)
Местоположение теплоисточников указано на рис 1-1:
   • котельная "ЗМЗ": южная окраина м-на ЗМЗ (Орджоникидзе, 58); 
   • котельная "ДПМК": юго-западная часть поселения (Будённого, 29а); 
   • котельная "РПС": центральная часть поселения (Школьный пер., б/н); 
   • котельная "МПМК": м-он МПМК (Луначарского, 4); 
   • котельная "ЦРБ": территория ЦРБ (Рокоссовского, 14а); 
   • котельная "ООШ": территория ООШ  (Ленина, 15).
Зоны действия рассматриваемых теплоисточников централизованного теплоснабжения:
   • котельная "ЗМЗ": микрорайон ЗМЗ; 
   • котельная "ДПМК": юго-западная и центральная часть поселения; 
   • котельная "РПС": центральная часть поселения; 
   • котельная "МПМК": микрорайон МПМК; 
   • котельная "ЦРБ": территория ЦРБ; 
   • котельная "ООШ": территория ООШ .
Максимальные радиусы централизованного теплоснабжения в рассматриваемых тепловых сетях:
 • "ЗМЗ": сеть ТС "ЗМЗ" - 1372 м; 
 • "ДПМК": сеть ТС "ДПМК" - 782 м; 
 • "РПС": сеть ТС "РПС" - 546 м; 
 • "МПМК": сеть ТС "МПМК" - 188 м; 
 • "ЦРБ": сеть ТС "ЦРБ" - 316 м; 
 • "ООШ": сеть ТС "ООШ" - 97 м.
В котельных тепловая энергия потребителям подаётся в горячей воде. Пар в рассматриваемых теплоисточниках не вырабатывается.
Подробные характеристики подключенных к рассматриваемым теплоисточникам пгт. Залари потребителей тепла представлены в прил. 5.1 и прил. 5.2. 
Собственники рассматриваемых котельных:
 • Администрация Заларинского МО (5 котельных): "ЗМЗ", "ДПМК", "РПС", "МПМК", "ЦРБ"; 
 • Администрация Заларинского района (1 котельная): "ООШ".
Организации, эксплуатирующие рассматриваемые котельные: 
 • ООО "Сибтеплосервис" (5 котельных): "ЗМЗ", "ДПМК", "РПС", "МПМК", "ЦРБ"; 
 • ООШ (1 котельная): "ООШ".
В индивидуальных жилых домах и нежилых зданиях пгт. Залари, не подключенных к сетям централизованного теплоснабжения, источниками тепла являются электроустановки и печи (работающие на твёрдом топливе, в основном, на дровах).

[image: ] 
Рис. 1‑1  Общая схема теплоснабжения пгт. Залари


1.2. [bookmark: _Toc494621243][bookmark: _Toc204604757]Источники тепловой энергии
[bookmark: _Ref498523383]
[bookmark: Источники_тепл_энергии]Общие характеристики теплоисточников представлены в табл. 1.2.1.
Табл. 1.2.1
[bookmark: RANGE!D13:J23][bookmark: RANGE!D13:J24][bookmark: RANGE!D13:J21][bookmark: RANGE!D13:J35][bookmark: RANGE!D13:J43][bookmark: RANGE!D13:J37][bookmark: RANGE!D13:J25][bookmark: RANGE!D13:J26]
	Общие характеристики теплоисточников

	Теплоисточник
	Адрес
	 
	Год ввода
	Тип здания
	Вы-сота, м
	Площадь, м2

	
	Улица
	№
	
	
	
	

	[bookmark: RANGE!D21:D26]котельная "ЗМЗ"
	Орджоникидзе
	58
	2017
	модульное здание
	6
	280

	котельная "ДПМК"
	Будённого
	29а
	1988
	блочно-модульное здание
	4.5
	264

	котельная "РПС"
	Школьный пер.
	8
	1985
	кирпичное здание
	4
	150

	котельная "МПМК"
	Площадь Строителей
	2В
	1984
	кирпичное здание
	3
	96

	котельная "ЦРБ"
	Рокоссовского
	14а
	1985
	кирпичное здание
	3.5
	200

	котельная "ООШ"
	Ленина
	15
	1985
	кирпичное здание
	4
	48



Общетехнологические характеристики котельных пгт. Залари представлены ниже в Табл. 1.2.2. В настоящее время их общая установленная тепловая мощность составляет 20.6 Гкал/ч, располагаемая мощность – 18.8 Гкал/ч, расчётная тепловая мощность – 10.03 Гкал/ч. 
[bookmark: _Ref484185973]Табл. 1.2.2
[bookmark: RANGE!D13:K21][bookmark: RANGE!D13:K22][bookmark: RANGE!D13:K25]
	Общетехнологические характеристики теплоисточников

	Теплоисточник
	Период работы
	Топливо
	Котлы, шт
	Qуст, Гкал/ч
	Qрасп, Гкал/ч
	Qрасч, Гкал/ч

	Всего:
	 
	 
	15
	20.6
	18.8
	10.03

	котельная "ЗМЗ"
	ОтП
	уголь
	3
	9.0
	9.0
	3.75

	котельная "ДПМК"
	ОтП
	уголь
	3
	6.0
	5.4
	2.87

	котельная "РПС"
	ОтП
	уголь
	2
	2.0
	2.0
	2.10

	котельная "МПМК"
	ОтП
	уголь
	2
	1.0
	0.6
	0.34

	котельная "ЦРБ"
	ОтП
	уголь
	3
	1.6
	1.2
	0.77

	котельная "ООШ"
	ОтП
	уголь
	2
	1.0
	0.6
	0.20



Во всех рассматриваемых котельных сжигается уголь Каратаевский (Qнр=6153 ккал/кг) В котельных резервное топливо не предусмотрено.
Распределение установленных в котельных котлов по видам сжигаемого топлива и распределение котлов по их маркам и единичной установленной тепловой мощности представлено, соответственно, в Табл. 1.2.3 и табл. 1.2.4.
На территории пгт. Залари источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии нет. 
[bookmark: _Ref484185992][bookmark: _Ref484185997][bookmark: RANGE!D13:N24][bookmark: RANGE!D13:N25][bookmark: RANGE!D13:N27][bookmark: RANGE!D13:N22][bookmark: RANGE!D13:N26][bookmark: RANGE!D13:N34][bookmark: RANGE!E13:O29][bookmark: RANGE!E13:O23][bookmark: RANGE!E13:O24][bookmark: RANGE!E13:O25]Табл. 1.2.3
	Распределение групп котлов по видам сжигаемых топлив

	Марка котла
	Количество
	Суммарная мощность, Гкал/ч

	
	уголь
	 
	 
	Всего
	уголь
	 
	 
	Всего

	Всего:
	15
	 
	 
	15
	20.64
	 
	 
	20.64

	КВм-1.16 (1.0)
	2
	 
	 
	2
	2.0
	 
	 
	2.0

	КВм-2.0 (2.32)
	3
	 
	 
	3
	6.0
	 
	 
	6.0

	КВм-3.48 (3.0)
	3
	 
	 
	3
	9.0
	 
	 
	9.0

	КВр-0.6
	7
	 
	 
	7
	3.6
	 
	 
	3.6


[bookmark: RANGE!D12:H21][bookmark: RANGE!D12:H22][bookmark: RANGE!D12:H20][bookmark: RANGE!D12:H24][bookmark: RANGE!E13:I25][bookmark: RANGE!E13:I22]
Табл. 1.2.4
	Распределение котлов по единичной уст. мощности

	Ед. уст. мощность котла, Гкал/ч
	Кол-во котлов
	Суммарная тепловая мощность, Гкал/ч

	
	шт.
	%
	Гкал/ч
	%

	Всего
	15
	100
	20.64
	100

	0.5 - 1.0
	9
	60.0
	5.64
	27.3

	1.0 - 5.0
	6
	40.0
	15.00
	72.7



1.2.1. Структура основного оборудования источников тепловой энергии

Перечень и характеристики оборудования теплоисточников вошли в прил.3. В этом разделе  представлено описание технологических систем и оборудования котельных, полученное на основе непосредственного их  обследования и предоставленных исходных данных.
Котлоагрегаты
Перечень и характеристики котлоагрегатов котельных пгт. Залари  представлены Табл. 1.2.5 и прил. 3.1.
В рассматриваемых котельных установлены: 
 • водогрейные угольные котлы с ручной загрузкой топлива (7 шт): "МПМК" – 2 шт, "ООШ" – 2 шт, "ЦРБ" – 3 шт; 
 • водогрейные угольные механизированные котлы (8 шт): "ДПМК" – 3 шт, "ЗМЗ" – 3 шт, "РПС" – 2 шт. 
На котлах недостаточно необходимых приборов для проведения полноценной режимной наладки (датчики температуры и давления/разрежения) по воздушному и газовому трактам котлов.  
В котельных имеются котлы, располагаемая мощность которых меньше их паспортных значений: 
 • "ДПМК" (3 шт): КВм-2.0 (2.32) – 3 шт; 
• "МПМК" (2 шт): КВр-0.6 – 2 шт; 
 • "ЦРБ" (3 шт): 
 • "ООШ" (2 шт): .
Возможными причинами заниженной располагаемой мощности котлов являются: 
 - недостаточная производительность (и напор) вентиляторов поддува или дымососов;
 - сверхнормативные сопротивления котлов и газового тракта котельных;
- загрязнение и (или) недостаточные поверхности нагрева котлов (необходимо приборное обследование в период работы котельных);
 - сверхнормативные присосы воздуха (необходимо приборное обследование в период работы котельных).
У ручных котлов, проработавших более 1-го года, фактическая (располагаемая) мощность меньше их паспортного значения. Единичная располагаемая мощность ручных котлов (независимо от их паспортной мощности) не превышает 0.3 Гкал/ч.  
[bookmark: _Ref500753967]
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Табл. 1.2.5
[bookmark: RANGE!E13:M27][bookmark: RANGE!E13:M28][bookmark: RANGE!E13:M30][bookmark: RANGE!E13:M40]
	Характеристики котлоагрегатов

	Ст. №
	Марка котла
	Топка
	Уст. мощн., Гкал/ч
	Распол. мощн., Гкал/ч
	Тепло-носи-тель
	Тип топ-лива
	Год уста-новки 
	КПД (пасп), %

	[bookmark: RANGE!E20:E40]котельная "ЗМЗ"
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К-1
	КВм-3.48 (3.0)
	ТШП-3.48
	3
	3
	вод
	уголь
	2017
	65

	К-2
	КВм-3.48 (3.0)
	ТШП-3.48
	3
	3
	вод
	уголь
	2017
	65

	К-3
	КВм-3.48 (3.0)
	ТШП-3.48
	3
	3
	вод
	уголь
	2017
	65

	котельная "ДПМК"
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	КВм-2.0 (2.32)
	ТШП-1.25 (2шт)
	2
	1.8
	вод
	уголь
	2023
	70

	2
	КВм-2.0 (2.32)
	ТШП-1.25 (2шт)
	2
	1.8
	вод
	уголь
	2023
	70

	3
	КВм-2.0 (2.32)
	ТШП-1.25 (2шт)
	2
	1.8
	вод
	уголь
	2023
	70

	котельная "РПС"
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К-1
	КВм-1.16 (1.0)
	ТШП-1.16
	1
	1
	вод
	уголь
	2026
	70

	К-2
	КВм-1.16 (1.0)
	ТШП-1.16
	1
	1
	вод
	уголь
	2026
	70

	котельная "МПМК"
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К-1
	КВр-0.6
	ручная
	0.52
	0.3
	вод
	уголь
	2011
	55

	К-2
	КВр-0.6
	ручная
	0.52
	0.3
	вод
	уголь
	2011
	55

	котельная "ЦРБ"
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К-1
	КВр-0.6
	ручная
	0.52
	0.4
	вод
	уголь
	2012
	55

	К-2
	КВр-0.6
	ручная
	0.52
	0.4
	вод
	уголь
	2012
	55

	К-2
	КВр-0.6
	ручная
	0.52
	0.4
	вод
	уголь
	2023
	55

	котельная "ООШ"
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	К-1
	КВр-0.6
	ручная
	0.52
	0.3
	вод
	уголь
	2011
	55

	К-2
	КВр-0.6
	ручная
	0.52
	0.3
	вод
	уголь
	2009
	55




Системы топливоподачи
Во всех рассматриваемых котельных сжигается уголь Каратаевский (Qнр=6153 ккал/кг).
Сертификаты качества на используемые топлива не предоставлены. Во всех топливных котельных топливо доставляется на склад  автомашинами.  
Типы и состав систем топливоподачи в котельных: 
 • механизированная: цепной транспортер: "ЗМЗ", "ДПМК", "РПС"; 
 • ручная тачка: "МПМК", "ЦРБ", "ООШ".
Топливо в топки  ручных котлов подаётся вручную через загрузочный проем, расположенный на фронтовой панели и закрывающийся топочной дверцей. Топливо забрасывают равномерным слоем на колосники, где происходит его сгорание. Зола проваливается через отверстия в колосниках в воздушный короб, расположенный под колосниками. Короб также служит для распределения воздушного потока, поданного естественным способом. От золы и шлака короб очищается вручную через имеющийся лючок.
Годовой расход топлива в котельных составил: 
 • "ЗМЗ": уголь - 2269 т/год; 
 • "ДПМК": уголь - 1542 т/год; 
 • "РПС": уголь - 1058 т/год; 
 • "МПМК": уголь - 333 т/год; 
 • "ЦРБ": уголь - 302 т/год; 
 • "ООШ": уголь - 107 т/год.
Площади топливных складов  котельных: "ЗМЗ" - 400 м2, "ДПМК" - 300 м2, "РПС" - 60 м2, "МПМК" - 150 м2, "ЦРБ" - 100 м2, "ООШ" - 60 м2. 
Системы ШЗУ
Типы и состав систем шлакозолоудаления (ШЗУ) в котельных: 
 • механизированная: цепной транспортер: "ЗМЗ", "ДПМК", "РПС"; 
 • ручная тачка: "МПМК", "ЦРБ", "ООШ". 
Системы воздухоподачи и удаления дымовых газов
Перечень и характеристики тягодутьевого оборудования (вентиляторы, дымососы) представлены в табл. 1.2.6.


Табл. 1.2.6
[bookmark: RANGE!E11:K44][bookmark: RANGE!E11:K50][bookmark: RANGE!E11:K42][bookmark: RANGE!E11:K35][bookmark: RANGE!E11:K30][bookmark: RANGE!E11:K40][bookmark: RANGE!E11:K98][bookmark: RANGE!F13:L36][bookmark: RANGE!F13:L40][bookmark: RANGE!F13:L42][bookmark: RANGE!F13:L38][bookmark: RANGE!F13:L67]
	Вентиляторы и дымососы в котельных

	Ст. №
	Марка
	Год уста-новки
	Расход, м3/ч
	Напор, мм.в.ст.
	Мощность двиг.,  кВт
	Число оборотов, об/мин

	"ЗМЗ"
	 
	 
	 
	 
	 

	вентиляторы
	 
	 
	 
	 
	 

	В-1
	ВЦ 14-46-5
	2017
	12
	125
	4.0
	2880

	В-2
	ВЦ 14-46-5
	2017
	12
	125
	4.0
	2880

	В-3
	ВЦ 14-46-5
	2017
	12
	125
	4.0
	2880

	дымососы
	 
	 
	 
	 
	 

	Д-1
	ДН-12.5/1500
	2017
	26
	243
	30.0
	1460

	Д-2
	ДН-12.5/1500
	2017
	26
	243
	30.0
	1460

	Д-3
	ДН-12.5/1500
	2017
	26
	243
	30.0
	1460

	"ДПМК"
	 
	 
	 
	 
	 

	вентиляторы
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	ВР280-46-2.5
	2023
	3900
	200
	4.0
	2880

	1.2
	ВР280-46-2.5
	2023
	3900
	200
	4.0
	2880

	2.1
	ВР280-46-2.5
	2023
	3900
	200
	4.0
	2880

	2.2
	ВР280-46-2.5
	2023
	3900
	200
	4.0
	2880

	3.1
	ВР280-46-2.5
	2023
	3900
	200
	4.0
	2880

	3.2
	ВР280-46-2.5
	2023
	3900
	200
	4.0
	2880

	дымососы
	 
	 
	 
	 
	 

	Д-1
	ДН-10/1500
	2023
	34000
	345
	30.0
	1500

	Д-2
	ДН-10/1500
	2023
	34000
	345
	30.0
	1500

	Д-3
	ДН-10/1500
	2023
	34000
	345
	30.0
	1500

	"РПС"
	 
	 
	 
	 
	 

	вентиляторы
	 
	 
	 
	 
	 

	В-1
	ВД-2.7
	2015
	1
	165
	2.2
	2930

	В-2
	ВД-2.7
	2015
	1
	165
	2.2
	2930

	дымососы
	 
	 
	 
	 
	 

	Д-1
	ДН-8/1500
	2015
	11
	220
	15.0
	1455

	Д-2
	ДН-8/1500
	2015
	11
	220
	15.0
	1455

	"МПМК"
	 
	 
	 
	 
	 

	дымососы
	 
	 
	 
	 
	 

	Д-1
	ДН-6.3/1500
	2008
	5
	123
	5.5
	1447

	Д-2
	ДН-6.3/1500
	2008
	5
	123
	5.5
	1447

	"ЦРБ"
	 
	 
	 
	 
	 

	вентиляторы
	 
	 
	 
	 
	 

	В-1
	ВД-2.7
	2008
	1
	165
	1.5
	1450

	В-2
	ВД-2.7
	2008
	1
	165
	1.5
	1450

	В-2
	ВД-2.7
	2023
	1
	165
	1.5
	1450

	дымососы
	 
	 
	 
	 
	 

	Д-1
	ДН-6.3/1500
	2008
	5
	123
	5.5
	1447

	Д-2
	ДН-6.3/1500
	2008
	5
	123
	5.5
	1447

	Д-3
	ДН-6.3/1500
	2023
	5
	123
	5.5
	1447

	"ООШ"
	 
	 
	 
	 
	 

	вентиляторы
	 
	 
	 
	 
	 

	В-1
	ВД-2.7
	 
	1
	165
	1.5
	1450

	В-2
	ВД-2.7
	 
	1
	165
	1.5
	1450

	дымососы
	 
	 
	 
	 
	 

	Д-1
	ДН-6.3/1500
	 
	5
	123
	5.5
	1447

	Д-2
	ДН-6.3/1500
	 
	5
	123
	5.5
	1447




Перечень и характеристики дымовых труб в топливных котельных представлены в табл. 1.2.7. 
Табл. 1.2.7
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	Дымовые трубы в котельных

	Ст. №
	Материал
	Диаметр устья, мм
	Высота, м
	Год уста-новки

	"ЗМЗ"
	 
	 
	 
	 

	Дтр-1
	сталь
	900
	26
	2017

	"ДПМК"
	 
	 
	 
	 

	Дтр-1
	сталь
	1200
	26
	2023

	"РПС"
	 
	 
	 
	 

	Дтр-1
	сталь
	700
	24
	2015

	"МПМК"
	 
	 
	 
	 

	Дтр-1
	сталь
	500
	20
	2006

	"ЦРБ"
	 
	 
	 
	 

	Дтр-1
	сталь
	500
	22
	2007

	"ООШ"
	 
	 
	 
	 

	Дтр-1
	сталь
	500
	20
	2006



КИП и автоматика
В котельных недостаточно полного необходимого комплекта КИП и автоматики, часть стационарных приборов находятся в нерабочем состоянии. Это не позволяет в полной мере контролировать режимы работы оборудования котельных и тепловых сетей. Например, регулирование подпитки тепловых сетей производится ручным способом, что может приводить к значительным колебаниям (по давлению)  режимов работы тепловых сетей.
В котельных технический учет производства тепла котлами по факту не делается.  Наличие теплосчетчиков в системах отпуска тепла котельных: 
 • "ДПМК": ЭСКО-Терра М; 
 • другие системы ТС - теплосчетчиков в котельных нет. 

 Водоснабжение
Источниками водоснабжения в рассматриваемых котельных являются:
 • 2-х источников воды: поселковый водопровод и скважина (Pхв= атм, общ.жест - н/д): "ДПМК"; 
 • поселкового водопровода (Pхв= атм, общ.жест - н/д): "ЗМЗ", "РПС", "МПМК", "ЦРБ", "ООШ".
Характеристики ёмкостей, установленных в теплоисточниках представлены в табл. 1.2.8. 
Табл. 1.2.8
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	Емкости (баки) в теплоисточниках

	Ст. №
	Объём, м3
	Высота, м
	Место уста-новки
	Год уста-новки
	Примечание

	[bookmark: RANGE!F20:F41]"ЗМЗ"
	[bookmark: RANGE!G20:G41]2
	[bookmark: RANGE!H20:H41] 
	[bookmark: RANGE!I20:I41] 
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	запас воды
	2
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	 
	помещ
	2020
	подпитка котлов

	"ДПМК"
	3
	 
	 
	 
	 

	запас воды
	2
	 
	 
	 
	 

	1
	1.5
	 
	помещ
	2023
	подпитка котлов

	мембранные баки
	2
	 
	 
	 
	 

	1
	0.5
	 
	помещ
	2023
	подпитка сети

	2
	0.5
	 
	помещ
	2023
	подпитка сети

	3
	0.5
	 
	помещ
	2023
	подпитка сети

	"РПС"
	1
	 
	 
	 
	 

	запас воды
	1
	 
	 
	 
	 

	Ем1
	1
	 
	помещ
	2000
	 

	"МПМК"
	4
	 
	 
	 
	 

	запас воды
	4
	 
	 
	 
	 

	Ем1
	4
	 
	помещ
	2002
	 

	"ЦРБ"
	5
	 
	 
	 
	 

	запас воды
	5
	 
	 
	 
	 

	Ем1
	5
	 
	помещ
	2000
	 

	"ООШ"
	3
	 
	 
	 
	 

	запас воды
	3
	 
	 
	 
	 

	Ем1
	3
	 
	помещ
	2000
	 



 В котельных имеющиеся баки запаса холодной воды находятся в удовлетворительном состоянии.

Системы водоподготовки подпиточной воды
 Cистема химподготовки исходной воды для подпитки теплосетей в котельных: 
 • Na-катионирование (не работает, т.к. нет реагентов): "ЗМЗ"; 
 •  отсутствует: "ДПМК", "РПС", "МПМК", "ЦРБ", "ООШ".
Во всех котельных cистема деаэрации исходной воды для подпитки теплосетей  отсутствует
Оборудование и схемы отпуска тепла
Способ регулирования отпуска тепловой энергии от теплоисточников  качественный, расчетный температурный график – 95/70.
Дополнительно подкачивающих насосных станций (ПНС) нет. 
Схемы отпуска тепловой энергии в рассматриваемых котельных: 
 • зависимая: "МПМК", "ЦРБ", "ООШ"; 
 • независимая: "ЗМЗ", "ДПМК", "РПС".
Во всех котельных отпуск тепловой энергии в сеть обеспечивается сетевыми насосами (один рабочий, другой резервный). Подпитка теплосетей в котельных производится подпиточными насосами.  
Диаметры головных участков тепловых сетей:
  • "ЗМЗ": сеть ТС "ЗМЗ" - 373 мм; 
  • "ДПМК": сеть ТС "ДПМК" - 273 мм; 
  • "РПС": сеть ТС "РПС" - 219 мм; 
  • "МПМК": сеть ТС "МПМК" - 108 мм; 
  • "ЦРБ": сеть ТС "ЦРБ" - 219 мм; 
  • "ООШ": сеть ТС "ООШ" - 89 мм.
Сетевые насосы и внутренние сетевые трубопроводы находятся в удовлетворительном состоянии. 
Проектные и фактические (утвержденные) температурные графики в рассматриваемых системах теплоснабжения:
 • сеть ТС "ЗМЗ": проект - 95/70 °C, факт - 80/70 °C; 
 • сеть ТС "ДПМК": проект - 95/70 °C, факт - 70/64 °C; 
 • сеть ТС "РПС": проект - 95/70 °C, факт - 80/70 °C; 
 • сеть ТС "МПМК": проект - 95/70 °C, факт - 80/74 °C; 
 • сеть ТС "ЦРБ": проект - 95/70 °C, факт - 80/74 °C; 
 • сеть ТС "ООШ": проект - 95/70 °C, факт - 78/70 °C.
Перечень и основные характеристики установленных в теплоисточниках насосов представлены в табл. 1.2.9. (более подробно см. прил. 3.4). 
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	Характеристики насосов в теплоисточниках

	Марка
	кол-во, шт
	Расход, м3/ч
	Напор, м.в.ст.
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	котловой контур
	3
	 
	 

	IL125/320-22-4  (2017г)
	3
	160
	31

	подпит. котл. контура
	2
	 
	 

	HWJ203 50L EM (2017г)
	2
	5
	8

	подпит. сети
	2
	 
	 

	IL50/160-5.5/2 (2017г)
	2
	30
	30

	сетевые
	3
	 
	 

	NL80/200-37-2-12  (2017г)
	2
	150
	45

	NLG150/520-110/4 (2017г)
	1
	450
	80

	котельная "ДПМК"
	11
	 
	 

	котловой контур
	3
	 
	 

	CNP TD100-33 (2023г)
	3
	100
	33

	подпит. котл. контура
	2
	 
	 

	ДЖАМБО 70/50 П-50 (2023г)
	2
	4.2
	35

	подпит. сети
	3
	 
	 

	TD40-26G/2 (2023г)
	2
	20
	26

	ДЖАМБО 70/50 П-50 (2023г)
	1
	4.2
	35

	сетевые
	3
	 
	 

	CNP NIS 125-100-200G/37SW (2023г)
	2
	200
	41

	CNP SMA(A) 125-100-200-5512 (2023г)
	1
	250
	45

	котельная "РПС"
	8
	 
	 

	котловой контур
	2
	 
	 

	К100-80-160 (2010г)
	2
	100
	32

	подпит. котл. контура
	2
	 
	 

	WJ 202EM-MOD/C (2010г)
	2
	5
	15

	подпит. сети
	2
	 
	 

	К8/18 (2008г)
	2
	8
	18

	сетевые
	2
	 
	 

	IL125/320-22-4  (2015г)
	2
	200
	28

	котельная "МПМК"
	4
	 
	 

	подпит. сети
	2
	 
	 

	WJ 202EM-MOD/C (2026г)
	2
	5
	15

	сетевые
	2
	 
	 

	Wilo IL 65/160-7.5/2 (2026г)
	2
	60
	30

	котельная "ЦРБ"
	4
	 
	 

	подпит. сети
	2
	 
	 

	К 20/30 (2009г)
	2
	20
	30

	сетевые
	2
	 
	 

	К-100-65-200 (2009г)
	2
	200
	32

	котельная "ООШ"
	4
	 
	 

	подпит. сети
	2
	 
	 

	К 20/30 (2010г)
	2
	20
	30

	сетевые
	2
	 
	 

	К 45/30 (2010г)
	1
	45
	30

	К 45/30а (2010г)
	1
	35
	25



Электроснабжение
Общий состав систем электроснабжения рассматриваемых теплоисточников:
 • общая ТП и дизель-генератор (30 кВт), кол-во вводов - 1: "МПМК"; 
 • общая ТП и дизель-генератор (60кВт), кол-во вводов - 1: "РПС"; 
 • общая ТП и общий дизель-генератор (100кВт), кол-во вводов - 1: "ЦРБ"; 
 • общая ТП, кол-во вводов - 1: "ООШ"; 
 • собственная ТП, кол-во вводов - 1: "ДПМК"; 
 • собственная ТП, кол-во вводов - 2: "ЗМЗ".
Во всех рассматриваемых котельных резервный электрогенератор  отсутствует 
Расчётная электрическая мощность, потребляемая оборудованием котельных: 
   - "ЗМЗ" - 280 кВт, 
   - "ДПМК" - 260 кВт, 
   - "РПС" - 61 кВт, 
   - "МПМК" - 17 кВт, 
   - "ЦРБ" - 39 кВт, 
   - "ООШ" - 18 кВт.
Годовые расходы электроэнергии в котельных составили: 
   - "ЗМЗ" - 536.3 тыс.кВт.ч, 
   - "ДПМК" - 364.5 тыс.кВт.ч, 
   - "РПС" - 250.1 тыс.кВт.ч, 
   - "МПМК" - 78.7 тыс.кВт.ч, 
   - "ЦРБ" - 71.5 тыс.кВт.ч, 
   - "ООШ" - 0 тыс.кВт.ч.

1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования
Теплофикация – это процесс централизованного обеспечения потребителей тепловой энергией, полученной на ТЭЦ по комбинированному способу в единой технологической установке. На территории пгт. Залари нет источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. 

1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Тепловые мощности котельных пгт. Залари представлены в Табл. 1.2.10. 
Располагаемые тепловые мощности (Qрасп) котельных составляют:
 • "ДПМК": 5.4 Гкал/ч, (90% от Qуст); 
 • "ЗМЗ": 9 Гкал/ч, (100% от Qуст); 
 • "МПМК": 0.6 Гкал/ч, (58% от Qуст); 
• "РПС": 2 Гкал/ч, (100% от Qуст); 
 • "ЦРБ": 1.2 Гкал/ч, (77% от Qуст).
Располагаемые тепловые мощности котельных по отношению к их установленным мощностям:
 •  меньше установленной мощности: "ДПМК", "МПМК", "ЦРБ", "ООШ"; 
 •  соответствует установленной мощности: "ЗМЗ", "РПС".
Вероятные причины уменьшения фактической мощности котла:  загрязненность и (или) недостаточные поверхности нагрева, низкий КПД (температура ух. газов >250°С), недостаточная производительность (и напор) вентиляторов поддува или дымососов, сверхнормативные сопротивления и сверхнормативные присосы воздуха в газовом тракте котла.
[bookmark: _Ref484186419]Табл. 1.2.10
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	Тепловые мощности теплоисточников

	Теплоисточник
	Qуст, Гкал/ч
	Qрасп.
	Qрасч, Гкал/ч
	Резерв Qрасп.

	
	
	Гкал/ч
	%Qуст
	
	Гкал/ч
	%

	Всего:
	20.6
	18.8
	91%
	10.03
	8.8
	47%

	котельная "ЗМЗ"
	9.0
	9.0
	100%
	3.75
	5.2
	58%

	котельная "ДПМК"
	6.0
	5.4
	90%
	2.87
	2.5
	47%

	котельная "РПС"
	2.0
	2.0
	100%
	2.10
	-0.1
	-5%

	котельная "МПМК"
	1.0
	0.6
	58%
	0.34
	0.3
	44%

	котельная "ЦРБ"
	1.6
	1.2
	77%
	0.77
	0.4
	36%

	котельная "ООШ"
	1.0
	0.6
	58%
	0.20
	0.4
	67%



Резервы (+) и дефициты (-) располагаемой тепловой мощности котельных (см. табл. выше):
 • дефицит Qрасп: "РПС"; 
 • резерв Qрасп: "ЗМЗ", "ДПМК", "МПМК", "ЦРБ", "ООШ".

1.2.4. Объём потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

Тепловая нагрузка собственных нужд котельных и параметры их тепловой  мощности нетто представлены в табл. 1.2.11. 
Табл. 1.2.11
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	Тепловые мощности теплоисточников, Гкал/ч
	
	

	Теплоисточник
	Qуст, Гкал/ч
	Qрасп, Гкал/ч
	Qсн, Гкал/ч
	 Qсн, %Qрасп
	Qнетто, Гкал/ч

	Всего:
	20.6
	18.8
	0.30
	 
	 

	котельная "ЗМЗ"
	9.0
	9.0
	0.11
	1.3
	8.89

	котельная "ДПМК"
	6.0
	5.4
	0.09
	1.6
	5.31

	котельная "РПС"
	2.0
	2.0
	0.06
	3.1
	1.94

	котельная "МПМК"
	1.0
	0.6
	0.01
	1.7
	0.59

	котельная "ЦРБ"
	1.6
	1.2
	0.02
	1.9
	1.18

	котельная "ООШ"
	1.0
	0.6
	0.01
	1.0
	0.59



Собственные нужды и их относительная доля от располагаемой (Qрасп) и расчетной (Qрасч) тепловых мощностей теплоисточников: 
  •  котельная "ЗМЗ" - 0.11 Гкал/ч, (1.3% от Qрасп, 3% от Qрасч);
  •  котельная "ДПМК" - 0.09 Гкал/ч, (1.6% от Qрасп, 3% от Qрасч);
  •  котельная "РПС" - 0.06 Гкал/ч, (3.1% от Qрасп, 3% от Qрасч);
  •  котельная "МПМК" - 0.01 Гкал/ч, (1.7% от Qрасп, 3% от Qрасч);
  •  котельная "ЦРБ" - 0.02 Гкал/ч, (1.9% от Qрасп, 3% от Qрасч);
  •  котельная "ООШ" - 0.006 Гкал/ч, (1% от Qрасп, 3% от Qрасч).

1.2.5. Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

В пгт. Залари нет источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.


1.2.6. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии)
Схемы выдачи тепловой и электрической мощности разрабатываются для комбинированных источников (например, ТЭЦ). В пгт. Залари нет источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

1.2.7. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с  обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя

По предоставленным данным в котельных пгт. Залари способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественный. Во всех рассматриваемых котельных  осуществление количественного или качественно-количественного способа регулирования невозможно ввиду отсутствия частотных регуляторов на электродвигателях сетевых насосов. 
Проектные и фактические (утвержденные) температурные графики в рассматриваемых системах теплоснабжения:
 • сеть ТС "ЗМЗ": проект - 95/70 °C, факт - 80/70 °C; 
 • сеть ТС "ДПМК": проект - 95/70 °C, факт - 70/64 °C; 
 • сеть ТС "РПС": проект - 95/70 °C, факт - 80/70 °C; 
 • сеть ТС "МПМК": проект - 95/70 °C, факт - 80/74 °C; 
 • сеть ТС "ЦРБ": проект - 95/70 °C, факт - 80/74 °C; 
 • сеть ТС "ООШ": проект - 95/70 °C, факт - 78/70 °C.
Выбор температурного графика  обусловлен прямым зависимым подключением систем отопления зданий. 

1.2.8. Среднегодовая загрузка оборудования

Все рассматриваемые котельные работают   только в отопительный период (летнего ГВС нет)
Коэффициент использования установленной мощности и расчетный период ее использования по котельным:
 • "ЗМЗ": 0.16 (1259 ч/год или 2 мес/год); 
 • "ДПМК": 0.18 (1452 ч/год или 2 мес/год); 
 • "РПС": 0.39 (3037 ч/год или 4 мес/год); 
 • "МПМК": 0.13 (990 ч/год или 1 мес/год); 
 • "ЦРБ": 0.19 (1469 ч/год или 2 мес/год); 
 • "ООШ": 0.07 (560 ч/год или 1 мес/год).
Другой информации по среднегодовой загрузке оборудования не предоставлено.

1.2.9. Способы учёта тепла, отпущенного в тепловые сети

Наличие теплосчетчиков в системах отпуска тепла котельных: 
 • "ДПМК": ЭСКО-Терра М; 
 • другие системы ТС - теплосчетчиков в котельных нет.
Учет тепловой энергии в пгт. Залари ведется на основании  приборов учета у потребителей и расчетных данных. 

1.2.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии
	Статистика отказов и восстановлений оборудования теплоисточников пгт. Залари в рассматриваемых системах теплоснабжения ведётся. На момент написания данного отчёта такой статистики не было предоставлено.

1.2.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии
По предоставленной информации, на момент выполнения данной работы  предписаний надзорных органов по дальнейшей эксплуатации рассматриваемых теплоисточников не было.
 

1.3. [bookmark: _Toc484508068][bookmark: _Toc494621244][bookmark: _Toc204604758]Тепловые сети, сооружения на них

1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника  тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов или до ввода в жилой квартал или промышленный объект
[bookmark: Тепловые_сети]
На момент выполнения данной работы имелись рабочие (не исполнительные) схемы тепловых  сетей от котельных пгт. Залари. В процессе визуального обследования была уточнена информация по большей части участков тепловых сетей. 
В рассматриваемых системах теплоснабжения:
- магистральные сети – 2-х трубные. 
- распределительные (квартальные) тепловые сети – 2-х трубные.
 - постоянного резервирования тепловых сетей путём «кольцевания» нет;
- все тепловые сети находятся в границах рассматриваемого поселения,   транзитных тепловых сетей нет.
Диаметры головных участков тепловых сетей:
  • "ЗМЗ": сеть ТС "ЗМЗ" - 373 мм; 
  • "ДПМК": сеть ТС "ДПМК" - 273 мм; 
  • "РПС": сеть ТС "РПС" - 219 мм; 
  • "МПМК": сеть ТС "МПМК" - 108 мм; 
  • "ЦРБ": сеть ТС "ЦРБ" - 219 мм; 
  • "ООШ": сеть ТС "ООШ" - 89 мм.
В рассматриваемых системах теплоснабжения центральных тепловых пунктов (ЦТП) и подкачивающих насосных станций (ПНС) нет.
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1.3.2. Электронные и бумажные карты тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

[bookmark: _Ref370724348]Рабочие схемы тепловых сетей от котельных пгт. Залари, использованные в данном отчёте, представлены в прил. 2.1. (существующее состояние). Электронные модели тепловых сетей  выполнены в ПО PipeNet (файл *.pnt и *.xls). Перечень и характеристики существующих участков теплосетей представлены в прил. 4.1.

1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки

Общие характеристики тепловых сетей пгт. Залари представлены в Табл. 1.3.1. 
Максимальные радиусы централизованного теплоснабжения в рассматриваемых тепловых сетях:
 • "ЗМЗ": сеть ТС "ЗМЗ" - 1372 м; 
 • "ДПМК": сеть ТС "ДПМК" - 782 м; 
 • "РПС": сеть ТС "РПС" - 546 м; 
 • "МПМК": сеть ТС "МПМК" - 188 м; 
 • "ЦРБ": сеть ТС "ЦРБ" - 316 м; 
 • "ООШ": сеть ТС "ООШ" - 97 м.
Суммарная протяжённость участков тепловых сетей в границах поселения составляет, всего 10929 м, в т.ч.  
   - сеть ТС "ЗМЗ" - 3880 м, 
   - сеть ТС "ДПМК" - 3661 м, 
   - сеть ТС "РПС" - 1898 м, 
   - сеть ТС "МПМК" - 520 м, 
   - сеть ТС "ЦРБ" - 764 м, 
   - сеть ТС "ООШ" - 206 м.
[bookmark: _Ref484186472]Табл. 1.3.1
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	Общие характеристики сетей ТС

	Сеть ТС
	Протяженность участков, м
	Макс. перепад, м
	Макс. радиус, м

	
	надз
	непр
	беск
	помещ
	всего
	
	

	Всего
	759
	9890
	129
	151
	10929
	 
	 

	сеть ТС "ЗМЗ"
	57
	3700
	 
	123
	3880
	11
	[bookmark: RANGE!L20:L25]1372

	сеть ТС "ДПМК"
	458
	3075
	129
	 
	3661
	19
	782

	сеть ТС "РПС"
	244
	1626
	 
	28
	1898
	7
	546

	сеть ТС "МПМК"
	 
	520
	 
	 
	520
	4
	188

	сеть ТС "ЦРБ"
	 
	764
	 
	 
	764
	3
	316

	сеть ТС "ООШ"
	 
	206
	 
	 
	206
	1
	97



Соотношение протяженностей участков тепловых сетей по их типам прокладки составляет:
 • сеть ТС "ЗМЗ": подз. - 95.4%, надз. - 1.5%, помещ. - 3.2%; 
 • сеть ТС "ДПМК": подз. - 87.5%, надз. - 12.5%; 
 • сеть ТС "РПС": подз. - 85.7%, надз. - 12.9%, помещ. - 1.5%; 
 • сеть ТС "МПМК": подз. - 100%; 
 • сеть ТС "ЦРБ": подз. - 100%; 
 • сеть ТС "ООШ": подз. - 100%.
Изоляция – минеральная вата и ППУ скорлупы.
Тип компенсирующих устройств - П-образные компенсаторы  и углы поворотов. Максимальный перепад высот в пределах объектов всех сетей (с учётом высот зданий) составляет 19 м (сеть ТС "ДПМК").
Присоединение потребителей к тепловым сетям осуществляется по зависимой прямой схеме. 
Протяженность групп участков теплосетей по годам их прокладки представлена в  Табл. 1.3.2. 
Протяжённости ветхих участков тепловых сетей, всего 236 м (2%), в т.ч.:
 • сеть ТС "ЗМЗ" - 236 м (6.1%); 
 • другие сети ТС - 0 м.

[bookmark: _Ref511032378]Табл. 1.3.2
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	Протяженность участков ТС по годам прокладки
	

	Сеть ТС, год прокладки
	Протяженность участков, м
	Срок эксплуат, лет

	
	надз
	непр
	беск
	помещ
	всего
	

	Всего
	759
	9890
	129
	151
	10929
	 

	сеть ТС "ЗМЗ"
	57
	3700
	 
	123
	3880
	 

	1989
	 
	86
	 
	 
	86
	36

	1995
	 
	65
	 
	86
	151
	30

	2000
	 
	37
	 
	 
	37
	25

	2002
	 
	4
	 
	 
	4
	23

	2003
	 
	11
	 
	 
	11
	22

	2006
	 
	55
	 
	 
	55
	19

	2008
	 
	765
	 
	 
	765
	17

	2009
	 
	350
	 
	 
	350
	16

	2010
	 
	123
	 
	 
	123
	15

	2011
	 
	3
	 
	 
	3
	14

	2013
	 
	13
	 
	0
	13
	12

	2015
	 
	22
	 
	 
	22
	10

	2016
	 
	493
	 
	37
	531
	9

	2017
	 
	716
	 
	 
	716
	8

	2018
	57
	200
	 
	 
	257
	7

	2019
	 
	91
	 
	 
	91
	6

	2020
	 
	400
	 
	 
	400
	5

	2021
	 
	98
	 
	 
	98
	4

	2022
	 
	20
	 
	 
	20
	3

	2024
	 
	103
	 
	 
	103
	1

	2025
	 
	45
	 
	 
	45
	 

	сеть ТС "ДПМК"
	458
	3075
	129
	 
	3661
	 

	2003
	 
	111
	 
	 
	111
	22

	2006
	458
	260
	 
	 
	718
	19

	2007
	 
	100
	 
	 
	100
	18

	2008
	 
	218
	 
	 
	218
	17

	2009
	 
	183
	 
	 
	183
	16

	2010
	 
	536
	 
	 
	536
	15

	2013
	 
	371
	 
	 
	371
	12

	2014
	 
	31
	 
	 
	31
	11

	2015
	 
	21
	 
	 
	21
	10

	2016
	 
	11
	 
	 
	11
	9

	2018
	 
	13
	 
	 
	13
	7

	2019
	 
	13
	 
	 
	13
	6

	2020
	 
	780
	 
	 
	780
	5

	2021
	 
	174
	 
	 
	174
	4

	2023
	 
	27
	 
	 
	27
	2

	2024
	 
	162
	129
	 
	291
	1

	2025
	 
	64
	 
	 
	64
	 

	сеть ТС "РПС"
	244
	1626
	 
	28
	1898
	 

	2009
	113
	152
	 
	15
	280
	16

	2010
	 
	74
	 
	 
	74
	15

	2011
	31
	68
	 
	13
	112
	14

	2012
	 
	79
	 
	 
	79
	13

	2014
	 
	44
	 
	 
	44
	11

	2015
	45
	203
	 
	 
	248
	10

	2016
	 
	82
	 
	 
	82
	9

	2017
	 
	22
	 
	 
	22
	8

	2018
	 
	54
	 
	 
	54
	7

	2019
	 
	15
	 
	 
	15
	6

	2021
	 
	456
	 
	 
	456
	4

	2023
	 
	79
	 
	 
	79
	2

	2024
	 
	20
	 
	 
	20
	1

	2025
	 
	69
	 
	 
	69
	 

	2026
	54
	210
	 
	 
	264
	 

	сеть ТС "МПМК"
	 
	520
	 
	 
	520
	 

	2000
	 
	28
	 
	 
	28
	25

	2014
	 
	60
	 
	 
	60
	11

	2015
	 
	71
	 
	 
	71
	10

	2016
	 
	150
	 
	 
	150
	9

	2019
	 
	119
	 
	 
	119
	6

	2023
	 
	9
	 
	 
	9
	2

	2024
	 
	83
	 
	 
	83
	1

	сеть ТС "ЦРБ"
	 
	764
	 
	 
	764
	 

	2007
	 
	211
	 
	 
	211
	18

	2009
	 
	60
	 
	 
	60
	16

	2011
	 
	52
	 
	 
	52
	14

	2014
	 
	167
	 
	 
	167
	11

	2017
	 
	10
	 
	 
	10
	8

	2018
	 
	196
	 
	 
	196
	7

	2024
	 
	68
	 
	 
	68
	1

	сеть ТС "ООШ"
	 
	206
	 
	 
	206
	 

	2008
	 
	97
	 
	 
	97
	17

	2017
	 
	35
	 
	 
	35
	8

	2023
	 
	74
	 
	 
	74
	2



Протяжённость участков тепловых сетей для различных групп диаметров и типов прокладок представлена ниже в Табл. 1.3.3. 
[bookmark: _Ref484255187]Табл. 1.3.3
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	Протяженность участков ТС по группам диаметров труб
	
	

	Сеть ТС, диаметр труб
	Протяженность участков, м
	Кол-во
	Перепад

	
	надз
	непр
	беск
	помещ
	всего
	камер
	высот, м

	Всего
	759
	9890
	129
	151
	10929
	144
	 

	сеть ТС "ЗМЗ"
	57
	3700
	 
	123
	3880
	66
	 

	25
	 
	230
	 
	0
	230
	1
	7

	40
	 
	178
	 
	 
	178
	 
	7

	50
	57
	709
	 
	76
	841
	13
	15

	65
	 
	132
	 
	47
	180
	1
	2

	80
	 
	59
	 
	 
	59
	 
	0

	100
	 
	441
	 
	 
	441
	11
	5

	125
	 
	276
	 
	 
	276
	11
	7

	150
	 
	205
	 
	 
	205
	5
	2

	200
	 
	764
	 
	 
	764
	19
	11

	350
	 
	705
	 
	 
	705
	5
	12

	сеть ТС "ДПМК"
	458
	3075
	129
	 
	3661
	42
	 

	20
	 
	70
	 
	 
	70
	 
	1

	25
	 
	151
	 
	 
	151
	 
	2

	40
	 
	333
	14
	 
	347
	 
	4

	50
	 
	1038
	 
	 
	1038
	10
	13

	80
	 
	260
	114
	 
	374
	3
	9

	100
	 
	681
	 
	 
	681
	13
	20

	125
	204
	220
	 
	 
	424
	6
	4

	200
	254
	94
	 
	 
	349
	6
	8

	250
	 
	227
	 
	 
	227
	4
	3

	сеть ТС "РПС"
	244
	1626
	 
	28
	1898
	18
	 

	20
	 
	20
	 
	 
	20
	 
	0

	25
	 
	89
	 
	 
	89
	 
	1

	40
	 
	26
	 
	 
	26
	 
	0

	50
	31
	376
	 
	13
	420
	6
	4

	65
	 
	161
	 
	 
	161
	2
	3

	80
	54
	391
	 
	 
	445
	5
	7

	100
	125
	416
	 
	15
	556
	 
	8

	200
	33
	147
	 
	 
	180
	5
	2

	сеть ТС "МПМК"
	 
	520
	 
	 
	520
	9
	 

	50
	 
	313
	 
	 
	313
	4
	5

	65
	 
	24
	 
	 
	24
	1
	1

	80
	 
	154
	 
	 
	154
	3
	2

	100
	 
	28
	 
	 
	28
	1
	1

	сеть ТС "ЦРБ"
	 
	764
	 
	 
	764
	9
	 

	25
	 
	5
	 
	 
	5
	 
	0

	40
	 
	134
	 
	 
	134
	 
	2

	50
	 
	222
	 
	 
	222
	 
	3

	65
	 
	83
	 
	 
	83
	1
	1

	80
	 
	56
	 
	 
	56
	3
	1

	100
	 
	91
	 
	 
	91
	2
	1

	150
	 
	81
	 
	 
	81
	1
	1

	200
	 
	91
	 
	 
	91
	2
	1

	сеть ТС "ООШ"
	 
	206
	 
	 
	206
	 
	 

	40
	 
	12
	 
	 
	12
	 
	0

	50
	 
	176
	 
	 
	176
	 
	2

	80
	 
	18
	 
	 
	18
	 
	0



Табл. 1.3.4
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	Протяженность участков ТС по материалу труб

	Сеть ТС, материал труб
	Протяженность участков, м

	
	надз
	непр
	беск
	помещ
	всего

	Всего
	759
	9890
	129
	151
	10929

	сеть ТС "ЗМЗ"
	57
	3700
	 
	123
	3880

	сталь
	57
	3700
	 
	123
	3880

	сеть ТС "ДПМК"
	458
	3075
	129
	 
	3661

	пластик
	 
	 
	129
	 
	129

	сталь
	458
	3075
	 
	 
	3533

	сеть ТС "РПС"
	244
	1626
	 
	28
	1898

	сталь
	244
	1626
	 
	28
	1898

	сеть ТС "МПМК"
	 
	520
	 
	 
	520

	сталь
	 
	520
	 
	 
	520

	сеть ТС "ЦРБ"
	 
	764
	 
	 
	764

	сталь
	 
	764
	 
	 
	764

	сеть ТС "ООШ"
	 
	206
	 
	 
	206

	сталь
	 
	206
	 
	 
	206



Общие рекомендации по тепловым сетям рассматриваемых систем теплоснабжения:
· уточнить годы прокладки существующих участков тепловой сети и в дальнейшем вести статистику их перекладки и статистику прокладки новых участков теплосети (с указанием местоположения участка, его протяжённости, диаметра и материала проложенных труб, года и типа прокладки, установленной арматуры);
· произвести замену трубопроводов на ветхих участках тепловых  сетей. Составление списка ветхих участков рекомендуется начать с участков, находящихся в эксплуатации свыше нормативного срока службы (30лет).

1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Обследование тепловых сетей показало наличие запорной и спускной  арматуры. В тепловых камерах рассматриваемых систем теплоснабжения установлена запорно-регулирующая арматура, всего около 300 шт.
Запорная арматура имеется на вводе у потребителя, на основных разветвлениях и определяется диаметрами подводящих и отводящих трубопроводов. По предоставленной информации, в системах теплоснабжения на вводах у потребителей ограничивающих диафрагм (или регуляторов) нет. 

1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

Обследование тепловых сетей показало наличие в них тепловых камер (ТК). Месторасположение ТК представлено на картах-схемах (см. прил. 2.1). Обозначения тепловых камер – названия узлов с префиксом «ТК». Тепловые камеры выполнены из сборного железобетона, кирпича и дерева. 
Количество тепловых камер (колодцев) на тепловых сетях поселения, всего 144 шт, в т.ч.:
 • сеть ТС "ЗМЗ" - 66 шт; 
 • сеть ТС "ДПМК" - 42 шт; 
 • сеть ТС "РПС" - 18 шт; 
 • сеть ТС "МПМК" - 9 шт; 
 • сеть ТС "ЦРБ" - 9 шт; 
[bookmark: RANGE!AC21] • сеть ТС "ООШ" - нет. 

Рекомендации по тепловым камерам и павильонам рассматриваемых систем теплоснабжения:
· Провести инвентаризацию тепловых камер (обозначение, местоположение, состояние, характеристики, запорно-регулирующая арматура и т.д.);
· Организовать работу по ведению учёта основных характеристик каждой тепловой камеры рассматриваемой теплосети. Учет тепловых камер и их характеристик (вкл. фото) рекомендуется вести в электронной модели тепловых сетей;
· Выполнить капитальный ремонт тепловых камер с неудовлетворительным техническим состоянием и  устранить возможность проникновения в них посторонних лиц.

1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые
сети с анализом их обоснованности

По предоставленным данным во всех рассматриваемых теплоисточниках  способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественный.
Проектные и фактические (утвержденные) температурные графики в рассматриваемых системах теплоснабжения:
 • сеть ТС "ЗМЗ": проект - 95/70 °C, факт - 80/70 °C; 
 • сеть ТС "ДПМК": проект - 95/70 °C, факт - 70/64 °C; 
 • сеть ТС "РПС": проект - 95/70 °C, факт - 80/70 °C; 
 • сеть ТС "МПМК": проект - 95/70 °C, факт - 80/74 °C; 
 • сеть ТС "ЦРБ": проект - 95/70 °C, факт - 80/74 °C; 
 • сеть ТС "ООШ": проект - 95/70 °C, факт - 78/70 °C.
Температурные графики обосновываются фактическими расходами сетевой воды и прямым зависимым подключением систем отопления зданий.

1.3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утверждённым графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Изменение температуры теплоносителя производится в зависимости от изменения температуры наружного воздуха.  
Осуществление количественного или качественно-количественного способа регулирования невозможно ввиду отсутствия частотных регуляторов на электродвигателях сетевых насосов.
В тепловых сетях с завышенным (относительно норматива) расходом сетевой воды при  работе по утвержденному температурному графику 95/70°С будет отмечаться «перетоп», особенно в осенний и весенний периоды. Основной причиной указанного «перетопа» является разрегулировка гидравлического режима у большей части тепловых потребителей - несоответствие  (в основном превышение) фактических расходов сетевой воды относительно нормативных значений. Для проведения качественной и эффективной наладки режимов работы тепловых сетей дополнительно необходимо проведение актуализации (инвентаризации) договорных нагрузок.


1.3.8. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Сетевые и подпиточные насосы теплоисточников  представлены в табл. 1.3.5.

Табл. 1.3.5
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	Сетевые и подпиточные насосы в теплоисточниках

	Теплоисточник
	Сетевые насосы
	Подпиточные насосы

	котельная "ЗМЗ"
	всего 3 шт, в т.ч: 
NL80/200-37-2-12  (2 шт, 150 м3/ч, 45 м); 
NLG150/520-110/4 (1 шт, 450 м3/ч, 80 м).
	всего 4 шт, в т.ч: 
HWJ203 50L EM (2 шт, 5 м3/ч, 8 м); 
IL125/320-22-4  (2 шт, 160 м3/ч, 31 м).

	котельная "ДПМК"
	всего 3 шт, в т.ч: 
CNP NIS 125-100-200G/37SW (2 шт, 200 м3/ч, 41 м); 
CNP SMA(A) 125-100-200-5512 (1 шт, 250 м3/ч, 45 м).
	всего 5 шт, в т.ч: 
TD40-26G/2 (2 шт, 20 м3/ч, 26 м); 
ДЖАМБО 70/50 П-50 (3 шт, 4 м3/ч, 35 м).

	котельная "РПС"
	IL125/320-22-4  (2 шт, 200 м3/ч, 28 м).
	всего 4 шт, в т.ч: 
WJ 202EM-MOD/C (2 шт, 5 м3/ч, 15 м); 
К100-80-160 (2 шт, 100 м3/ч, 32 м).

	котельная "МПМК"
	Wilo IL 65/160-7,5/2 (2 шт, 60 м3/ч, 30 м).
	WJ 202EM-MOD/C (2 шт, 5 м3/ч, 15 м).

	котельная "ЦРБ"
	К-100-65-200 (2 шт, 200 м3/ч, 32 м).
	К 20/30 (2 шт, 20 м3/ч, 30 м).

	котельная "ООШ"
	всего 2 шт, в т.ч: 
К 45/30 (1 шт, 45 м3/ч, 30 м); 
К 45/30а (1 шт, 35 м3/ч, 25 м).
	К 20/30 (2 шт, 20 м3/ч, 30 м).



[bookmark: RANGE!D13:E20]В пределах отдельных сетей ТС циркуляция сетевой воды в рассматриваемых сетях теплоснабжения осуществляется только с помощью указанных групп сетевых насосов. Дополнительно повысительных насосных станций нет.
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Сводные фактические и расчётные параметры работы рассматриваемых сетей отопления представлены в Табл. 1.3.6. «наихудшие» пьезометры для рассматриваемых систем теплоснабжения, представлены на рис. 1.3.1 - 1.3.3.


[bookmark: _Ref511033060]Табл. 1.3.6
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	Расчетные напоры и расходы в сетях

	Сеть ТС
	Напор, м
	Расход, т/ч

	
	прямая
	обратка
	распол.
	сетевой
	подпитка

	сеть ТС "ЗМЗ"
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Расчет
	44
	25
	19
	145
	0.8

	 - Факт
	45
	20
	25
	200
	0.5

	сеть ТС "ДПМК"
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Расчет
	54
	18
	36
	111
	0.4

	 - Факт
	40
	15
	25
	200
	0.2

	сеть ТС "РПС"
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Расчет
	52
	13
	39
	81
	0.2

	 - Факт
	45
	25
	20
	100
	0.1

	сеть ТС "МПМК"
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Расчет
	15
	11
	4
	13
	0.0

	 - Факт
	25
	10
	15
	45
	0.0

	сеть ТС "ЦРБ"
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Расчет
	14
	10
	4
	30
	0.1

	 - Факт
	30
	15
	15
	200
	0.1

	сеть ТС "ООШ"
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Расчет
	13
	9
	4
	8
	0.0

	 - Факт
	20
	10
	10
	45
	0.0
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Рис. 1.3.1  График изменения расчетных (проектных) напоров в прямом и обратном трубопроводе на участке сети ТС "ЗМЗ": [ "ЗМЗ" - Гаражи ПУ ].
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Рис. 1.3.2  График изменения расчетных (проектных) напоров в прямом и обратном трубопроводе на участке сети ТС "ДПМК": [ "ДПМК" - Нарсуд ].
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Рис. 1.3.3  График изменения расчетных (проектных) напоров в прямом и обратном трубопроводе на участке сети ТС "РПС": [ "РПС" - маг. Фиалка ].
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Рис. 1.3.4  График изменения расчетных (проектных) напоров в прямом и обратном трубопроводе на участке сети ТС "МПМК": [ "МПМК" - ПС/8 ].

[image: ]
Рис. 1.3.5  График изменения расчетных (проектных) напоров в прямом и обратном трубопроводе на участке сети ТС "ЦРБ": [ "ЦРБ" - Инф_отделение ].
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Рис. 1.3.6  График изменения расчетных (проектных) напоров в прямом и обратном трубопроводе на участке сети ТС "ООШ": [ "ООШ" - Музей ].

В теплоисточниках создаваемый сетевыми насосами напор тратиться на преодоление сопротивления тепловых схем теплоисточников и тепловой сети. Превышение фактических располагаемых напоров относительно расчетных значений, указывает на вероятное сверхнормативное сопротивление тепловых  схем теплоисточников. На основе составленных рабочих схем тепловых сетей выполнены  проектные и поверочные гидравлические расчёты. 
Проектные расчёты выполнены при следующих условиях:
· температурный график отпуска тепла 95/70°С (для сетей отопления);
· расчётный расход на участках тепловых сетей определялся как сумма расчётных расходов воды на отопление, вентиляцию (при наличии),  ГВС и компенсацию тепловых потерь;
· при расчётных расходах воды на всех участках тепловых сетей были определены линейные и местные (компенсаторы, углы поворотов, задвижки) потери давления в прямом и обратном трубопроводах.
Выводы по результатам проектных гидравлических расчетов:
· При принятых условиях и заданной структуре (длинах и диаметрах участков) у всех тепловых сетей можно обеспечить расчётные расходы воды и тепла у всех потребителей.  При этом необходимо поддержание расчётных параметров в  начале теплосети (давление в обратном трубопроводе, расход сетевой воды) и проведение наладки режимов работы тепловых сетей;
· В сетях имеются участки (всего 445 м, см. прил. 4.2) с заниженной пропускной способностью (удельные потери напора > 30 мм/м).
Выводы по результатам поверочного гидравлического расчета (потокораспределения) :
· Без проведения наладочных мероприятий при работе существующих групп сетевых насосов в рассматриваемых тепловых сетях у части близкорасположенных потребителей будут отмечаться сверхнормативные расходы воды (превышение в 2 и более раза, относительно расчетных значений);
· Для обеспечения расчётных расходов сетевой воды (и тепла) у всех потребителей необходимо поддержание расчетного располагаемого напора в начале сети (см. табл. 1.3.4.) и обязательная регулировка (установка шайб или балансировочных клапанов у потребителей с завышенным относительно нормы расходом).
Выполненные гидравлические расчёты более полно учитывают только структуру и характеристики участков внешних тепловых сетей. В подключенных зданиях на вводных участках имеются местные сопротивления (зауженные участки, неучтённая запорная арматура, теплосчетчики и т.д.) и дополнительные насосы, которые могут значительно повлиять на гидравлический режим работы сети. Учитывая это, рекомендуется провести полную инвентаризацию узлов ввода, составить исполнительные схемы узлов ввода у всех подключенных зданий и выполнить более детальный гидравлический расчёт. Без составления исполнительных схем тепловых сетей и узлов ввода потребителей невозможно будет получить адекватный гидравлический расчёт, отражающий фактическое потокораспределение в тепловых сетях, и далее определить характеристики необходимых регулирующих элементов (шайбы, регулирующие клапаны). 
Рекомендации:
· Провести полную инвентаризацию узлов ввода, составить исполнительные схемы узлов ввода у всех подключенных зданий  и выполнить более детальный гидравлический расчёт;
· Для эффективной работы тепловых сетей поддерживать близкие к расчетным параметры, представленные в табл. 1.3.6;
· Отрегулировать (где это возможно) расходы сетевой воды у ближайших к теплоисточнику потребителей с завышенной (относительно расчетного графика)  температурой обратной сетевой воды.
· Установить на линии подпитки недостающие автоматические регуляторы.


1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей за последние 5 лет
	Статистика отказов (повреждений) на участках тепловых сетей систем за последние 5 лет представлена частично  (Табл. 1.3.7). 
[bookmark: _Ref484257943]Табл. 1.3.7
	Статистика отказов тепловых сетей за последние 5 лет

	Характеристика
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	сети пгт. Залари
	 
	 
	 
	 
	

	Кол-во повреждений, всего:
	н/д
	н/д
	н/д
	0
	0

	в т.ч. - основной арматуры:
	н/д
	н/д
	н/д
	0
	0

	          - трубопроводов (кол-во/пмв2-х тр.):
	н/д
	н/д
	н/д
	0
	0




1.3.10. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей за последние 5 лет

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей пгт. Залари и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет не представлена (Табл. 1.3.8). 
[bookmark: _Ref484258171]Табл. 1.3.8

	Статистика ремонтов участков тепловых сетей за последние 5 лет

	Характеристика
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	котельные пгт. Залари
	 
	 
	 
	 
	 

	Замена запорно-регулирующей арматуры, шт.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Ремонт участков тепловых сетей, км
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Замена насосов на ТНС, шт
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Время, затраченное на ремонты, ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д




1.3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

По предоставленной устной информации, диагностика состояния тепловых сетей производится в основном в начале и по окончанию отопительного периода. 
В состав процедур диагностики состояния теплосетей входят следующие мероприятия: гидравлические испытания, визуальный осмотр на предмет утечек и нарушения состояния изоляции участков, технического состояния и работоспособности запорной арматуры.
По причине недостаточности приборов контроля параметров теплоносителя (хотя бы манометров и термометров в характерных точках тепловых сетей), контроль оптимального гидравлического режима работы тепловых сетей не производится.
В плане реконструкции тепловых сетей пгт. Залари предусмотрены мероприятия по:
· реконструкции узлов ввода у части потребителей;
· расчёту и установке ограничительных диафрагм (шайб) на вводах у тепловых потребителей с избыточным располагаемым напором;
· перекладке ветхих участков тепловых сетей;
· прокладке новых участков тепловых сетей для подключения перспективных тепловых потребителей.
· восстановлению тепловой изоляции на существующих участках тепловых сетей с ветхим состоянием изоляции;
· установке приборов контроля параметров теплоносителя в характерных точках тепловых сетей;
· организации оперативного мониторинга за работой тепловых сетей;
Рекомендуется проводить диагностику состояния тепловых сетей в соответствии с правилами технической эксплуатации теплосетей.

1.3.12. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

По предоставленной устной информации, летние процедуры ремонтов и испытаний на тепловых сетях проводятся не в полном объёме.
В процессе эксплуатации теплосетей имеются нарушения действующих технических регламентов и обязательных требований к процедуре летних ремонтов и испытаний теплосетей. Причиной этого является недостаточность финансирования на данные виды работ.

1.3.13. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, включаемых в расчёт отпущенных тепловой энергии и теплоносителя

Расчётные нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях от котельных пгт. Залари приведены в табл. 1.3.9. 
[bookmark: _Ref484270930]В рассматриваемых котельных доля расчетных потерь тепла в сетях от объема отпущенной тепловой энергии составляет: 
  •  котельная "ЗМЗ" - 14%;
  •  котельная "ДПМК" - 13%;
  •  котельная "РПС" - 9%;
  •  котельная "МПМК" - 12%;
  •  котельная "ЦРБ" - 9%;
  •  котельная "ООШ" - 8%.
С учётом наличия в сети участков с плохим состоянием изоляции, фактические потери будут больше.
Утвержденные потери в рассматриваемых системах теплоснабжения составляют:
 • "ЗМЗ" - 1358.1 Гкал/год; 
 • "ДПМК" - 918.1 Гкал/год; 
 • "РПС" - 440.5 Гкал/год; 
 • "МПМК" - 270.9 Гкал/год; 
 • "ЦРБ" - 174.6 Гкал/год; 
 • "ООШ" - нет.



Табл. 1.3.9
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	Тепловые потери в сетях ТС
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сеть ТС
	Макс., Гкал/ч
	Отоп.пер, Гкал
	Лето, Гкал
	Год, Гкал

	
	от охлажд.
	с утеч.
	всего
	от охлажд.
	с утеч.
	всего
	от охлажд.
	с утеч.
	всего
	от охлажд.
	с утеч.
	всего

	Всего
	0.83
	0.044
	0.87
	3142
	253
	3395
	 
	 
	 
	3142
	253
	3395

	[bookmark: RANGE!D20:D25]сеть ТС "ЗМЗ"
	[bookmark: RANGE!E20:E25]0.348
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	1339
	162
	1501

	сеть ТС "ДПМК"
	0.262
	0.010
	0.272
	976
	57
	1033
	 
	 
	 
	976
	57
	1033

	сеть ТС "РПС"
	0.127
	0.004
	0.131
	476
	21
	497
	 
	 
	 
	476
	21
	497

	сеть ТС "МПМК"
	0.030
	0.000
	0.031
	117
	3
	120
	 
	 
	 
	117
	3
	120

	сеть ТС "ЦРБ"
	0.050
	0.002
	0.052
	192
	9
	202
	 
	 
	 
	192
	9
	202

	сеть ТС "ООШ"
	0.011
	0.000
	0.011
	43
	1
	43
	 
	 
	 
	43
	1
	43




1.3.14. Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учёта тепловой энергии

Значения тепловых потерь оцениваются соответствующими расчётным значениям, указанным выше в разделе 1.3.13 Схемы.

1.3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

По предоставленной информации, предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей в настоящее время нет.

1.3.16. Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространённых, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Присоединение потребителей к тепловым сетям осуществляется по зависимой прямой схеме, при которой горячая вода на нужды отопления из тепловой сети поступает в систему отопления напрямую.
Зависимая прямая схема подключения теплопотребляющих установок потребителей (по нагрузке отопления) определяет расчётный температурный график отпуска тепловой энергии 95/70°С.

1.3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учёта тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учёта тепловой энергии и теплоносителя

Коммерческий приборный учёт тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям имеется во всех системах теплоснабжения.
Полная информация о наличии у потребителей пгт. Залари установленных приборов учёта тепловой энергии не предоставлена. По устной информации, предоставленной специалистами теплоснабжающей организации, приборы учёта потребления тепла установлены у большей части потребителей.
Планы теплоснабжающих организаций по установке приборов учёта тепловой энергии не предоставлены.
Расчёт с потребителями, не имеющими приборов учёта, производится на основе расчётных характеристик.

1.3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

В рассматриваемых системах теплоснабжения имеется диспетчерская служба.  Удаленный контроль параметров работы тепловых сетей пгт. Залари не производится. 
Рекомендуется организовать работу диспетчерской службы теплоснабжающих организаций с применением современного электронно-вычислительного оборудования и программного обеспечения, при помощи которого в режиме удалённого доступа (через Интернет-соединение) возможно осуществлять контроль основных параметров работы теплоисточников и потребителей тепла. За основу рекомендуется принять технологию передачи и сбора данных на собирающий сервер и разработанную электронную модель тепловых сетей пгт. Залари.

1.3.19. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

По информации, предоставленной Администрацией муниципального образования, в рассматриваемых системах теплоснабжения бесхозяйных участков тепловых сетей нет.
В случае выявления бесхозяйных участков, правом собственности на них  рекомендуется наделить администрацию поселения. В качестве эксплуатирующей организации рекомендуется определить организацию, выполняющую в рассматриваемых системах теплоснабжения функции теплоснабжающей организации.



1.4. [bookmark: _Toc484508069][bookmark: _Toc494621245][bookmark: _Toc204604759]Зоны действия источников тепловой энергии

[bookmark: _Ref484272636]Существующие зоны действия рассматриваемых систем теплоснабжения показаны в  табл. 1.4.1 (в виде списка улиц, здания которых отапливаются от этих систем).
[bookmark: RANGE!E12:J31][bookmark: RANGE!D12:I27][bookmark: RANGE!D12:J23]Табл. 1.4.1
[bookmark: RANGE!D12:J27][bookmark: RANGE!D12:J25][bookmark: RANGE!D12:J28][bookmark: RANGE!D12:J48][bookmark: RANGE!D12:J40][bookmark: RANGE!D12:J37][bookmark: RANGE!D12:J24]
	Зоны действия систем теплоснабжения

	Сеть ТС
	Qрасп, Гкал/ч
	Qрасч, Гкал/ч
	Макс. радиус, м
	Протяж., м
	Зона действия
(улицы, территории)

	
	
	
	
	
	

	Всего
	 
	 
	 
	10929
	 

	ООО "Сибтеплосервис"
	9.0
	3.75
	 
	10723
	 

	сеть ТС "ЗМЗ"
	 
	3.64
	1372
	3880
	Заводская, Лазо, Матросова, Матросова пер., Молодежная, Рабочая, Рабочий пер..

	сеть ТС "ДПМК"
	 
	2.79
	782
	3661
	Аверченко, Буденного, Западная, К-Маркса, Ленина, Мызгина, Мызгина пер, Российская, Чкалова.

	сеть ТС "РПС"
	 
	2.03
	546
	1898
	Карла Маркса, Комсомольская, Ленина, Мичурина, Школьный пер..

	сеть ТС "МПМК"
	 
	0.33
	188
	520
	Луначарского, Строителей.

	сеть ТС "ЦРБ"
	 
	0.75
	316
	764
	Рокоссовского, Совхозная.

	Администрация Заларинского района
	0.6
	0.20
	 
	206
	 

	сеть ТС "ООШ"
	 
	0.19
	97
	206
	Ленина.



В перспективе зоны действия систем централизованного теплоснабжения пгт. Залари изменятся (увеличатся). Вероятные перспективные потребители будут располагаться в пределах существующих радиусов теплоснабжения. Информация по новым потребителям представлена ниже в разделе 2 Схемы.






1.5. [bookmark: _Toc484508070][bookmark: _Toc494621246][bookmark: _Toc204604760]Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

[bookmark: Тепловые_потребители]1.5.1. Значение потребления тепловой энергии в расчётных элементах территориального деления при расчётных температурах наружного воздуха

В границах рассматриваемых территорий пгт. Залари элементов территориального деления нет. Потребление тепловой энергии будет ниже приведено для рассматриваемых систем теплоснабжения.
В индивидуальных жилых домах и нежилых зданиях пгт. Залари, не подключенных к сетям централизованного теплоснабжения, источниками тепла являются электроустановки и печи, работающие на твёрдом топливе (в основном, на дровах).

1.5.2. Случаи применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Согласно предоставленной информации, в границах пгт. Залари случаев применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии нет.

1.5.3. Значения потребления тепловой энергии в расчётных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

В границах жилых территорий пгт. Залари отсутствуют элементы территориального деления.

1.5.4. Значения потребления тепловой энергии при расчётных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии

Данные по характеристикам тепловых потребителей предоставлялись Заказчиком и эксплуатирующими организациями. В отчете представлены данные по тепловым нагрузкам по состоянию на август 2025г.
Уточненный перечень и характеристики существующих тепловых потребителей (жилых и нежилых), отапливаемых от рассматриваемых систем   централизованного теплоснабжения, представлены в прил. 5.1 и 5.2.
Общие характеристики групп тепловых потребителей представлены в Табл. 1.5.1. 


[bookmark: _Ref484334037]Табл. 1.5.1
[bookmark: RANGE!D12:L28][bookmark: RANGE!D12:M28][bookmark: RANGE!D12:M27][bookmark: RANGE!D12:M23][bookmark: RANGE!D12:M21][bookmark: RANGE!D12:M25][bookmark: RANGE!D12:M47][bookmark: RANGE!D12:M45][bookmark: RANGE!E13:N39][bookmark: RANGE!E13:N25][bookmark: RANGE!E13:N26][bookmark: RANGE!E13:N32]
	Отапливаемые площади групп потребителей

	Система ТС
	Кол-во зданий
	Отапл. площадь зданий, м2
	 

	
	жилых
	нежилых
	всего
	жилых
	%
	нежилых
	%
	всего

	Всего
	121
	76
	197
	45417
	 
	54502
	 
	99918

	система ТС "ЗМЗ"
	63
	22
	85
	19104
	46
	22301
	54
	41405

	сеть ТС "ЗМЗ"
	63
	22
	85
	19104
	46
	22301
	54
	41405

	система ТС "ДПМК"
	48
	10
	58
	21170
	85
	3734
	15
	24904

	сеть ТС "ДПМК"
	48
	10
	58
	21170
	85
	3734
	15
	24904

	система ТС "РПС"
	3
	24
	27
	1356
	7
	17065
	93
	18420

	сеть ТС "РПС"
	3
	24
	27
	1356
	7
	17065
	93
	18420

	система ТС "МПМК"
	7
	 
	7
	3787
	100
	 
	 
	3787

	сеть ТС "МПМК"
	7
	 
	7
	3787
	100
	 
	 
	3787

	система ТС "ЦРБ"
	 
	15
	15
	 
	 
	9641
	100
	9641

	сеть ТС "ЦРБ"
	 
	15
	15
	 
	 
	9641
	100
	9641

	система ТС "ООШ"
	 
	5
	5
	 
	 
	1761
	100
	1761

	сеть ТС "ООШ"
	 
	5
	5
	 
	 
	1761
	100
	1761



Распределение жилых зданий по этажности представлено в табл. 1.5.2. 
Табл. 1.5.2
[bookmark: RANGE!E12:K30][bookmark: RANGE!E12:L29][bookmark: RANGE!E12:L26][bookmark: RANGE!E12:L23][bookmark: RANGE!E12:L21][bookmark: RANGE!E12:L25][bookmark: RANGE!E12:L49][bookmark: RANGE!F13:M31][bookmark: RANGE!F13:M27][bookmark: RANGE!F13:M34]
	Распределение жилых зданий с ЦТС по этажности

	Система ТС, этаж
	Кол-во
	Площадь
	Кол-во жит., чел
	Обесп., м2/чел

	
	шт
	%
	м2
	%
	
	

	Всего
	121
	 
	45417
	 
	1990
	 

	[bookmark: RANGE!F21:F34]система ТС "ЗМЗ"
	63
	100
	19104
	100
	851
	22

	1
	41
	65
	3045
	16
	137
	22

	2
	8
	13
	3980
	21
	178
	22

	3
	14
	22
	12079
	63
	536
	23

	система ТС "ДПМК"
	48
	100
	21170
	100
	956
	22

	1
	21
	44
	2632
	12
	106
	25

	2
	20
	42
	8576
	41
	389
	22

	3
	4
	8
	4260
	20
	206
	21

	4
	3
	6
	5702
	27
	255
	22

	система ТС "РПС"
	3
	100
	1356
	100
	37
	37

	1
	1
	33
	145
	11
	7
	21

	2
	2
	67
	1211
	89
	30
	40

	система ТС "МПМК"
	7
	100
	3787
	100
	146
	26

	2
	7
	100
	3787
	100
	146
	26



Распределение жилых зданий поселения по годам постройки представлено  в Табл. 1.5.3. 

[bookmark: _Ref511047912]Табл. 1.5.3
[bookmark: RANGE!E12:L27][bookmark: RANGE!E12:L22][bookmark: RANGE!E12:L66][bookmark: RANGE!F13:M29][bookmark: RANGE!F13:M43]
	Распределение жилых зданий с ЦТС по годам подключения

	Система ТС, годы
	Кол-во
	Площадь
	Кол-во жит., чел
	Обесп., м2/чел

	
	шт
	%
	м2
	%
	
	

	Всего
	121
	 
	45417
	 
	1990
	 

	[bookmark: RANGE!F21:F43]система ТС "ЗМЗ"
	63
	100
	19104
	100
	851
	22

	1930-е
	2
	3
	198
	1
	11
	18

	1950-е
	9
	14
	608
	3
	30
	20

	1960-е
	21
	33
	3616
	19
	154
	23

	1970-е
	11
	17
	5743
	30
	290
	20

	1980-е
	10
	16
	5619
	29
	270
	21

	1990-е
	5
	8
	1989
	10
	77
	26

	2000-е
	4
	6
	226
	1
	14
	16

	2010-е
	1
	2
	1106
	6
	5
	221

	система ТС "ДПМК"
	48
	100
	21170
	100
	956
	22

	1960-е
	5
	10
	2246
	11
	114
	20

	1970-е
	12
	25
	5303
	25
	223
	24

	1980-е
	14
	29
	2209
	10
	99
	22

	1990-е
	10
	21
	1451
	7
	59
	25

	2010-е
	4
	8
	4260
	20
	206
	21

	2020-е
	3
	6
	5702
	27
	255
	22

	система ТС "РПС"
	3
	100
	1356
	100
	37
	37

	1960-е
	1
	33
	145
	11
	7
	21

	2010-е
	2
	67
	1211
	89
	30
	40

	система ТС "МПМК"
	7
	100
	3787
	100
	146
	26

	1960-е
	3
	43
	1560
	41
	26
	60

	1980-е
	2
	29
	1187
	31
	41
	29

	2010-е
	2
	29
	1040
	27
	79
	13



Результаты расчётов нормативных тепловых характеристик потребителей, отапливаемых от котельных пгт. Залари, представлены в табл. 1.5.4. - табл. 1.5.7. Тепловые нагрузки потребителей предоставлены эксплуатирующими  организациями.
[bookmark: _Ref500948426]Расчетная тепловая нагрузка потребителей в рассматриваемых системах теплоснабжения: 
  •  "ЗМЗ" - 3.26 Гкал/ч: жилые - 1.7 (52%), нежилые - 1.57 (48%);
  •  "ДПМК" - 2.51 Гкал/ч: жилые - 1.59 (63%), нежилые - 0.92 (37%);
  •  "РПС" - 1.9 Гкал/ч: жилые - 0.09 (5%), нежилые - 1.81 (95%);
  •  "МПМК" - 0.3 Гкал/ч: жилые - 0.3 (100%), нежилые - 0 (0%);
  •  "ЦРБ" - 0.7 Гкал/ч: жилые - 0 (0%), нежилые - 0.7 (100%);
  •  "ООШ" - 0.18 Гкал/ч: жилые - 0 (0%), нежилые - 0.18 (100%).
Расчетное теплопотребление (полезный отпуск) в системах теплоснабжения: 
  •  "ЗМЗ" - 9192 Гкал/ч: жилые - 4891 (53%), нежилые - 4301 (47%);
  •  "ДПМК" - 7188 Гкал/ч: жилые - 4591 (64%), нежилые - 2597 (36%);
  •  "РПС" - 5220 Гкал/ч: жилые - 264 (5%), нежилые - 4956 (95%);
  •  "МПМК" - 852 Гкал/ч: жилые - 852 (100%), нежилые - 0 (0%);
  •  "ЦРБ" - 1958 Гкал/ч: жилые - 0 (0%), нежилые - 1958 (100%);
  •  "ООШ" - 505 Гкал/ч: жилые - 0 (0%), нежилые - 505 (100%). 



Табл. 1.5.4
[bookmark: RANGE!D12:O28][bookmark: RANGE!D12:O27][bookmark: RANGE!D12:O23][bookmark: RANGE!D12:O21][bookmark: RANGE!D12:O25][bookmark: RANGE!D12:O48][bookmark: RANGE!D12:O40][bookmark: RANGE!E13:P39][bookmark: RANGE!E13:P26][bookmark: RANGE!E13:P32]
	Тепловые нагрузки групп потребителей, Гкал/ч
	
	
	
	

	Система ТС
	Жилые
	Нежилые
	Всего

	
	отопл
	ГВС
	всего
	отопл
	вент
	ГВС
	всего
	отопл
	вент
	ГВС
	всего

	Всего
	3.68
	 
	3.68
	5.18
	 
	 
	5.18
	8.86
	 
	 
	8.86

	[bookmark: RANGE!E21:E32]система ТС "ЗМЗ"
	[bookmark: RANGE!F21:F32]1.70
	[bookmark: RANGE!G21:G32] 
	[bookmark: RANGE!H21:H32]1.70
	[bookmark: RANGE!I21:I32]1.57
	[bookmark: RANGE!J21:J32] 
	[bookmark: RANGE!K21:K32] 
	[bookmark: RANGE!L21:L32]1.57
	[bookmark: RANGE!M21:M32]3.26
	 
	 
	3.26

	сеть ТС "ЗМЗ"
	1.70
	 
	1.70
	1.57
	 
	 
	1.57
	3.26
	 
	 
	3.26

	система ТС "ДПМК"
	1.59
	 
	1.59
	0.92
	 
	 
	0.92
	2.51
	 
	 
	2.51

	сеть ТС "ДПМК"
	1.59
	 
	1.59
	0.92
	 
	 
	0.92
	2.51
	 
	 
	2.51

	система ТС "РПС"
	0.09
	 
	0.09
	1.81
	 
	 
	1.81
	1.90
	 
	 
	1.90

	сеть ТС "РПС"
	0.09
	 
	0.09
	1.81
	 
	 
	1.81
	1.90
	 
	 
	1.90

	система ТС "МПМК"
	0.30
	 
	0.30
	 
	 
	 
	 
	0.30
	 
	 
	0.30

	сеть ТС "МПМК"
	0.30
	 
	0.30
	 
	 
	 
	 
	0.30
	 
	 
	0.30

	система ТС "ЦРБ"
	 
	 
	 
	0.70
	 
	 
	0.70
	0.70
	 
	 
	0.70

	сеть ТС "ЦРБ"
	 
	 
	 
	0.70
	 
	 
	0.70
	0.70
	 
	 
	0.70

	система ТС "ООШ"
	 
	 
	 
	0.18
	 
	 
	0.18
	0.18
	 
	 
	0.18

	сеть ТС "ООШ"
	 
	 
	 
	0.18
	 
	 
	0.18
	0.18
	 
	 
	0.18






Табл. 1.5.5

	Потребление тепловой энергии группами потребителей (за отопительный период), Гкал
	
	
	
	

	Система ТС
	Жилые
	Нежилые
	Всего

	
	отопл
	ГВС
	всего
	отопл
	вент
	ГВС
	всего
	отопл
	вент
	ГВС
	всего

	Всего
	10599
	 
	10599
	14317
	 
	 
	14317
	24916
	 
	 
	24916

	система ТС "ЗМЗ"
	4891
	 
	4891
	4301
	 
	 
	4301
	9192
	[bookmark: RANGE!N21:N32] 
	[bookmark: RANGE!O21:O32] 
	[bookmark: RANGE!P21:P32]9192

	сеть ТС "ЗМЗ"
	4891
	 
	4891
	4301
	 
	 
	4301
	9192
	 
	 
	9192

	система ТС "ДПМК"
	4591
	 
	4591
	2597
	 
	 
	2597
	7188
	 
	 
	7188

	сеть ТС "ДПМК"
	4591
	 
	4591
	2597
	 
	 
	2597
	7188
	 
	 
	7188

	система ТС "РПС"
	264
	 
	264
	4956
	 
	 
	4956
	5220
	 
	 
	5220

	сеть ТС "РПС"
	264
	 
	264
	4956
	 
	 
	4956
	5220
	 
	 
	5220

	система ТС "МПМК"
	852
	 
	852
	 
	 
	 
	 
	852
	 
	 
	852

	сеть ТС "МПМК"
	852
	 
	852
	 
	 
	 
	 
	852
	 
	 
	852

	система ТС "ЦРБ"
	 
	 
	 
	1958
	 
	 
	1958
	1958
	 
	 
	1958

	сеть ТС "ЦРБ"
	 
	 
	 
	1958
	 
	 
	1958
	1958
	 
	 
	1958

	система ТС "ООШ"
	 
	 
	 
	505
	 
	 
	505
	505
	 
	 
	505

	сеть ТС "ООШ"
	 
	 
	 
	505
	 
	 
	505
	505
	 
	 
	505







Табл. 1.5.6

	Потребление тепловой энергии группами потребителей (за год), Гкал
	
	
	
	

	Система ТС
	Жилые
	Нежилые
	Всего

	
	отопл
	ГВС
	всего
	отопл
	вент
	ГВС
	всего
	отопл
	вент
	ГВС
	всего

	Всего
	10599
	 
	10599
	14317
	 
	 
	14317
	24916
	 
	 
	24916

	система ТС "ЗМЗ"
	4891
	 
	4891
	4301
	 
	 
	4301
	9192
	 
	 
	9192

	сеть ТС "ЗМЗ"
	4891
	 
	4891
	4301
	 
	 
	4301
	9192
	 
	 
	9192

	система ТС "ДПМК"
	4591
	 
	4591
	2597
	 
	 
	2597
	7188
	 
	 
	7188

	сеть ТС "ДПМК"
	4591
	 
	4591
	2597
	 
	 
	2597
	7188
	 
	 
	7188

	система ТС "РПС"
	264
	 
	264
	4956
	 
	 
	4956
	5220
	 
	 
	5220

	сеть ТС "РПС"
	264
	 
	264
	4956
	 
	 
	4956
	5220
	 
	 
	5220

	система ТС "МПМК"
	852
	 
	852
	 
	 
	 
	 
	852
	 
	 
	852

	сеть ТС "МПМК"
	852
	 
	852
	 
	 
	 
	 
	852
	 
	 
	852

	система ТС "ЦРБ"
	 
	 
	 
	1958
	 
	 
	1958
	1958
	 
	 
	1958

	сеть ТС "ЦРБ"
	 
	 
	 
	1958
	 
	 
	1958
	1958
	 
	 
	1958

	система ТС "ООШ"
	 
	 
	 
	505
	 
	 
	505
	505
	 
	 
	505

	сеть ТС "ООШ"
	 
	 
	 
	505
	 
	 
	505
	505
	 
	 
	505




[bookmark: _Ref500949047]Сводные тепловые характеристики рассматриваемых систем  теплоснабжения в существующем состоянии представлены в Табл. 1.5.7.
[bookmark: _Ref511059663][bookmark: RANGE!D17:I38][bookmark: RANGE!D17:I43][bookmark: RANGE!D17:I33][bookmark: RANGE!D17:I28][bookmark: RANGE!D17:I78][bookmark: RANGE!E17:J68][bookmark: RANGE!E17:J33][bookmark: RANGE!E17:J38][bookmark: RANGE!E17:J53]Табл. 1.5.7
	Сводные тепловые характеристики теплоисточников
	

	Теплоисточник
	Макс., Гкал/ч
	Отопит. период, Гкал
	Летний период, Гкал
	Год,    Гкал

	котельная "ЗМЗ"
	 
	 
	 
	 

	 - собственные нужды
	0.11
	640
	 
	640

	 - потери в сетях
	0.38
	1501
	 
	1501

	 - потребители
	3.26
	9192
	 
	9192

	   Всего
	3.75
	11333
	 
	11333

	котельная "ДПМК"
	 
	 
	 
	 

	 - собственные нужды
	0.09
	490
	 
	490

	 - потери в сетях
	0.27
	1033
	 
	1033

	 - потребители
	2.51
	7188
	 
	7188

	   Всего
	2.87
	8711
	 
	8711

	котельная "РПС"
	 
	 
	 
	 

	 - собственные нужды
	0.06
	358
	 
	358

	 - потери в сетях
	0.13
	497
	 
	497

	 - потребители
	1.90
	5220
	 
	5220

	   Всего
	2.10
	6075
	 
	6075

	котельная "МПМК"
	 
	 
	 
	 

	 - собственные нужды
	0.01
	57
	 
	57

	 - потери в сетях
	0.03
	120
	 
	120

	 - потребители
	0.30
	852
	 
	852

	   Всего
	0.34
	1029
	 
	1029

	котельная "ЦРБ"
	 
	 
	 
	 

	 - собственные нужды
	0.02
	132
	 
	132

	 - потери в сетях
	0.05
	202
	 
	202

	 - потребители
	0.70
	1958
	 
	1958

	   Всего
	0.77
	2292
	 
	2292

	котельная "ООШ"
	 
	 
	 
	 

	 - собственные нужды
	0.01
	34
	 
	34

	 - потери в сетях
	0.01
	43
	 
	43

	 - потребители
	0.18
	505
	 
	505

	   Всего
	0.20
	582
	 
	582




1.5.5. Существующий норматив потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

[bookmark: _Ref500950196]Удельный норматив на отопление по пгт. Залари составляет: 0.049 Гкал/м2/мес (при учете 12 мес. работы) – данные из протокола службы по тарифам.
[bookmark: _Toc484508071][bookmark: _Toc494621247]

1.6. [bookmark: _Toc204604761]Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

[bookmark: От_балансов_до_конца_1главы]1.6.1. Баланс установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединённой тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединённой тепловой нагрузки рассматриваемых теплоисточников пгт. Залари представлены в Табл. 1.6.1. 
[bookmark: _Ref484333443][bookmark: _Ref511060284]Табл. 1.6.1
[bookmark: RANGE!D13:N23][bookmark: RANGE!D13:N21][bookmark: RANGE!D13:N31][bookmark: RANGE!E13:O22][bookmark: RANGE!E13:O26]
	Тепловые балансы по вырабатывающим теплоисточникам

	Теплоисточник
	Q
уст
	Q
расп
	Q
сн
	Q
нетто
	Отпуск тепла
	Резерв

	
	
	
	
	
	потери
	потреб
	всего
	

	[bookmark: RANGE!E21:E26]котельная "ЗМЗ"
	[bookmark: RANGE!F21:F26]9.0
	[bookmark: RANGE!G21:G26]9.0
	[bookmark: RANGE!H21:H26]0.11
	[bookmark: RANGE!I21:I26]8.89
	[bookmark: RANGE!J21:J26]0.38
	[bookmark: RANGE!K21:K26]3.26
	3.64
	5.25
(59%)

	котельная "ДПМК"
	6.0
	5.4
	0.09
	5.31
	0.27
	2.51
	2.78
	2.53
(48%)

	котельная "РПС"
	2.0
	2.0
	0.06
	1.94
	0.13
	1.90
	2.03
	-0.1
(-5%)

	котельная "МПМК"
	1.0
	0.6
	0.01
	0.59
	0.03
	0.30
	0.33
	0.26
(45%)

	котельная "ЦРБ"
	1.6
	1.2
	0.02
	1.18
	0.05
	0.70
	0.75
	0.43
(36%)

	котельная "ООШ"
	1.0
	0.6
	0.01
	0.59
	0.01
	0.18
	0.19
	0.4
(67%)



Общие расчетные потери в сетях в рассматриваемых системах теплоснабжения: 
  •  "ЗМЗ" - 0.38 Гкал/ч (1501 Гкал/год или 14% от Qотпуск);
  •  "ДПМК" - 0.27 Гкал/ч (1032 Гкал/год или 13% от Qотпуск);
  •  "РПС" - 0.13 Гкал/ч (495 Гкал/год или 9% от Qотпуск);
  •  "МПМК" - 0.03 Гкал/ч (120 Гкал/год или 12% от Qотпуск);
  •  "ЦРБ" - 0.05 Гкал/ч (202 Гкал/год или 9% от Qотпуск);
  •  "ООШ" - 0.01 Гкал/ч (43 Гкал/год или 8% от Qотпуск).

1.6.2. Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии

Оценка резервов и дефицитов тепловой мощности нетто теплоисточников пгт. Залари представлена выше в Табл. 1.6.1. Резервы и дефициты тепловой мощности нетто котельных: 
  •  котельная "ЗМЗ" - резерв Qнетто=5.25 Гкал/ч (59%);
  •  котельная "ДПМК" - резерв Qнетто=2.53 Гкал/ч (48%);
  •  котельная "РПС" - дефицит Qнетто (5%);
  •  котельная "МПМК" - резерв Qнетто=0.26 Гкал/ч (45%);
  •  котельная "ЦРБ" - резерв Qнетто=0.43 Гкал/ч (37%);
  •  котельная "ООШ" - резерв Qнетто=0.4 Гкал/ч (67%).

1.6.3. Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источников тепловой энергии до самого удалённого потребителя и характеризующие существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю

Гидравлические режимы, характеризующие возможности работы рассматриваемых систем теплоснабжения (резервы и дефициты по пропускной способности) рассмотрены выше в разделе 1.3.8 Схемы.

1.6.4. Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

В существующем состоянии в пгт. Залари имеется фактический дефицит тепловой мощности: котельная "РПС".    

1.6.5. Резерв тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможности расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Расширение зон действия систем централизованного теплоснабжения пгт. Залари в районы поселения, которые в настоящее время не охвачены централизованным теплоснабжением, возможно только в системах теплоснабжения с резервом располагаемой тепловой мощности:   (см. выше раздел 1.6.1-1.6.2 Схемы).

1.7. [bookmark: _Toc484508072][bookmark: _Toc494621248][bookmark: _Toc204604762]Балансы теплоносителя

Расчётные расходы сетевой воды (при расчетных температурных графиках) в системах теплоснабжения пгт. Залари представлены в Табл. 1.7.1.

[bookmark: _Ref496699708]Табл. 1.7.1
[bookmark: RANGE!E12:N31][bookmark: RANGE!D12:M41][bookmark: RANGE!D12:M37][bookmark: RANGE!D12:M22]
	Расчетные расходы сетевой воды
	
	
	

	Сеть ТС
	Расход на потребителей, т/ч
	Сет.потери, т/ч
	Всего, т/ч

	
	отопл
	ГВС
	утечки
	всего
	охлажд.
	утечки
	всего
	

	сеть ТС "ЗМЗ"
	130.5
	 
	0.24
	130.8
	13.9
	0.54
	14.5
	145.2

	сеть ТС "ДПМК"
	100.5
	 
	0.19
	100.7
	10.5
	0.19
	10.7
	111.4

	сеть ТС "РПС"
	76.1
	 
	0.14
	76.3
	5.1
	0.07
	5.2
	81.4

	сеть ТС "МПМК"
	11.8
	 
	0.02
	11.8
	1.2
	0.01
	1.2
	13.1

	сеть ТС "ЦРБ"
	27.9
	 
	0.05
	27.9
	2.0
	0.03
	2.0
	30.0

	сеть ТС "ООШ"
	7.3
	 
	0.01
	7.3
	0.4
	0.00
	0.4
	7.8



Расчётные расходы подпиточной воды для теплосетей представлены в Табл. 1.7.2
[bookmark: _Ref484274668]Табл. 1.7.2
[bookmark: RANGE!E12:L31][bookmark: RANGE!D12:K33][bookmark: RANGE!D12:K37][bookmark: RANGE!D12:K22]
	Расчетный расход подпиточной воды
	
	
	

	Сеть ТС
	Макс. расход подпитки, т/ч
	Распол. расход, т/ч
	Резерв

	
	ГВС
	утечки в здан.
	утечки в сетях
	всего
	
	т/ч
	%

	Всего
	0
	0.66
	0.8
	1.5
	 
	 
	 

	сеть ТС "ЗМЗ"
	 
	0.24
	0.54
	0.8
	30.0
	29.2
	[bookmark: RANGE!K20:K25]97.4

	сеть ТС "ДПМК"
	 
	0.19
	0.19
	0.4
	20.0
	19.6
	98.1

	сеть ТС "РПС"
	 
	0.14
	0.07
	0.2
	8.0
	7.8
	97.3

	сеть ТС "МПМК"
	 
	0.02
	0.01
	0.0
	5.0
	5.0
	99.4

	сеть ТС "ЦРБ"
	 
	0.05
	0.03
	0.1
	20.0
	19.9
	99.6

	сеть ТС "ООШ"
	 
	0.01
	0.00
	0.0
	5.0
	5.0
	99.7



Согласно данных  Табл. 1.7.2, в котельных нет дефицита  располагаемого расхода воды (по объему емкостей запаса и пропускной способности трубопроводов подпитки). Имеющегося располагаемого расхода  подпиточной воды в котельных достаточно для обеспечения расчётных максимальных расходов воды на подпитку существующих тепловых сетей. 


1.8. [bookmark: _Toc484508073][bookmark: _Toc494621249][bookmark: _Toc204604763]Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Во всех рассматриваемых котельных сжигается уголь Каратаевский (Qнр=6153 ккал/кг)
Фактические и расчётные годовые расходы топлива в котельных пгт. Залари представлены в Табл. 1.8.1.
[bookmark: _Ref494384037]Табл. 1.8.1
[bookmark: RANGE!D13:O23][bookmark: RANGE!D13:R23][bookmark: RANGE!D13:R24][bookmark: RANGE!D13:R22][bookmark: RANGE!D13:R21][bookmark: RANGE!D13:R30][bookmark: RANGE!D13:R29][bookmark: RANGE!E13:S27][bookmark: RANGE!E13:S22][bookmark: RANGE!E13:S23][bookmark: RANGE!E13:S26]
	Топливные балансы источников тепловой энергии 

	Теплоисточник
	Q
расч, Гкал/ч
	Q
выраб, Гкал/год
	КПД, %
	Расход топлива

	
	
	
	
	Топливо
	Qнр, ккал/кг
	Ед. изм
	Факт
	Расч.
	Факт-Расч.

	Всего:
	10.03
	30022
	 
	 
	 
	 
	5612
	7133
	-1521
(-21%)

	котельная "ЗМЗ"
	3.75
	11333
	76
	уголь
	6153
	т
	2269
	2420
	-151
(-6%)

	котельная "ДПМК"
	2.87
	8711
	65
	уголь
	6153
	т
	1542
	2192
	-649
(-30%)

	котельная "РПС"
	2.10
	6075
	65
	уголь
	6153
	т
	1058
	1521
	-463
(-30%)

	котельная "МПМК"
	0.34
	1029
	64
	уголь
	6153
	т
	333
	260
	73
(28%)

	котельная "ЦРБ"
	0.77
	2292
	64
	уголь
	6153
	т
	302
	582
	-280
(-48%)

	котельная "ООШ"
	0.20
	582
	60
	уголь
	6153
	т
	107
	158
	-51
(-32%)



Фактический расход топлива для котельных принят на основе предоставленных исходных данных за 2024г. Расчётный расход определён для существующей тепловой нагрузки (полезного отпуска) без учёта несанкционированного разбора воды из теплосетей и возможных сверхнормативных потерь, при принятом КПД котлов заводского изготовления. 
Соотношение фактического и расчетного значений годового расхода топлива в котельных:
 • "ЗМЗ" - меньше на 151 т/год (6%); 
 • "ДПМК" - меньше на 649 т/год (30%); 
 • "РПС" - меньше на 463 т/год (30%); 
 • "МПМК" - больше на 73 т/год (28%); 
 • "ЦРБ" - меньше на 280 т/год (48%); 
 • "ООШ" - меньше на 51 т/год (32%).
Вероятные причины завышенного (относительно расчетного) фактического  расхода топлива: некорректные предоставленные данные (нагрузка потребителей, фактический расход топлива), заниженный относительно нормы КПД выработки тепла, более  «холодный» отопительный период, относительно нормативного климата.
Вероятные причины заниженного (относительно расчетного) фактического  расхода топлива: некорректные предоставленные данные (нагрузка потребителей, фактический расход топлива), завышенный относительно нормы КПД выработки тепла, фактический «недотоп» (недостаточная располагаемая мощность котельной), более «тёплый» отопительный период, относительно нормативного климата.
Стоимость топлив в рассматриваемых котельных составляет:
 • уголь Каратаевский - 1842.61 руб/т (394 руб/Гкал): "ЗМЗ"; 
 • уголь Каратаевский - 1842.61 руб/т (464 руб/Гкал): "ДПМК"; 
 • уголь Каратаевский - 1842.61 руб/т (461 руб/Гкал): "РПС"; 
 • уголь Каратаевский - 1842.61 руб/т (466 руб/Гкал): "МПМК"; 
 • уголь Каратаевский - 1842.61 руб/т (468 руб/Гкал): "ЦРБ"; 
 • уголь Каратаевский - 1842.61 руб/т (499 руб/Гкал): "ООШ".

1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями
  	Резервное топливо в рассматриваемых котельных не предусмотрено.

1.8.3. Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки
Во всех топливных котельных топливо доставляется на склад  автомашинами 
Характеристики топлива (справочные данные), используемого в котельных пгт. Залари, представлены в табл. 1.8.2.


Табл. 1.8.2
Показатели качества топлива, сжигаемого в котельных пгт. Залари
	№
п/п
	Наименование топлива
	Марка,
Техноло-гическая
группа
	Показатели качества

	
	
	
	Зольность А, % не более
	Массовая доля общей влаги в рабочем состоянии топлива  Wt, % не более
	Массовая доля общей серы St,%средняя
	Плотность при 20С, кг/м3
	Низшая теплота сгорания рабочего топливa Qнр, ккал/кг, средняя

	1
	Каменный уголь Каратаевского  месторождения
	Д
	9.3
	15
	0.3
	-
	6153




1.8.4. Анализ поставки топлива в периоды расчётных температур наружного воздуха
Поставка топлива в периоды расчётных температур наружного воздуха осуществляется в соответствии с нормативными требованиями. Ограничений по организации нормативных запасов топлива нет.
Норматив создания запасов топлива на котельных должен рассчитываться в соответствии с «Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)» утвержденным приказом Минэнерго России от 10.08.2012 г. № 377.
Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) обеспечивает работу котельной в режиме «выживания» с минимальной расчетной тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года и составом оборудования, позволяющим поддерживать плюсовые температуры в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях. 
Неснижаемые нормативные запасы топлива (ННЗТ утверждены МинЖКХ Иркутской области) составляют:
· "ЗМЗ": ОНЗТ –1062.9 т, ННЗТ – 148.6 т, НЭЗТ – 914.3 т;
· "ДПМК":  ОНЗТ – 643.27 т, ННЗТ – 96.8 т, НЭЗТ – 546.47 т;
· "РПС":  ОНЗТ – 448.2 т, ННЗТ – 62.6 т, НЭЗТ – 385.6 т;
· "МПМК": ОНЗТ – 114.0 т, ННЗТ – 16.1 т, НЭЗТ – 97.9 т;
· "ЦРБ":  ОНЗТ – 151.8 т, ННЗТ – 21.2 т, НЭЗТ – 130.6 т;


1.9. [bookmark: _Toc484508074][bookmark: _Toc494621250][bookmark: _Toc204604764]Надёжность теплоснабжения

1.9.1. Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчёту уровня надёжности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и передаче тепловой энергии
Методика анализа показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения, изложена в приказе министерства регионального развития Российской Федерации № 310 от 26 июля 2013г.
Для оценки надежности систем теплоснабжения используются следующие показатели, установленные в соответствии с пунктом 123 «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации», утвержденным «постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года N 808»: 
· показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии; 
· показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии; 
· показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии; 
· показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей; 
· показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройств перемычек; 
· показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов; 
· показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения; 
· показатель относительного аварийного недоотпуска тепла; 
· показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (итоговый показатель); 
· показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом; 
· показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием; 
· показатель наличия основных материально-технических ресурсов; 
· показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.
Оценка показателей надежности систем теплоснабжения от муниципальных котельных представлена в табл. 1.9.1. Оценка готовности теплоснабжающей организации к проведению аварийно-восстановительных работ в табл. 1.9.2.
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Табл. 1.9.1
[bookmark: RANGE!A4:F52][bookmark: RANGE!A4:H52]
	Расчет надежности систем теплоснабжения
	
	
	
	
	
	

	Показатели надежности системы теплоснабжения
	система ТС "ЗМЗ"
	система ТС "ДПМК"
	система ТС "РПС"
	система ТС "МПМК"
	система ТС "ЦРБ"
	система ТС "ООШ"

	1. Электроснабжение источника тепловой энергии
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    » Наличие резервного электроснабжения
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да

	    Показатель надежности электроснабжения, Кэ
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	2. Водоснабжение источника тепловой энергии
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    » Наличие резервного водоснабжения
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да

	    Показатель надежности водоснабжения, Кв
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	3. Топливоснабжение источника тепловой энергии
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    » Наличие резервного топливоснабжения
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да

	    Показатель надежности топливоснабжения, Кт
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	4. Надежность оборудования источника тепловой энергии
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    » Наличие (отсутствие) акта проверки готовности теплоисточника к отопит. периоду
	Акт отсутствует
	Акт отсутствует
	Акт отсутствует
	Акт отсутствует
	Акт отсутствует
	Акт отсутствует

	    Показатель надежности оборудования источников тепловой энергии, Ки
	0.5
	0.5
	 
	 
	 
	 

	5. Тепловая нагрузка, необеспеченная мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    Располагаемая тепловая мощность теплоисточника, Гкал/ч
	9.00
	5.40
	1.60
	0.60
	1.20
	0.60

	    Общая тепловая нагрузка, Гкал/ч
	3.75
	2.87
	2.10
	0.34
	0.77
	0.20

	    Тепловая нагрузка, необеспеченная мощностью теплоисточника, Гкал/ч
	0.00
	0.00
	0.50
	0.00
	0.00
	0.00

	     -//-, %
	0.0
	0.0
	23.7
	0.0
	0.0
	0.0

	    Тепловая нагрузка, необеспеченная пропускной способностью теплосетей, Гкал/ч
	0
	0
	 
	 
	 
	 

	     -//-, %
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	    Показатель соответствия тепловой мощности источника  тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетной тепловой нагрузке потребителей, Кб
	1.0
	1.0
	0.5
	1.0
	1.0
	1.0

	6. Резервирование источников тепловой энергии и тепловой сети
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    Расчетная тепловая нагрузка, подлежащая резервированию, Гкал/ч
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	    Резервируемая тепловая нагрузка по факту, Гкал/ч
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	     -//-, %
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 

	    Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек, Кр
	 - 
	 - 
	 - 
	 
	 
	 

	7. Техническое состояние тепловых сетей, находящихся в эксплуатации
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    Общая протяженность тепловых сетей, м
	3880
	3661
	1898
	520
	764
	206

	    Протяженность ветхих тепловых сетей, м
	86
	0
	0
	0
	0
	0

	    Показатель технического состояния тепловых сетей, Кс
	0.98
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00

	8. Вынужденные отключения участков тепловых сетей
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    Количество отказов за предыдущий год, отказ/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	    Общая протяженность тепловых сетей (2-х трубное исполнение), км
	3.880
	3.661
	1.898
	0.520
	0.764
	0.206

	    Интенсивность отказов, 1/(км * год)
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	    Показатель интенсивности отказов (надежности) тепловых сетей, Котк тс
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0

	9. Вынужденные отказы источника тепловой энергии с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    Интенсивность отказов, (Кэ+Кв+Кт)/3
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00

	    Показатель интенсивности отказов теплоисточника, Котк ит
	0.60
	0.60
	0.60
	0.60
	0.60
	0.60

	10. Аварийный недоотпуск тепла в результате внеплановых отключений потребителей
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    Фактический отпуск тепла системой теплоснабжения, Гкал/пер
	10693
	8221
	5717
	972
	2160
	548

	    Недоотпуск тепла, Гкал/пер
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	    Относительный недоотпуск тепла, %
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	    Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла, Кнед
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00

	11. Надежность системы теплоснабжения.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    Надежность источника тепловой энергии
	надежный
	надежный
	малонадежный
	малонадежный
	малонадежный
	малонадежный

	    Надежность тепловых сетей
	надежные
	надежные
	надежные
	надежные
	надежные
	надежные

	    Общая оценка надежности системы теплоснабжения в целом
	надежная
	надежная
	малонадежная
	малонадежная
	малонадежная
	малонадежная





Табл. 1.9.2
[bookmark: RANGE!A55:F90][bookmark: RANGE!A55:H90]Оценка готовности теплоснабжающей организации к проведению аварийно-восстановительных работ
	1. Ремонтный и оперативно-ремонтный персонал
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    Численность рем.персонала по действующим нормативам, чел
	2.0
	2.0
	2.0
	2.0
	2.0
	2.0

	    Фактическая численность рем.персонала, чел
	2.0
	2.0
	2.0
	2.0
	2.0
	2.0

	    Показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, Кп
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00

	2. Оснащенность машинами, специальными механизмами и оборудованием (все для ремонта)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    Количество машин, определенное по нормативам, шт
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0

	    Фактическое количество машин, шт
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0

	    Показатель оснащенности машинами
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0

	    Количество специальных механизмов, определенное по нормативам, шт
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0

	    Фактическое количество специальных механизмов, шт
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0

	    Показатель оснащенности специальными механизмами
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0

	    Количество оборудования, определенное по нормативам, шт
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0

	    Фактическое количество оборудования, шт
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0

	    Показатель оснащенности оборудованием
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0

	    Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием, Км
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00

	3. Наличие основных материально-технических ресурсов (все для ремонта)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    Масса необходимых труб, определенная по нормативам, т
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0

	    Фактическая масса труб, т
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0

	    Показатель наличия труб
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00

	    Количество необходимых компенсаторов, определенное по нормативам, шт
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0

	    Фактическое количество компенсаторов, шт
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0

	    Показатель наличия компенсаторов
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00

	    Количество необходимой запорной арматуры, определенное по нормативам, шт
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0

	    Фактическое количество запорной арматуры, шт
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0

	    Показатель наличия запорной арматуры
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00

	    Масса необходимых сварочных материалов, определенная по нормативам, кг
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0

	    Фактическая масса сварочных материалов, кг
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0

	    Показатель наличия сварочных материалов
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00

	    Показатель наличия основных материально-технических ресурсов, Ктр
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00

	4. Укомплектованность передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    Требуемая электрическая мощность источника электропитания, кВт
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0

	    Фактическая электрическая мощность источника электропитания, кВт
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0

	    Показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания, Кист
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00

	5. Общая готовность теплоснабжающей организации к проведению аварийно-восстановительных работ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    Общий показатель готовности теплоснабжающей организации к проведению аварийно-восстановительных работ,  Кгот = 0.25 * Кп + 0.35 * Км + 0.3 * Ктр + 0.1 * Кист
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00

	    Общая оценка готовности к проведению аварийно-восстановительных работ (категория готовности)
	удовлетворительная готовность
	удовлетворительная готовность
	удовлетворительная готовность
	удовлетворительная готовность
	удовлетворительная готовность
	удовлетворительная готовность




Расчёт допустимого времени устранения аварий в системах отопления жилых домов
Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры воздуха в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12°С. Расчёт времени снижения температуры в жилом здании до +12°С при внезапном прекращении теплоснабжения производится по следующей формуле: 
T = ß ln ((tв – tн) / (tвo – tн)), 
где: ß – коэффициент аккумуляции помещения (здания), приним.70 час;
tво – внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время T, в часах, после наступления исходного события, °С;
tн – температура наружного воздуха, усреднённая на рассматриваемом периоде времени, °С;
tв – внутренняя температура в помещении до отказа теплоснабжения, °С;
Результаты расчёта времени снижения температуры внутри отапливаемых помещений (tв=20°С, tво=12°С) для климатических условий пгт. Залари представлены в прил. 5а.
На основании приведённых в таблице данных можно оценить время, имеющееся для ликвидации аварии или принятия мер по предотвращению лавинообразного развития аварий, т.е. замерзания теплоносителя в системах отопления зданий, в которые прекращена подача тепла.

1.9.2. Анализ аварийных отключений потребителей

По предоставленной информации, за прошедший отопительный сезон (2025-2026 гг.) аварийных отключений потребителей в рассматриваемых системах  теплоснабжения пгт. Залари не было. 

1.9.3 Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

Данные по времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийный отключений не предоставлены.

1.9.4. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Фактические графические материалы по зонам ненормативной надёжности и безопасности теплоснабжения не предоставлены.
В пределах рассматриваемых систем централизованного теплоснабжения пгт. Залари нет зон значительной ненормативной надёжности теплоснабжения. Вероятные зоны с недостаточной надежностью теплоснабжения  обусловлены отсутствием наладки режимов работы тепловых сетей.

1.10. [bookmark: _Toc484508075][bookmark: _Toc494621251][bookmark: _Toc204604765]Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

На основе предоставленной исходной информации были составлены  электронные модели рассматриваемых систем теплоснабжения (в ПО “PipeNet” и  Microsoft Excel).
Результаты расчёта нормативных тепловых характеристик котельных, полученные при помощи данной модели, представлены в Табл. 1.10.1. 
Согласно выполненным расчётам, имеем следующие требования к расчетной тепловой мощности рассматриваемых котельных: 
  •  "ЗМЗ" ­ 3.8 Гкал/ч (СН - 0.11; потери - 0.38;  потреб. - 3.26);
  •  "ДПМК" ­ 2.9 Гкал/ч (СН - 0.09; потери - 0.27;  потреб. - 2.51);
  •  "РПС" ­ 2.1 Гкал/ч (СН - 0.06; потери - 0.13;  потреб. - 1.9);
  •  "МПМК" ­ 0.3 Гкал/ч (СН - 0.01; потери - 0.03;  потреб. - 0.3);
  •  "ЦРБ" ­ 0.8 Гкал/ч (СН - 0.02; потери - 0.05;  потреб. - 0.7);
  •  "ООШ" ­ 0.2 Гкал/ч (СН - 0.006; потери - 0.01;  потреб. - 0.18).
Расчетная выработка тепловой энергии в рассматриваемых котельных: 
  •  "ЗМЗ" ­ 11333 Гкал/год (СН - 640; потери - 1501;  потреб. - 9192);
  •  "ДПМК" ­ 8711 Гкал/год (СН - 490; потери - 1033;  потреб. - 7188);
  •  "РПС" ­ 6075 Гкал/год (СН - 358; потери - 497;  потреб. - 5220);
  •  "МПМК" ­ 1029 Гкал/год (СН - 57; потери - 120;  потреб. - 852);
  •  "ЦРБ" ­ 2292 Гкал/год (СН - 132; потери - 202;  потреб. - 1958);
  •  "ООШ" ­ 582 Гкал/год (СН - 34; потери - 43;  потреб. - 505).


[bookmark: _Ref501012409]Табл. 1.10.1
[bookmark: RANGE!D27:I78][bookmark: RANGE!D27:I93][bookmark: RANGE!D27:I63][bookmark: RANGE!D27:I48][bookmark: RANGE!D27:I198][bookmark: RANGE!E27:J168][bookmark: RANGE!E27:J63][bookmark: RANGE!E27:J78][bookmark: RANGE!E27:J123]
	Сводные тепловые характеристики теплоисточников
	

	Теплоисточник
	Макс., Гкал/ч
	Отопит. период, Гкал
	Летний период, Гкал
	Год,    Гкал

	котельная "ЗМЗ"
	 
	 
	 
	 

	   Всего
	3.75
	11333
	 
	11333

	 ● собственные нужды
	0.11
	640
	 
	640

	 ● потери в сетях
	0.38
	1501
	 
	1501

	    - от охлаждения
	0.35
	1339
	 
	1339

	    - с утечками
	0.03
	162
	 
	162

	 ● потребители
	3.26
	9192
	 
	9192

	   • жилые
	1.70
	4891
	 
	4891

	    - отопление
	1.70
	4891
	 
	4891

	    - вентиляция
	 
	 
	 
	 

	    - ГВС
	 
	 
	 
	 

	   • нежилые
	1.57
	4301
	 
	4301

	    - отопление
	1.57
	4301
	 
	4301

	    - вентиляция
	 
	 
	 
	 

	    - ГВС
	 
	 
	 
	 

	котельная "ДПМК"
	 
	 
	 
	 

	   Всего
	2.87
	8711
	 
	8711

	 ● собственные нужды
	0.09
	490
	 
	490

	 ● потери в сетях
	0.27
	1033
	 
	1033

	    - от охлаждения
	0.26
	976
	 
	976

	    - с утечками
	0.01
	57
	 
	57

	 ● потребители
	2.51
	7188
	 
	7188

	   • жилые
	1.59
	4591
	 
	4591

	    - отопление
	1.59
	4591
	 
	4591

	    - вентиляция
	 
	 
	 
	 

	    - ГВС
	 
	 
	 
	 

	   • нежилые
	0.92
	2597
	 
	2597

	    - отопление
	0.92
	2597
	 
	2597

	    - вентиляция
	 
	 
	 
	 

	    - ГВС
	 
	 
	 
	 

	котельная "РПС"
	 
	 
	 
	 

	   Всего
	2.10
	6075
	 
	6075

	 ● собственные нужды
	0.06
	358
	 
	358

	 ● потери в сетях
	0.13
	497
	 
	497

	    - от охлаждения
	0.13
	476
	 
	476

	    - с утечками
	0.00
	21
	 
	21

	 ● потребители
	1.90
	5220
	 
	5220

	   • жилые
	0.09
	264
	 
	264

	    - отопление
	0.09
	264
	 
	264

	    - вентиляция
	 
	 
	 
	 

	    - ГВС
	 
	 
	 
	 

	   • нежилые
	1.81
	4956
	 
	4956

	    - отопление
	1.81
	4956
	 
	4956

	    - вентиляция
	 
	 
	 
	 

	    - ГВС
	 
	 
	 
	 

	котельная "МПМК"
	 
	 
	 
	 

	   Всего
	0.34
	1029
	 
	1029

	 ● собственные нужды
	0.01
	57
	 
	57

	 ● потери в сетях
	0.03
	120
	 
	120

	    - от охлаждения
	0.03
	117
	 
	117

	    - с утечками
	0.00
	3
	 
	3

	 ● потребители
	0.30
	852
	 
	852

	   • жилые
	0.30
	852
	 
	852

	    - отопление
	0.30
	852
	 
	852

	    - вентиляция
	 
	 
	 
	 

	    - ГВС
	 
	 
	 
	 

	   • нежилые
	 
	 
	 
	 

	    - отопление
	 
	 
	 
	 

	    - вентиляция
	 
	 
	 
	 

	    - ГВС
	 
	 
	 
	 

	котельная "ЦРБ"
	 
	 
	 
	 

	   Всего
	0.77
	2292
	 
	2292

	 ● собственные нужды
	0.02
	132
	 
	132

	 ● потери в сетях
	0.05
	202
	 
	202

	    - от охлаждения
	0.05
	192
	 
	192

	    - с утечками
	0.00
	9
	 
	9

	 ● потребители
	0.70
	1958
	 
	1958

	   • жилые
	 
	 
	 
	 

	    - отопление
	 
	 
	 
	 

	    - вентиляция
	 
	 
	 
	 

	    - ГВС
	 
	 
	 
	 

	   • нежилые
	0.70
	1958
	 
	1958

	    - отопление
	0.70
	1958
	 
	1958

	    - вентиляция
	 
	 
	 
	 

	    - ГВС
	 
	 
	 
	 

	котельная "ООШ"
	 
	 
	 
	 

	   Всего
	0.20
	582
	 
	582

	 ● собственные нужды
	0.01
	34
	 
	34

	 ● потери в сетях
	0.01
	43
	 
	43

	    - от охлаждения
	0.01
	43
	 
	43

	    - с утечками
	0.00
	1
	 
	1

	 ● потребители
	0.18
	505
	 
	505

	   • жилые
	 
	 
	 
	 

	    - отопление
	 
	 
	 
	 

	    - вентиляция
	 
	 
	 
	 

	    - ГВС
	 
	 
	 
	 

	   • нежилые
	0.18
	505
	 
	505

	    - отопление
	0.18
	505
	 
	505

	    - вентиляция
	 
	 
	 
	 

	    - ГВС
	 
	 
	 
	 



Технико-экономические показатели функционирования рассматриваемых систем теплоснабжения представлены в табл. 1.10.2. 
Табл. 1.10.2
[bookmark: RANGE!D13:M22][bookmark: RANGE!D13:M23][bookmark: RANGE!D13:M21][bookmark: RANGE!D13:M20][bookmark: RANGE!D13:M30][bookmark: RANGE!E13:N28][bookmark: RANGE!E13:N21][bookmark: RANGE!E13:N22]
	Технико-экономические характеристики теплоисточников

	Теплоисточник
	Qрасч, Гкал/ч
	КПД, %
	Пол. отпуск, Гкал
/год
	Топливо,
 т
/год
	Цена топл.,
 руб/т
	Расх. ЭЭ тыс.
кВт*ч
/год
	 Цена ЭЭ, руб/
кВтч
	Расх. воды 
т
/год
	 Цена воды, руб
/м3

	котельная "ЗМЗ"
	3.75
	76
	9192
	2269
	1842.61
	536
	4.04
	[bookmark: RANGE!M20:M25]4828
	[bookmark: RANGE!N20:N25]126.43

	котельная "ДПМК"
	2.87
	65
	7188
	1542
	1842.61
	365
	4.04
	3281
	126.43

	котельная "РПС"
	2.10
	65
	5220
	1058
	1842.61
	250
	4.04
	2252
	126.43

	котельная "МПМК"
	0.34
	64
	852
	333
	1842.61
	79
	4.04
	709
	126.43

	котельная "ЦРБ"
	0.77
	64
	1958
	302
	1842.61
	72
	4.04
	643
	126.43

	котельная "ООШ"
	0.20
	60
	505
	107
	1842.61
	 
	 
	 
	 



[bookmark: _Ref501012527]Структура себестоимости отпускаемой тепловой энергии в  рассматриваемых системах теплоснабжения от котельных представлена в табл. 1.10.3.
Анализ этой таблицы показывает, что основными статьями затрат при производстве и отпуске тепловой энергии являются: зарплата (с начислениями),  топливо и электроэнергия – суммарно более 75% от общих затрат. Эта ситуация характерна для подобного рода систем теплоснабжения с небольшими теплоисточниками на твердом топливе. 


Табл. 1.10.3
Структура себестоимости в системах ТС пгт. Залари
	Наименование
	5 котельных ООО "Сибтеплосервис"

	
	 тыс.руб
	%

	Расходы, всего
	53695
	100

	1. Операционные расходы  
	22168
	41.3

	 - операционные расходы, всего
	22275
	41.5

	2. Неподконтрольные расходы  
	4830
	9.0

	 - Отчисления на социальные нужды
	4185
	7.8

	 - Налоги, Аренда
	645
	1.2

	3. Расходы на энергоресурсы  
	26697
	49.7

	 - Водоснабжение и водоотведение
	1337
	2.5

	 - Топливо или тепловая энергия
	16743
	31.2

	 - Электроэнергия
	8618
	16.0

	4. Прочие расходы  
	0
	0.0


Примечание: данные из протокола службы по тарифам

Именно в снижении указанных составляющих затрат кроется основной потенциал повышения эффективности работы рассматриваемых систем теплоснабжения.
Для снижения топливной составляющей необходимо повышение КПД котлов и системы в целом и использование (если это возможно) более дешевого топлива. Для уменьшения зарплатной составляющей есть 2 основных мероприятия: механизация и автоматизация технологических процессов в котельных и укрупнение систем теплоснабжения за счет их объединения на базе одного теплоисточника и подключения дополнительной тепловой нагрузки.


1.11. [bookmark: _Toc204604766] Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

В Табл. 1.11.1. представлены действующие и прогнозные значения тарифов на тепловую энергию, установленные в границах пгт. Залари для ООО "Сибтеплосервис". Данные тарифы установлены для этой теплоснабжающей  организации приказом Службы по тарифам Иркутской области №79-554-спр от 19.12.2025.
[bookmark: _Ref501013285]Табл. 1.11.1
Тарифы на тепловую энергию
	Вид тарифа
	Период действия
	Вода

	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

	одноставочный тариф, руб./Гкал (без учета НДС)
	с 01.01.2022 по 30.06.2022
	1 579.05

	
	с 01.07.2022 по 30.11.2022
	1 512.21

	
	с 01.12.2022 по 31.12.2023
	1 593.46

	
	с 01.01.2024 по 30.06.2024
	1 593.46

	
	с 01.07.2024 по 31.12.2024
	1 786.30

	
	с 01.01.2025 по 30.06.2025
	1 786.30

	
	с 01.07.2025 по 31.12.2025
	2 018.95

	
	с 01.01.2026 по 30.09.2026
	2 018.95

	
	с 01.10.2026 по 31.12.2026
	2 475.57

	Население

	одноставочный тариф, руб./Гкал (с учетом НДС)
	с 01.01.2022 по 30.06.2022
	1 541.98

	
	с 01.07.2022 по 30.11.2022
	1 595.94

	
	с 01.12.2022 по 31.12.2023
	1 593.46

	
	с 01.01.2024 по 30.06.2024
	1 593.46

	
	с 01.07.2024 по 31.12.2024
	1 760.77

	
	с 01.01.2025 по 30.06.2025
	1 760.77

	
	с 01.07.2025 по 31.12.2025
	1 972.06

	
	с 01.01.2026 по 30.09.2026
	2 005.58

	
	с 01.10.2026 по 31.12.2026
	2 226.19



По предоставленной информации, у теплоснабжающей организации пгт. Залари отсутствует плата за технологическое присоединение и за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности рассматриваемых систем теплоснабжения.


1.12. [bookmark: _Toc68515562][bookmark: _Toc204604767] Экологическая безопасность теплоснабжения

Данный раздел отчета является рекомендательным и включен на основании рекомендаций Письма Министерства энергетики РФ от 15 апреля 2020 г. № МЮ-4343/09 "Об утверждении схем теплоснабжения поселений, городских округов":
а) электронная карта территории пгт. Залари с размещением на ней всех существующих объектов централизованного теплоснабжения представлена в прил. 2.1;
б) информации по фоновым концентрациям загрязняющих веществ на территории  пгт. Залари не предоставлено;
в) описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлив в котельных представлено выше в разделе 1.8.;
г) описание технических характеристик котлоагрегатов, дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания представлены выше в разделе 1.8.;
д) информация по валовым и максимальным разовым выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух от котельных пгт. Залари  не предоставлена;
е) информация по средним за год концентрациям вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от котельных пгт. Залари  не предоставлена;
ж) информация по максимальным разовым концентрациям вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха в районе расположения котельных пгт. Залари не предоставлена;
з) информация по объему (массе) образования и размещения фактических отходов с	жигания топлива от котельных пгт. Залари не предоставлена.

1.13. [bookmark: _Toc484508077][bookmark: _Toc494621252][bookmark: _Toc204604768]Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения

1.11.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения

На основании предоставленной исходной информации, результатов проведённого обследования и выполненных расчётов, можно сказать, что в централизованных системах теплоснабжения рассматриваемого поселения   имеются следующие основные проблемы:
Общие для рассматриваемых систем теплоснабжения:
1. Фактические графики отпуска тепла от котельных (80/70°С, 70/64°С) не соответствует  температурному графику внутренних систем отопления зданий (95/70°С) и обосновываются завышенными расходами сетевой воды  (в 3 и более раза больше нормативного значения). Рекомендуется выполнить обоснование и определить наиболее эффективный график отпуска тепла для существующих условий (состав оборудования, структура сетей и потребителей и т.д.).
1. При существующих гидравлических режимах работы теплосетей в рассматриваемых системах теплоснабжения (завышенные расходы и напоры теплоносителя) будет отмечаться сверхнормативный расход электроэнергии на привод сетевых насосов. 
1. Возможное сверхнормативное гидравлическое сопротивление тепловых схем котельных.
1. Заниженные КПД топливных котлов (необходимо проведение их полноценной режимной наладки);
1. В котельных отсутствует (или не работает) система химводоподготовки подпиточной воды для теплосетей.
1. Часть изоляции существующих участков тепловых сетей изношена, что является причиной сверхнормативных тепловых потерь в сетях.
1. Требуется ремонт колодцев (теплокамер) теплоснабжения;
1. Отсутствие устройств, обеспечивающих проведение наладки гидравлического режима циркуляции теплоносителя по тепловым сетям (шайбы, регулирующие клапаны и др.).
1. Отсутствие систем автоматизированного учета и регулирования в котельных и тепловых сетях. 
1. Наличие в системах отопления несанкционированного разбора горячей воды из сетей  отопления является одной из причин перерасхода топлива и подпиточной воды, а также является составляющей сверхнормативных экономических затрат (убытков).
Система «РПС»:
1. В котельной отмечается дефицит установленной и располагаемой тепловых мощностей, что является ограничением качественного теплоснабжения потребителей в период наиболее холодного периода;

1.11.2 Описание существующих проблем организации надёжного и безопасного теплоснабжения поселения

К проблемам организации надёжного и безопасного теплоснабжения в рассматриваемых системах можно отнести проблемы, представленные выше в разделе 1.11.1 Схемы, а также следующие проблемы:
· дефицит установленной и располагаемой тепловых мощностей  котельной «РПС»;
· Износ части установленных в топливных котельных котлов, дымососов и вентиляторов поддува.
· В топливных котлах имеются сверхнормативные присосы воздуха.
· Не проводится полноценная наладка режимов работы котлов, тепловых схем котельных  и тепловых сетей.
· Физический и моральный износ запорно-регулирующей арматуры (в котельных и на тепловых сетях).
· Наличие ветхих участков тепловых сетей, срок эксплуатации которых достиг 30 лет и более.
· Отсутствие системы оперативного мониторинга за качественной работой тепловых сетей и их объектов.
· Недостаточность финансирования текущих и капитальных ремонтов объектов (особенно тепловых сетей) рассматриваемых систем.

1.11.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

В настоящее время основными проблемами развития в рассматриваемых  системах являются:
Система ТС «РПС»:
Одной из основных проблем развития в этой системе теплоснабжения является дефицит установленной и располагаемой тепловых мощностей, что является ограничением не только для качественного теплоснабжения существующих потребителей, но и для подключения дополнительных.
По всем системам:
· износ основного и вспомогательного оборудования котельных и тепловых сетей.
Дополнительно к проблемам развития можно отнести:
 - недостаточность исполнительных схем тепловых сетей (с указанием характеристик всех их элементов: участки, тепловые камеры, запорно-регулирующая арматура, приборы, подключенные тепловые потребители и их вводы и т.д.);
- отсутствие в котельных приборов учёта производимой и отпускаемой тепловой энергии. Это обстоятельство не позволяет организовать экономичный режим работы оборудования, не даёт возможность выполнения достоверной оценки технико-экономических показателей работы теплоисточника и системы в целом;
- Недостаточность приборов учета  тепловой энергии у потребителей;
- Отсутствие системы оперативного мониторинга за качественной работой тепловых сетей и их объектов;
- Отсутствие устройств для регулирования расходов у потребителей.
 
1.11.4 Описание существующих проблем надёжного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Существенных проблем надёжного и эффективного снабжения топливом действующих   централизованных систем теплоснабжения в рассматриваемом поселении нет. 

1.11.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надёжность системы теплоснабжения

Сведений о наличии предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надёжность рассматриваемых систем  теплоснабжения, нет.

[bookmark: _Toc5605515][bookmark: _Toc58797183]1.11.6 Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения пгт. Залари не произошло.


2. [bookmark: _Toc484508078][bookmark: _Toc494621253][bookmark: _Toc204604769] СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Базовые значения тепловых нагрузок групп потребителей пгт. Залари за 2024 г. приведены в табл. 2.1.


Табл. 2.1
[bookmark: RANGE!D12:Z28][bookmark: RANGE!D12:Z27][bookmark: RANGE!D12:Z23][bookmark: RANGE!D12:Z21][bookmark: RANGE!D12:Z25][bookmark: RANGE!D12:Z42][bookmark: RANGE!E13:AA39][bookmark: RANGE!E13:AA26][bookmark: RANGE!E13:AA32]
	Структура базовых тепловых нагрузок
	
	
	
	

	Система ТС
	Жилые
	Нежилые
	Всего

	
	отопл
	ГВС
	всего
	отопл
	вент
	ГВС
	всего
	отопл
	вент
	ГВС
	всего

	система ТС "ЗМЗ"
	1.7
(52%)
	 
	1.7
(52%)
	1.57
(48%)
	 
	 
	1.57
(48%)
	3.26
(100%)
	 
	 
	3.26
(100%)

	сеть ТС "ЗМЗ"
	1.7
(52%)
	 
	1.7
(52%)
	1.57
(48%)
	 
	 
	1.57
(48%)
	3.26
(100%)
	 
	 
	3.26
(100%)

	система ТС "ДПМК"
	1.59
(63%)
	 
	1.59
(63%)
	0.92
(37%)
	 
	 
	0.92
(37%)
	2.51
(100%)
	 
	 
	2.51
(100%)

	сеть ТС "ДПМК"
	1.59
(63%)
	 
	1.59
(63%)
	0.92
(37%)
	 
	 
	0.92
(37%)
	2.51
(100%)
	 
	 
	2.51
(100%)

	система ТС "РПС"
	0.09
(5%)
	 
	0.09
(5%)
	1.81
(95%)
	 
	 
	1.81
(95%)
	1.9
(100%)
	 
	 
	1.9
(100%)

	сеть ТС "РПС"
	0.09
(5%)
	 
	0.09
(5%)
	1.81
(95%)
	 
	 
	1.81
(95%)
	1.9
(100%)
	 
	 
	1.9
(100%)

	система ТС "МПМК"
	0.3
(100%)
	 
	0.3
(100%)
	 
	 
	 
	 
	0.3
(100%)
	 
	 
	0.3
(100%)

	сеть ТС "МПМК"
	0.3
(100%)
	 
	0.3
(100%)
	 
	 
	 
	 
	0.3
(100%)
	 
	 
	0.3
(100%)

	система ТС "ЦРБ"
	 
	 
	 
	0.7
(100%)
	 
	 
	0.7
(100%)
	0.7
(100%)
	 
	 
	0.7
(100%)

	сеть ТС "ЦРБ"
	 
	 
	 
	0.7
(100%)
	 
	 
	0.7
(100%)
	0.7
(100%)
	 
	 
	0.7
(100%)

	система ТС "ООШ"
	 
	 
	 
	0.18
(100%)
	 
	 
	0.18
(100%)
	0.18
(100%)
	 
	 
	0.18
(100%)

	сеть ТС "ООШ"
	 
	 
	 
	0.18
(100%)
	 
	 
	0.18
(100%)
	0.18
(100%)
	 
	 
	0.18
(100%)





2.2. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчётным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий

Для оценки приростов площади строительных фондов в данной работе использовались материалы генплана [12] и информация по перспективе строительства, предоставленная администрацией поселения и теплоснабжающей  организацией пгт. Залари. Приросты строительных фондов зданий c централизованным теплоснабжением в рассматриваемых системах пгт. Залари представлены ниже в табл. 2.2.
В перспективе к рассматриваемым системам теплоснабжения планируется подключить:
 • система ТС "ЗМЗ" - 2 зд. (2400 м2): жилые - 1 зд. (1800 м2), нежилые - 1 зд. (600 м2); 
 • система ТС "ДПМК" - 2 зд. (1730 м2): жилые - нет, нежилые - 2 зд. (1730 м2); 
 • система ТС "МПМК" - 1 зд. (750 м2): жилые - нет, нежилые - 1 зд. (750 м2); 
 • система ТС "ЦРБ" - 1 зд. (1200 м2): жилые - нет, нежилые - 1 зд. (1200 м2); 
 • другие системы ТС - перспективных потребителей нет.
В перспективе в рассматриваемых системах теплоснабжения отключать потребителей не планируется.
На расчетный срок Схемы общий прирост отапливаемой площади (с учетом подключаемых зданий) составит:
 • система ТС "ЗМЗ" - 2400 м2: жилые - 1800 м2, нежилые - 600 м2; 
 • система ТС "ДПМК" - 1730 м2: жилые - нет, нежилые - 1730 м2; 
 • система ТС "МПМК" - 750 м2: жилые - нет, нежилые - 750 м2; 
 • система ТС "ЦРБ" - 1200 м2: жилые - нет, нежилые - 1200 м2; 
 • другие системы ТС - приростов отапливаемой площади не планируется.


Табл. 2.2
[bookmark: RANGE!E23:R41][bookmark: RANGE!E23:S74][bookmark: RANGE!E23:S190][bookmark: RANGE!E23:S72]
	Площади строительных фондов с централизованным теплоснабжением, м2

	Система ТС
	Год (период)
	Всего

	 
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	 

	система ТС "ЗМЗ"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	сеть ТС "ЗМЗ"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Подключение, всего
	 
	 
	 
	1800
	 
	600
	 
	 
	 
	 
	 
	2400

	  жилые
	 
	 
	 
	1800
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1800

	  нежилые
	 
	 
	 
	 
	 
	600
	 
	 
	 
	 
	 
	600

	Общая площадь, всего
	41405
	41405
	41405
	43205
	43205
	43805
	43805
	43805
	43805
	43805
	43805
	 

	  жилые
	19104
	19104
	19104
	20904
	20904
	20904
	20904
	20904
	20904
	20904
	20904
	 

	  нежилые
	22301
	22301
	22301
	22301
	22301
	22901
	22901
	22901
	22901
	22901
	22901
	 

	система ТС "ДПМК"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	сеть ТС "ДПМК"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Подключение, всего
	 
	 
	 
	980
	750
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1730

	  нежилые
	 
	 
	 
	980
	750
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1730

	Общая площадь, всего
	24904
	24904
	24904
	25884
	26634
	26634
	26634
	26634
	26634
	26634
	26634
	 

	  жилые
	21170
	21170
	21170
	21170
	21170
	21170
	21170
	21170
	21170
	21170
	21170
	 

	  нежилые
	3734
	3734
	3734
	4714
	5464
	5464
	5464
	5464
	5464
	5464
	5464
	 

	система ТС "РПС"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	сеть ТС "РПС"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общая площадь, всего
	18420
	18420
	18420
	18420
	18420
	18420
	18420
	18420
	18420
	18420
	18420
	 

	  жилые
	1356
	1356
	1356
	1356
	1356
	1356
	1356
	1356
	1356
	1356
	1356
	 

	  нежилые
	17065
	17065
	17065
	17065
	17065
	17065
	17065
	17065
	17065
	17065
	17065
	 

	система ТС "МПМК"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	сеть ТС "МПМК"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Подключение, всего
	 
	750
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	750

	  нежилые
	 
	750
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	750

	Общая площадь, всего
	3787
	4537
	4537
	4537
	4537
	4537
	4537
	4537
	4537
	4537
	4537
	 

	  жилые
	3787
	3787
	3787
	3787
	3787
	3787
	3787
	3787
	3787
	3787
	3787
	 

	  нежилые
	 
	750
	750
	750
	750
	750
	750
	750
	750
	750
	750
	 

	система ТС "ЦРБ"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	сеть ТС "ЦРБ"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Подключение, всего
	 
	 
	 
	1200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1200

	  нежилые
	 
	 
	 
	1200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1200

	Общая площадь, всего
	9641
	9641
	9641
	10841
	10841
	10841
	10841
	10841
	10841
	10841
	10841
	 

	  жилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  нежилые
	9641
	9641
	9641
	10841
	10841
	10841
	10841
	10841
	10841
	10841
	10841
	 

	система ТС "ООШ"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	сеть ТС "ООШ"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общая площадь, всего
	1761
	1761
	1761
	1761
	1761
	1761
	1761
	1761
	1761
	1761
	1761
	 

	  жилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  нежилые
	1761
	1761
	1761
	1761
	1761
	1761
	1761
	1761
	1761
	1761
	1761
	 




2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов

На ближайшие годы перспективные удельные расходы тепловой энергии для обеспечения технологических процессов останутся на прежнем уровне. Изменения не планируются.

2.4. Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления

Для оценки перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения в данной работе использовались материалы генплана [12] и информация по перспективе строительства, предоставленная администрацией поселения.
Перечень и характеристики перспективных потребителей тепла представлены в табл. 2.3, прил. 5.3 и прил. 5.4. Места размещения перспективных объектов представлены на перспективной схеме теплоснабжения (см. прил. 2.2).
В перспективе подключаемая тепловая нагрузка потребителей в системах теплоснабжения составит:
 • система ТС "ЗМЗ" - 0.23 Гкал/ч: жилые - 0.14 Гкал/ч, нежилые - 0.09 Гкал/ч; 
 • система ТС "ДПМК" - 1.6 Гкал/ч: жилые - нет, нежилые - 1.6 Гкал/ч; 
 • система ТС "МПМК" - 0.22 Гкал/ч: жилые - нет, нежилые - 0.22 Гкал/ч; 
 • система ТС "ЦРБ" - 0.08 Гкал/ч: жилые - нет, нежилые - 0.08 Гкал/ч; 
 • другие системы ТС - перспективной тепловой нагрузки нет.
В перспективе в рассматриваемых системах теплоснабжения отключаемой тепловой нагрузки нет.
На расчетный срок Схемы общий прирост тепловой нагрузки  (с учетом подключаемых зданий) составит:
 • система ТС "ЗМЗ" - 0.23 Гкал/ч: жилые - 0.14 Гкал/ч, нежилые - 0.09 Гкал/ч; 
 • система ТС "ДПМК" - 1.6 Гкал/ч: жилые - нет, нежилые - 1.6 Гкал/ч; 
 • система ТС "МПМК" - 0.22 Гкал/ч: жилые - нет, нежилые - 0.22 Гкал/ч; 
 • система ТС "ЦРБ" - 0.08 Гкал/ч: жилые - нет, нежилые - 0.08 Гкал/ч; 
 • другие системы ТС - приростов тепловой нагрузки не планируется.

 


Табл. 2.3
[bookmark: RANGE!F13:N35]
	Перечень и характеристики подключаемых в перспективе потребителей ТС

	Группы потребителей, обозначение
	Название, адрес
	Год подкл.
	Площ, м2
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч

	
	
	
	
	Отопл.
	Вент.
	ГВС
	Всего

	Всего
	 
	 
	6080
	2.043
	0.083
	 
	2.126

	сеть ТС "ЗМЗ"
	 
	 
	2400
	0.23
	 
	 
	0.23

	жилой
	 
	 
	1800
	0.14
	 
	 
	0.14

	Ра/1
	Рабочая, 1
	2028
	1800
	0.140
	 
	 
	0.140

	нежилой
	 
	 
	600
	0.09
	 
	 
	0.09

	Зал_Единоборств
	Рабочая, 
	2030
	600
	0.089
	 
	 
	0.089

	сеть ТС "ДПМК"
	 
	 
	1730
	1.60
	 
	 
	1.60

	нежилой
	 
	 
	1730
	1.60
	 
	 
	1.60

	ДС Новый
	К-Маркса, 
	2028
	980
	0.068
	 
	 
	0.068

	Новый ДШИ
	Никольская, 4
	2029
	750
	1.530
	 
	 
	1.530

	сеть ТС "МПМК"
	 
	 
	750
	0.14
	0.08
	 
	0.22

	нежилой
	 
	 
	750
	0.14
	0.08
	 
	0.22

	ДС новый
	2-я Советская, 3
	2026
	750
	0.136
	0.083
	 
	0.219

	сеть ТС "ЦРБ"
	 
	 
	1200
	0.08
	 
	 
	0.08

	нежилой
	 
	 
	1200
	0.08
	 
	 
	0.08

	Роддом (новый)
	Родильное отделение, Рокоссовского, 
	2028
	1200
	0.080
	 
	 
	0.080




Для вышеуказанных перспективных объектов тепловая нагрузка   рассчитывалась исходя из их строительных характеристик (отапливаемых площадей и строительных объемов). При выдаче технических условий на подключение, значения тепловых нагрузок для этих зданий, представленные в данном отчёте, необходимо будет уточнить.
Перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) и приросты потребления тепловой энергии (мощности) в рассматриваемых  системах теплоснабжения в течение всего расчётного срока Схемы представлены ниже в табл. 2.4 и табл. 2.5. В качестве базового уровня потребления принят 2025г.
На расчетный срок Схемы относительный прирост тепловой нагрузки потребителей  (с учетом подключаемых зданий), относительно существующего состояния составит:
 • система ТС "ЗМЗ" - 7 %; 
 • система ТС "ДПМК" - 63.7 %; 
 • система ТС "МПМК" - 74.4 %; 
 • система ТС "ЦРБ" - 11.5 %; 
 • другие системы ТС - 0%.

Табл. 2.4
[bookmark: RANGE!E23:S201]
	Тепловая нагрузка и ее перспективный прирост, Гкал/ч

	Система ТС
	Год (период)
	Всего

	 
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	 

	[bookmark: RANGE!E31:E96]система ТС "ЗМЗ"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	сеть ТС "ЗМЗ"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Подключение, всего
	 
	 
	 
	0.14
	 
	0.09
	 
	 
	 
	 
	 
	0.23

	  жилые
	 
	 
	 
	0.14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.14

	  нежилые
	 
	 
	 
	 
	 
	0.09
	 
	 
	 
	 
	 
	0.09

	Тепловая нагрузка, всего
	3.26
	3.26
	3.26
	3.40
	3.40
	3.49
	3.49
	3.49
	3.49
	3.49
	3.49
	 

	  жилые
	1.70
	1.70
	1.70
	1.84
	1.84
	1.84
	1.84
	1.84
	1.84
	1.84
	1.84
	 

	  нежилые
	1.57
	1.57
	1.57
	1.57
	1.57
	1.66
	1.66
	1.66
	1.66
	1.66
	1.66
	 

	система ТС "ДПМК"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	сеть ТС "ДПМК"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Подключение, всего
	 
	 
	 
	0.07
	1.53
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.60

	  нежилые
	 
	 
	 
	0.07
	1.53
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.60

	Тепловая нагрузка, всего
	2.51
	2.51
	2.51
	2.58
	4.11
	4.11
	4.11
	4.11
	4.11
	4.11
	4.11
	 

	  жилые
	1.59
	1.59
	1.59
	1.59
	1.59
	1.59
	1.59
	1.59
	1.59
	1.59
	1.59
	 

	  нежилые
	0.92
	0.92
	0.92
	0.99
	2.52
	2.52
	2.52
	2.52
	2.52
	2.52
	2.52
	 

	система ТС "РПС"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	сеть ТС "РПС"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Тепловая нагрузка, всего
	1.90
	1.90
	1.90
	1.90
	1.90
	1.90
	1.90
	1.90
	1.90
	1.90
	1.90
	 

	  жилые
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	 

	  нежилые
	1.81
	1.81
	1.81
	1.81
	1.81
	1.81
	1.81
	1.81
	1.81
	1.81
	1.81
	 

	система ТС "МПМК"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	сеть ТС "МПМК"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Подключение, всего
	 
	0.22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.22

	  нежилые
	 
	0.22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.22

	Тепловая нагрузка, всего
	0.30
	0.51
	0.51
	0.51
	0.51
	0.51
	0.51
	0.51
	0.51
	0.51
	0.51
	 

	  жилые
	0.30
	0.30
	0.30
	0.30
	0.30
	0.30
	0.30
	0.30
	0.30
	0.30
	0.30
	 

	  нежилые
	 
	0.22
	0.22
	0.22
	0.22
	0.22
	0.22
	0.22
	0.22
	0.22
	0.22
	 

	система ТС "ЦРБ"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	сеть ТС "ЦРБ"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Подключение, всего
	 
	 
	 
	0.08
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.08

	  нежилые
	 
	 
	 
	0.08
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.08

	Тепловая нагрузка, всего
	0.70
	0.70
	0.70
	0.78
	0.78
	0.78
	0.78
	0.78
	0.78
	0.78
	0.78
	 

	  жилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  нежилые
	0.70
	0.70
	0.70
	0.78
	0.78
	0.78
	0.78
	0.78
	0.78
	0.78
	0.78
	 

	система ТС "ООШ"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	сеть ТС "ООШ"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Тепловая нагрузка, всего
	0.18
	0.18
	0.18
	0.18
	0.18
	0.18
	0.18
	0.18
	0.18
	0.18
	0.18
	 

	  жилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  нежилые
	0.18
	0.18
	0.18
	0.18
	0.18
	0.18
	0.18
	0.18
	0.18
	0.18
	0.18
	 




Табл. 2.5

	Тепловое потребление (полезный отпуск) и его перспективный прирост, Гкал/год

	Система ТС
	Год (период)
	Всего

	 
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	 

	система ТС "ЗМЗ"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	сеть ТС "ЗМЗ"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Подключение, всего
	 
	 
	 
	404
	 
	238
	 
	 
	 
	 
	 
	642

	  жилые
	 
	 
	 
	404
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	404

	  нежилые
	 
	 
	 
	 
	 
	238
	 
	 
	 
	 
	 
	238

	Полезный отпуск, всего
	9192
	9192
	9192
	9595
	9595
	9834
	9834
	9834
	9834
	9834
	9834
	 

	  жилые
	4891
	4891
	4891
	5294
	5294
	5294
	5294
	5294
	5294
	5294
	5294
	 

	  нежилые
	4301
	4301
	4301
	4301
	4301
	4540
	4540
	4540
	4540
	4540
	4540
	 

	система ТС "ДПМК"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	сеть ТС "ДПМК"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Подключение, всего
	 
	 
	 
	182
	4093
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4275

	  нежилые
	 
	 
	 
	182
	4093
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4275

	Полезный отпуск, всего
	7188
	7188
	7188
	7370
	11464
	11464
	11464
	11464
	11464
	11464
	11464
	 

	  жилые
	4591
	4591
	4591
	4591
	4591
	4591
	4591
	4591
	4591
	4591
	4591
	 

	  нежилые
	2597
	2597
	2597
	2779
	6872
	6872
	6872
	6872
	6872
	6872
	6872
	 

	система ТС "РПС"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	сеть ТС "РПС"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Полезный отпуск, всего
	5220
	5220
	5220
	5220
	5220
	5220
	5220
	5220
	5220
	5220
	5220
	 

	  жилые
	264
	264
	264
	264
	264
	264
	264
	264
	264
	264
	264
	 

	  нежилые
	4956
	4956
	4956
	4956
	4956
	4956
	4956
	4956
	4956
	4956
	4956
	 

	система ТС "МПМК"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	сеть ТС "МПМК"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Подключение, всего
	 
	586
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	586

	  нежилые
	 
	586
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	586

	Полезный отпуск, всего
	852
	1438
	1438
	1438
	1438
	1438
	1438
	1438
	1438
	1438
	1438
	 

	  жилые
	852
	852
	852
	852
	852
	852
	852
	852
	852
	852
	852
	 

	  нежилые
	 
	586
	586
	586
	586
	586
	586
	586
	586
	586
	586
	 

	система ТС "ЦРБ"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	сеть ТС "ЦРБ"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Подключение, всего
	 
	 
	 
	231
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	231

	  нежилые
	 
	 
	 
	231
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	231

	Полезный отпуск, всего
	1958
	1958
	1958
	2189
	2189
	2189
	2189
	2189
	2189
	2189
	2189
	 

	  жилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  нежилые
	1958
	1958
	1958
	2189
	2189
	2189
	2189
	2189
	2189
	2189
	2189
	 

	система ТС "ООШ"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	сеть ТС "ООШ"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Полезный отпуск, всего
	505
	505
	505
	505
	505
	505
	505
	505
	505
	505
	505
	 

	  жилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  нежилые
	505
	505
	505
	505
	505
	505
	505
	505
	505
	505
	505
	 





2.5. Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчётных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

В связи с отсутствием в рассматриваемом поселении расчётных элементов территориального деления, рассмотрение в данном разделе прогнозов приростов объёмов потребления тепловой энергии в этих элементах не требуется. Выше в табл. 2.3. и 2.4 представлен прогноз прироста тепловой энергии в системах    теплоснабжения в целом. 
Приростов объёмов потребления тепловой энергии в зонах действия индивидуального теплоснабжения не предполагается.

2.6. Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учётом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объёмов потребления тепловой энергии производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

В производственных зонах пгт. Залари приростов объёмов потребления тепловой энергии и теплоносителя не предполагается. На расчётный срок Схемы изменений производственных зон и их перепрофилирования не предусматривается.

2.7. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию, теплоноситель

Данных по отдельным категориям потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию, теплоноситель не представлены.

2.8. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения
Данные по перспективному потреблению тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения, не предоставлены.

3. [bookmark: _Toc484508079][bookmark: _Toc494621254][bookmark: _Toc204604770]ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.212 (с изменениями на 10.01.2023) при разработке и актуализации схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения до 100 тыс. человек соблюдение требований по обязательной разработке электронной модели не является обязательным.
Электронная модель систем централизованного теплоснабжения пгт. Залари (далее Модель) разработана автором этого отчета (г. Иркутск) на базе программного обеспечения (ПО) PypeNet (графическая часть) и электронных таблиц Microsoft Excel (характеристики и расчеты объектов и систем).  Графическая схема теплоснабжения поселения (прил. 2.1 и прил.2.2), а также графики,  таблицы, представленные в этом отчёте, являются прямыми результатами, полученными с помощью Модели.
Модель содержит графическое представление объектов централизованной системы теплоснабжения посёлка с привязкой к топографической основе муниципального образования с полным топологическим описанием связности объектов.
Модель имеет возможность:
1. паспортизации объектов систем теплоснабжения;
2. выполнения гидравлического расчёта (оценка пропускной способности участков, поверочный и наладочный расчёт – дополнительные модули на базе табличного процессора Excel) ;
3. моделирования видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;
4. выполнения расчёта балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;
5. выполнения расчёта нормативных потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя (дополнительный модуль на базе табличного процессора Excel);
6. выполнения групповых изменений характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей и др.) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;
7. получения выходных таблиц (отчётов) для построения сравнительных пьезометрических графиков для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей (дополнительный модуль на базе табличного процессора Excel);
8. составления шаблонов пользовательских форм (генератор форм электронных таблиц Microsoft Excel);
9. получения реестра объектов модели;
10.  получения сводных форм в виде электронных таблиц Microsoft Excel;
Компьютерное моделирование реальных процессов в системе теплоснабжения является важным элементом при эксплуатации системы теплоснабжения и ликвидации последствий аварийных ситуаций. При этом имитационные и расчетно-аналитические модели используются как инструмент для принятия решений путем построения прогнозов поведения моделируемой системы при тех или иных условиях и способах воздействия на нее. 
Задачи, решаемые с применением электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций относятся к процессам эксплуатации системы теплоснабжения, диспетчерскому и технологическому управлению системой. В эти задачи входят: 
- моделирование изменений гидравлического режима при аварийных переключениях и отключениях;
- формирование рекомендаций по локализации аварийных ситуаций и моделирование последствий выполнения этих рекомендаций;
- формирование перечней и сводок по отключаемым абонентам. 
Электронное моделирование при ликвидации аварийных ситуаций может быть использовано дежурным и техническим персоналом теплоснабжающей (теплосетевой) организации для принятия оптимальных решений по ведению теплоснабжения в случае аварийной ситуации. На основании полученных результатов гидравлических расчетов в программно-расчетном комплексе при электронном моделировании дежурный диспетчер должен выдать рекомендации ремонтной бригаде для проведения переключений.
При необходимости различные варианты аварийных ситуаций моделируются Заказчиком самостоятельно в программном комплексе PipeNet  (например, путём отключения/включения необходимого участка трубопровода и т.д.).
При установке Модели на ряде компьютеров у Заказчика и оперативном внесении изменений в них, впоследствии (как минимум через год, согласно законодательству РФ) можно будет также оперативно актуализировать текущую   схему теплоснабжения и иметь возможность оценивать (корректировать) различные варианты развития системы теплоснабжения с учётом изменившихся условий и вероятных аварий.
	Кроме этого, разработанная электронная модель может стать базовой  основой для:
- выполнения необходимых гидравлических расчетов для проведения наладки эффективных режимов работы рассматриваемых систем теплоснабжения пгт. Залари;
- организации оперативной системы диспетчеризации и мониторинга режимов работы тепловых сетей;
- получения (проверки, корректировки и т.д.) технических условий на подключение новых тепловых потребителей;
 - основой для разработки Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения, с применением электронного моделирования вероятных аварийных ситуаций в системе  теплоснабжения. Указанный План действий разрабатывается муниципальным образованием для обеспечения надежности и безопасности теплоснабжения (Глава 5. статья 20. п. 4. ФЗ №190 от 27.07.2010).


4. [bookmark: _Toc484508080][bookmark: _Toc494621255][bookmark: _Toc204604771]СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
[bookmark: OLE_LINK7]
Перспективные балансы расчётной и располагаемой тепловой мощности рассматриваемых  котельных пгт. Залари представлены в табл. 4.1.
Из представленной таблицы следует, что с учетом перспективной нагрузки  и с учетом выполнения всех запланированных мероприятий на  расчетный срок Схемы в котельных пгт. Залари будет отмечаться достаточный резерв тепловой мощности. 
Даже с учётом превышения вероятных ростов тепловых нагрузок, перспективной тепловой мощности котельных будет достаточно на расчетный срок Схемы для полного обеспечения теплом всех потребителей при любом темпе прироста тепловых нагрузок.





Табл.  4.1

	Существующие и Перспективные балансы тепловых нагрузок и мощностей теплоисточников, Гкал/ч

	Система ТС
	Год (период)
	Всего

	 
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	 

	система ТС "ЗМЗ"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	котельная "ЗМЗ"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Прирост расч.  мощности всего, в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	0.14
	 
	0.09
	 
	 
	 
	 
	0.23

	 - потери в сетях
	 
	 
	 
	 
	0.003
	 
	0.001
	 
	 
	 
	 
	0.004

	 - потребители
	 
	 
	 
	 
	0.14
	 
	0.09
	 
	 
	 
	 
	0.23

	Расчетная мощность
	3.75
	3.75
	3.75
	3.75
	3.89
	3.89
	3.99
	3.99
	3.99
	3.99
	3.99
	 

	 - собст. нужды
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	 

	 - потери в сетях
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	 

	 - потребители
	3.26
	3.26
	3.26
	3.26
	3.40
	3.40
	3.49
	3.49
	3.49
	3.49
	3.49
	 

	Располагаемая мощность теплоисточника
	9.00
	9.00
	9.00
	9.00
	9.00
	9.00
	9.00
	9.00
	9.00
	9.00
	9.00
	 

	  - прирост распол. мощн.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Резерв (+), дефицит (-)
	5.25
	5.25
	5.25
	5.25
	5.11
	5.11
	5.01
	5.01
	5.01
	5.01
	5.01
	 

	%
	58
	58
	58
	58
	57
	57
	56
	56
	56
	56
	56
	 

	система ТС "ДПМК"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	котельная "ДПМК"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Прирост расч.  мощности всего, в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	0.07
	1.63
	 
	 
	 
	 
	 
	1.70

	 - потери в сетях
	 
	 
	 
	 
	0.003
	0.097
	 
	 
	 
	 
	 
	0.100

	 - потребители
	 
	 
	 
	 
	0.07
	1.53
	 
	 
	 
	 
	 
	1.60

	Расчетная мощность
	2.87
	2.87
	2.87
	2.87
	2.94
	4.57
	4.57
	4.57
	4.57
	4.57
	4.57
	 

	 - собст. нужды
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	 

	 - потери в сетях
	0.27
	0.27
	0.27
	0.27
	0.27
	0.37
	0.37
	0.37
	0.37
	0.37
	0.37
	 

	 - потребители
	2.51
	2.51
	2.51
	2.51
	2.58
	4.11
	4.11
	4.11
	4.11
	4.11
	4.11
	 

	Располагаемая мощность теплоисточника
	5.40
	5.40
	5.40
	5.40
	5.40
	5.40
	5.40
	5.40
	5.40
	5.40
	5.40
	 

	  - прирост распол. мощн.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Резерв (+), дефицит (-)
	2.53
	2.53
	2.53
	2.53
	2.46
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	0.83
	 

	%
	47
	47
	47
	47
	46
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	 

	система ТС "РПС"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	котельная "РПС"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Убыль расч.  мощности всего, в т.ч.:
	 
	 
	 
	0.06
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.06

	 - собст. нужды
	 
	 
	 
	0.063
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.06

	Расчетная мощность
	2.10
	2.10
	2.10
	2.03
	2.03
	2.03
	2.03
	2.03
	2.03
	2.03
	2.03
	 

	 - собст. нужды
	0.06
	0.06
	0.06
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - потери в сетях
	0.13
	0.13
	0.13
	0.13
	0.13
	0.13
	0.13
	0.13
	0.13
	0.13
	0.13
	 

	 - потребители
	1.90
	1.90
	1.90
	1.90
	1.90
	1.90
	1.90
	1.90
	1.90
	1.90
	1.90
	 

	Располагаемая мощность теплоисточника
	2.00
	2.00
	2.00
	2.60
	2.60
	2.60
	2.60
	2.60
	2.60
	2.60
	2.60
	 

	  - прирост распол. мощн.
	 
	 
	 
	0.60
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Резерв (+), дефицит (-)
	-0.10
	-0.10
	-0.10
	0.57
	0.57
	0.57
	0.57
	0.57
	0.57
	0.57
	0.57
	 

	%
	-5
	-5
	-5
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	 

	система ТС "МПМК"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	котельная "МПМК"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Убыль расч.  мощности всего, в т.ч.:
	 
	 
	 
	0.00
	0.01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.01

	 - собст. нужды
	 
	 
	 
	 
	0.010
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.01

	 - потери в сетях
	 
	 
	 
	0.002
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.002

	Прирост расч.  мощности всего, в т.ч.:
	 
	 
	0.27
	 
	0.02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.28

	 - потери в сетях
	 
	 
	0.047
	 
	0.018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.065

	 - потребители
	 
	 
	0.22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.22

	Расчетная мощность
	0.34
	0.34
	0.60
	0.60
	0.61
	0.61
	0.61
	0.61
	0.61
	0.61
	0.61
	 

	 - собст. нужды
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - потери в сетях
	0.03
	0.03
	0.08
	0.08
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	 

	 - потребители
	0.30
	0.30
	0.51
	0.51
	0.51
	0.51
	0.51
	0.51
	0.51
	0.51
	0.51
	 

	Располагаемая мощность теплоисточника
	0.60
	0.60
	0.60
	0.60
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00
	 

	  - прирост распол. мощн.
	 
	 
	 
	 
	1.40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Резерв (+), дефицит (-)
	0.26
	0.26
	0.00
	0.00
	1.39
	1.39
	1.39
	1.39
	1.39
	1.39
	1.39
	 

	%
	44
	44
	0
	0
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	 

	система ТС "ЦРБ"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	котельная "ЦРБ"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Прирост расч.  мощности всего, в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	0.08
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.08

	 - потери в сетях
	 
	 
	 
	 
	0.003
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.003

	 - потребители
	 
	 
	 
	 
	0.08
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.08

	Расчетная мощность
	0.77
	0.77
	0.77
	0.77
	0.85
	0.85
	0.85
	0.85
	0.85
	0.85
	0.85
	 

	 - собст. нужды
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	 

	 - потери в сетях
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	 

	 - потребители
	0.70
	0.70
	0.70
	0.70
	0.78
	0.78
	0.78
	0.78
	0.78
	0.78
	0.78
	 

	Располагаемая мощность теплоисточника
	1.20
	1.20
	1.20
	1.20
	1.20
	1.20
	1.20
	1.20
	1.20
	1.20
	1.20
	 

	  - прирост распол. мощн.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Резерв (+), дефицит (-)
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.35
	0.35
	0.35
	0.35
	0.35
	0.35
	0.35
	 

	%
	36
	36
	36
	36
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	 

	система ТС "ООШ"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	котельная "ООШ"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Расчетная мощность
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	 

	 - собст. нужды
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	 

	 - потери в сетях
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	 

	 - потребители
	0.18
	0.18
	0.18
	0.18
	0.18
	0.18
	0.18
	0.18
	0.18
	0.18
	0.18
	 

	Располагаемая мощность теплоисточника
	0.60
	0.60
	0.60
	0.60
	0.60
	0.60
	0.60
	0.60
	0.60
	0.60
	0.60
	 

	  - прирост распол. мощн.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Резерв (+), дефицит (-)
	0.40
	0.40
	0.40
	0.40
	0.40
	0.40
	0.40
	0.40
	0.40
	0.40
	0.40
	 

	%
	67
	67
	67
	67
	67
	67
	67
	67
	67
	67
	67
	 




5. [bookmark: _Toc204604772]МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

5.1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Представленный анализ и выводы по системам теплоснабжения пгт. Залари указывают на целесообразность рассмотрения наиболее эффективного перспективного сценария (варианта) развития для  каждой из  рассматриваемых систем: «Поддержание нормальной работоспособности и эффективности системы теплоснабжения с проведением необходимых для этого текущих и капитальных ремонтов оборудования».
Предполагается, что в котельных реализуются мероприятия, позволяющие исключить (снизить) существующие технические и технологические проблемы, а также повысить эффективность работы котельных.
Среди других теоретически возможных вариантов развития существующих  систем теплоснабжения можно отметить вариант теплоснабжения от электрокотельных  и строительство котельных на газе.
Вариант строительства электрокотельных «не проходит» по причине значительной существующей и перспективной стоимости электроэнергии.
Согласно Генеральному плану, развитие сети централизованного газоснабжения в поселении на расчетный срок не предусматривается,  поэтому «газовый вариант» в данной работе рассматривать нецелесообразно.
При любом варианте развития для повышения эффективности и надежности работы котельных необходимы следующие мероприятия:
· Обследование систем газовоздушных трактов  котельных на предмет устранения мест сверхнормативных присосов;
· Реализация мероприятий по увеличению располагаемой тепловой мощности котельных;
· Установка недостающих приборов учёта выработки тепловой энергии;
· Восстановление штатных КИПиА;
· Наладка режимов работы котлов и тепловых схем котельных.

5.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

На момент написания данного отчета имелась утверждённая схема теплоснабжения по рассматриваемому поселению. Выполненный анализ актуализированной схемы теплоснабжения показал, что приоритетным сценарием  (вариантом) развития систем теплоснабжения пгт. Залари будет вариант «Поддержания нормальной работоспособности и эффективности систем  теплоснабжения с проведением необходимых для этого текущих и капитальных ремонтов оборудования». Обоснованием этого сценария является обособленное расположение рассматриваемых систем теплоснабжения и отсутствие в рассматриваемом поселении более дешевых видов топлива, по сравнению с используемым углем. Эти  условия подтверждаются специалистами теплоснабжающих организаций и Администрацией поселения.

5.3. Мероприятия по нивелированию выявленных угроз и сценарии развития аварий в системах теплоснабжения

На момент актуализации данной Схемы теплоснабжения не было утвержденных методических указаний по:
 - установлению исчерпывающего (нормативного) перечня событий, приводящих к долговременным отказам источников теплоснабжения и тепловых сетей;
 - установлению нормативного максимального времени восстановления отказавшего объекта;
 - выполнению расчета допустимого времени функционирования систем централизованного теплоснабжения в нерасчетных условиях на основе разработанной тепло-гидравлической (электронной) модели с неустановившимися (изменяющимися) условиями теплоснабжения потребителей;
 - разработке мероприятий, обеспечивающих живучесть (выживаемость) системы теплоснабжения на время долговременного отказа источников теплоснабжения и тепловых сетей.
Разработку мероприятий по резервированию оборудования источников тепловой энергии или тепловых сетей, позволяющих осуществить теплоснабжение потребителей в случае долговременного отказа, с расчетом показателя живучести систем централизованного теплоснабжения можно выполнить на основе моделирования  гидравлических режимов при отказах систем теплоснабжения.  При этом, эффективное моделирование может быть осуществлено только при функционирующей (откалиброванной) теплогидравлической (электронной) модели системы централизованного теплоснабжения, содержащей достоверную информацию по потребителям (тепловые нагрузки, узлы ввода с запорно-регулирующей арматурой и  теплосчетчиками и т.д.) и участкам тепловых сетей (диаметр труб, тип прокладки, теплоизоляция, год ввода и т.д.).  Моделирование  гидравлических режимов по рассматриваемым системам теплоснабжения выполнялось на основе предоставленной рабочей информации по потребителям и участкам тепловых сетей.
Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление федерального государственного энергетического надзора, расследует причины аварийных ситуаций, которые установлены Постановлением Правительства РФ от 02.06.2022 N 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении" (вместе с "Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении» и приводит  следующие сценарии развития аварий: 
а) прекращение теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов; 
б) разрушение или повреждение оборудования объектов, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более; 
в) разрушение или повреждение сооружений, в которых находятся объекты, которые привели к прекращению теплоснабжения потребителей. 
В системах теплоснабжения пгт. Залари в прошедшем отопительном сезоне отсутствовали ситуации аварийного характера. Прекращений подачи тепловой энергии на источниках тепловой энергии, превышающих 24 часа, не зафиксированы. В тепловых сетях наблюдались утечки, которые были устранены в период до 4 часов. Утечки, на устранение которых затрачено более 4 часов, являются потенциальной угрозой и должны учитываться при определении фактических показателей надежности в расчете на единицу длины тепловой сети теплоснабжения. 
По результатам моделирования и оценки надежности теплоснабжения пгт. Залари предлагаются мероприятия по нивелированию выявленных угроз,  в том числе: 
А) применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования. 
В целях выполнения этого мероприятия предлагается:
 - во всех котельных: капитальный ремонт котлов и вспомогательного оборудования, замена запорно-регулирующей арматуры в тепловых схемах.
 Б) установка резервного оборудования. 
Установка и поддержание в рабочем состоянии резервного оборудования предусмотрена при строительстве и реконструкции источников тепловой энергии в соответствии со строительными нормами и правилами. В рассматриваемых котельных имеется основное резервное оборудование и установка дополнительного резервного оборудования не требуется.
В) организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть. 
В рассматриваемом поселении данное мероприятие не требуется. 
Г) резервирование тепловых сетей смежных районов поселения.
Рассматриваемые котельные и их системы теплоснабжения находятся обособлено, поэтому взаимное резервирование тепловых сетей смежных районов не требуется. 
Д) установка баков-аккумуляторов (баков запаса). 
Баки запаса исходной воды для подпитки тепловых сетей на нужды горячего водоснабжения и восполнения нормативных утечек теплоносителя, на случай временного прекращения водоснабжения имеются во всех рассматриваемых котельных.    
Е) обеспечение источников тепловой энергии аварийно-резервным топливом  (см.  раздел 10 настоящей Схемы теплоснабжения). 
Ж) реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей предусмотрена в разделе 8 пункт 8.3. настоящей Схемы теплоснабжения.
Согласно утвержденному «Порядку ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения…»  пгт. Залари, необходимость введения аварийных ограничений по отпуску тепловой энергии  может возникнуть в следующих случаях:
- понижение температуры наружного воздуха ниже расчетных значений более чем на 10 градусов на срок более 3 суток;
- возникновение недостатка топлива на источнике тепловой энергии;
- возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя основного теплогенерирующего оборудования источников тепловой энергии (водогрейного котла или другого оборудования), требующего восстановления более 6 часов в отопительный период;
- нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки, а также прекращение подачи воды на источники тепловой энергии от системы водоснабжения;
- нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного прекращения электропитания сетевых и подпиточных насосов на источнике тепловой энергии;
- повреждения тепловой сети, требующие полного или частичного отключения магистральных и распределительных трубопроводов, по которым отсутствует резервирование.


6. [bookmark: _Toc204604776]СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Подпитка тепловых сетей рассматриваемых систем теплоснабжения пгт. Залари осуществляется водой хозяйственно-питьевого назначения. 
Во всех рассматриваемых системах теплоснабжения  ГВС отсутствует
Даже при вероятном  подключении перспективных тепловых потребителей  по открытой, а не закрытой схеме ГВС (а этого требует закон о теплоснабжении), перспективное увеличение максимального потребления теплоносителя (относительно существующих значений) в рассматриваемых системах будет незначительно (менее 1 т/ч). При закрытой схеме подключения, соответственно менее 0.1 т/ч.
Оценка перспективного изменения расчётного потребления теплоносителя (относительно базовых значений) в перспективных системах теплоснабжения представлена в табл. 6.1.
В соответствии с действующим законодательством, в случае наличия «открытых» систем или строительства новых систем с ГВС, необходимо предусмотреть перевод потребителей теплоисточников на «закрытую» схему присоединения систем ГВС. Согласно новых положений законодательства, перевод открытых систем теплоснабжения или отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения должен осуществляться на основе   оценки экономической эффективности соответствующих мероприятий по  переводу. Оценка экономической эффективности перевода открытых систем теплоснабжения или их отдельных участков на закрытые системы горячего водоснабжения представлена ниже в главе 9.
Значительного увеличения максимального потребления теплоносителя (относительно существующих значений) в перспективе в рассматриваемых  системах теплоснабжения не будет. Наоборот, в случае исключения открытого разбора воды из сети отопления фактическая подпитка теплосетей уменьшится. 


Табл. 6.1

	Существующие и Перспективные балансы максимальных часовых расходов подпиточной воды, т/ч 

	Система ТС
	Год (период)
	Всего

	 
	2024
	2025
	2027
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	 

	[bookmark: RANGE!E38:E150]система ТС "ЗМЗ"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	котельная "ЗМЗ"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Прирост подпитки всего, в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	0.01
	 
	0.01
	 
	 
	 
	 
	0.02

	 - утечки в сетях
	 
	 
	 
	 
	0.001
	 
	0.000
	 
	 
	 
	 
	0.00

	 - утечки в зданиях
	 
	 
	 
	 
	0.01
	 
	0.01
	 
	 
	 
	 
	0.02

	 Подпитка всего
	0.79
	0.79
	0.79
	0.79
	0.80
	0.80
	0.81
	0.81
	0.81
	0.81
	0.81
	 

	 - утечки в сетях
	0.54
	0.54
	0.54
	0.54
	0.54
	0.54
	0.54
	0.54
	0.54
	0.54
	0.54
	 

	 - утечки в зданиях
	0.24
	0.24
	0.24
	0.24
	0.26
	0.26
	0.26
	0.26
	0.26
	0.26
	0.26
	 

	Располагаемый расход подпиточной воды
	30.0
	30.0
	30.0
	30.0
	30.0
	30.0
	30.0
	30.0
	30.0
	30.0
	30.0
	 

	Резерв (+), дефицит (-)
	29.2
	29.2
	29.2
	29.2
	29.2
	29.2
	29.2
	29.2
	29.2
	29.2
	29.2
	 

	%
	97
	97
	97
	97
	97
	97
	97
	97
	97
	97
	97
	 

	система ТС "ДПМК"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	котельная "ДПМК"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Прирост подпитки всего, в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	0.01
	0.24
	 
	 
	 
	 
	 
	0.25

	 - утечки в сетях
	 
	 
	 
	 
	0.001
	0.126
	 
	 
	 
	 
	 
	0.13

	 - утечки в зданиях
	 
	 
	 
	 
	0.01
	0.11
	 
	 
	 
	 
	 
	0.12

	 Подпитка всего
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	0.50
	0.50
	0.50
	0.50
	0.50
	0.50
	 

	 - утечки в сетях
	0.19
	0.19
	0.19
	0.19
	0.19
	0.19
	0.19
	0.19
	0.19
	0.19
	0.19
	 

	 - утечки в зданиях
	0.19
	0.19
	0.19
	0.19
	0.19
	0.31
	0.31
	0.31
	0.31
	0.31
	0.31
	 

	Располагаемый расход подпиточной воды
	20.0
	20.0
	20.0
	20.0
	20.0
	20.0
	20.0
	20.0
	20.0
	20.0
	20.0
	 

	Резерв (+), дефицит (-)
	19.6
	19.6
	19.6
	19.6
	19.6
	19.5
	19.5
	19.5
	19.5
	19.5
	19.5
	 

	%
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	 

	система ТС "РПС"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	котельная "РПС"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Подпитка всего
	0.21
	0.21
	0.21
	0.21
	0.21
	0.21
	0.21
	0.21
	0.21
	0.21
	0.21
	 

	 - утечки в сетях
	0.07
	0.07
	0.07
	0.07
	0.07
	0.07
	0.07
	0.07
	0.07
	0.07
	0.07
	 

	 - утечки в зданиях
	0.14
	0.14
	0.14
	0.14
	0.14
	0.14
	0.14
	0.14
	0.14
	0.14
	0.14
	 

	Располагаемый расход подпиточной воды
	8.0
	8.0
	8.0
	8.0
	8.0
	8.0
	8.0
	8.0
	8.0
	8.0
	8.0
	 

	Резерв (+), дефицит (-)
	7.8
	7.8
	7.8
	7.8
	7.8
	7.8
	7.8
	7.8
	7.8
	7.8
	7.8
	 

	%
	97
	97
	97
	97
	97
	97
	97
	97
	97
	97
	97
	 

	система ТС "МПМК"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	котельная "МПМК"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Убыль подпитки всего, в т.ч.:
	 
	 
	 
	0.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00

	 - утечки в сетях
	 
	 
	 
	0.001
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00

	Прирост подпитки всего, в т.ч.:
	 
	 
	0.04
	 
	0.01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.05

	 - утечки в сетях
	 
	 
	0.025
	 
	0.013
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.04

	 - утечки в зданиях
	 
	 
	0.01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.01

	 Подпитка всего
	0.03
	0.03
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	 

	 - утечки в сетях
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	 

	 - утечки в зданиях
	0.02
	0.02
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	 

	Располагаемый расход подпиточной воды
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	 

	Резерв (+), дефицит (-)
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	 

	%
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	 

	система ТС "ЦРБ"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	котельная "ЦРБ"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Прирост подпитки всего, в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	0.01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.01

	 - утечки в сетях
	 
	 
	 
	 
	0.001
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00

	 - утечки в зданиях
	 
	 
	 
	 
	0.01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.01

	 Подпитка всего
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	 

	 - утечки в сетях
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	 

	 - утечки в зданиях
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	0.06
	0.06
	0.06
	0.06
	0.06
	0.06
	0.06
	 

	Располагаемый расход подпиточной воды
	20.0
	20.0
	20.0
	20.0
	20.0
	20.0
	20.0
	20.0
	20.0
	20.0
	20.0
	 

	Резерв (+), дефицит (-)
	19.9
	19.9
	19.9
	19.9
	19.9
	19.9
	19.9
	19.9
	19.9
	19.9
	19.9
	 

	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	 

	система ТС "ООШ"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	котельная "ООШ"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Подпитка всего
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	 

	 - утечки в сетях
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 

	 - утечки в зданиях
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	 

	Располагаемый расход подпиточной воды
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	 

	Резерв (+), дефицит (-)
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	 

	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	 




7. [bookmark: OLE_LINK13][bookmark: _Toc204604777]ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ  ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
При реализации предлагаемых вариантов развития, предполагается, что в действующих и перспективных котельных реализуются мероприятия, позволяющие исключить (снизить) существующие технические и технологические проблемы, а также повысить эффективность работы теплоисточников и обеспечить надежное теплоснабжение потребителей.

7.1.  Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Условия организации централизованного теплоснабжения сводятся к наличию действующих централизованных тепловых сетей, наличию индивидуальных тепловых пунктов у потребителей, установке узлов учёта тепла, а также автоматизации индивидуальных тепловых пунктов.
В рассматриваемых системах теплоснабжения в существующем состоянии и в перспективе будет централизованное теплоснабжение.

7.2. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Строительства новых источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не требуется.

7.3.  Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

На территории пгт. Залари источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии нет. 

7.4.  Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Реконструкции котельной для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок на территории пгт. Залари не предполагается.


7.5.  Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путём включения в неё зон действия существующих источников тепловой энергии

В перспективе увеличения зоны действия рассматриваемых котельных путём включения в них зон действия других существующих источников тепловой энергии не предполагается.

7.6.  Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

В перспективе в границах пгт. Залари вывод из эксплуатации существующих котельных не предполагается.

7.7.  Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями
В настоящее время в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями их теплоснабжение осуществляется от индивидуальных источников тепла на базе электроэнергии и домовых печей. При строительстве в поселении малоэтажных жилых домов близи проходящих тепловых сетей целесообразно  групповое подключение таких домов к централизованному теплоснабжению через групповые ЦТП. 

7.8.  Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа
Теплоснабжение производственных предприятий на территории пгт. Залари производится обособленно и в данном проекте не рассматривается.

7.9.  Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединённой тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объёмов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
Перспективные балансы тепловой мощности рассматриваемых систем  теплоснабжения представлены выше в разделе 4 Схемы. В перспективе в пгт. Залари будут работать существующие котельные. Распределение объёмов тепловой нагрузки между рассматриваемыми  теплоисточниками не планируется.

7.10.  Расчёт радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения
В соответствии с «Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения», утвержденными приказом Минэнерго России от 05.03.2019 г. №212 (далее Методические указания), расчет радиуса эффективного теплоснабжения следует определять для каждой подключаемой новой зоны теплоснабжения как максимальное расстояние от новой зоны теплоснабжения до ближайшего источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.
Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения Тiкп,нп, больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя Тiкп, то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя должно считаться нецелесообразным.
В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, рассчитывается как сумма следующих составляющих:
а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;
б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.
Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения, должна вычисляться по формуле:
Тiотэ = НВВiотэ / Qi, руб/Гкал,
Где:
НВВiотэ - необходимая валовая выручка источников тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источников тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, тыс.руб.;
Qi - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источников тепловой энергии в i-м расчетном периоде регулирования, тыс.Гкал.
Удельную стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения требуется вычислять как:
Тiпер = НВВiпер / Qiс, руб/Гкал,
Где:
НВВiпер - необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на i-й расчетный период регулирования, тыс.руб.;
Qiс - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения на i-й расчетный период регулирования, тыс.Гкал.
Расчет стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, следует рассчитывать как:
Тiкп = Тiотэ + Тiпер = НВВiотэ / Qi + НВВiпер / Qiс , руб/Гкал,

При подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле:
Тiкп,нп.им= (НВВiотэ + НВВiотэ) / (Qi + Qiнп.им) +
+ (НВВiпер + НВВiпер)/ (Qiс + Qiснп), руб/Гкал,
Где:
НВВiотэ - дополнительная необходимая валовая выручка источников тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источников тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, которая должна определяться дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс.руб.;
Qiнп.им- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источников тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс.Гкал;
НВВiпер  - дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая должна определяться дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный период регулирования, тыс.руб;
Qiснп.им - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс.Гкал.
Значения НВВ и другие параметры, необходимые для расчетов (тарифы на топливо, электроэнергию и т.п.), ТСО, к зонам теплоснабжения которых в настоящем разделе рассматривается вопрос подключения перспективных потребителей, должны приниматься в соответствии с утвержденными параметрами финансово-хозяйственной деятельности. Расчет изменения НВВ ТСО при подключении перспективных потребителей осуществляется в соответствии с приказом ФСТ от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».
Полный набор необходимых для расчета технико-экономических показателей систем теплоснабжения пгт. Залари  не предоставлен.  
В перспективе изменение протяженностей и максимальных радиусов тепловых сетей составит:
 • сеть ТС "ЗМЗ": протяж. +65 м (+1.6%), макс. радиус 0 м (0%); 
 • сеть ТС "ДПМК": протяж. +947 м (+20.6%), макс. радиус +122 м (+13.5%); 
 • сеть ТС "РПС": протяж. 0 м (0%), макс. радиус 0 м (0%); 
 • сеть ТС "МПМК": протяж. +962 м (+64.9%), макс. радиус +466 м (+71.3%); 
 • сеть ТС "ЦРБ": протяж. +52 м (+6.4%), макс. радиус 0 м (0%); 
 • сеть ТС "ООШ": протяж. 0 м (0%), макс. радиус 0 м (0%).

7.11.  Покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью

Перспективная тепловая нагрузка будет обеспечиваться 4-мя котельными:  «ЗМЗ», «ДПМК», «МПМК» и «ЦРБ».
Строительства других источников тепловой энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не требуется.

7.12.  Максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления

На территории пгт. Залари источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии нет.

7.13.  Определение перспективных режимов загрузки источников по присоединённой тепловой нагрузке

При реализации любого из вариантов развития режимы загрузки котельных   почти не изменятся и будут соответствовать существующим режимам. 
В перспективе (при существующих условиях работы систем) температурный график подачи теплоносителя в зависимости от наружной температуры рекомендуется привести в соответствие с нормативом (95/70 ºС).


8. [bookmark: _Toc204604791]ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ  ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

8.1. [bookmark: _Toc204604792] Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с избытком в зоны с дефицитом тепловой мощности

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с избытком в зоны с дефицитом тепловой мощности не требуется. При наличии по факту потребителей с недостаточной тепловой нагрузкой необходимо проведение дополнительного обследования участков тепловых сетей до этих потребителей с уточнением: диаметров труб наружных сетей, местных сопротивлений в сетях и внутренних системах отопления зданий. 
Перспективные схема теплоснабжения представлена в прил. 2.2.

8.2. [bookmark: _Toc204604793] Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

Почти все перспективные тепловые потребители пгт. Залари находятся в зонах  максимального радиуса теплоснабжения от рассматриваемых котельных. По мере ввода новых потребителей будет выполняться их подключение от существующих и новых магистральных трубопроводов тепловых сетей, с учетом наличия необходимых условий: свободной мощности котельной, достаточной пропускной способности трубопроводов.
Схемы и характеристики реконструируемых участков тепловых сетей для подключения перспективных потребителей представлены на перспективной схеме теплоснабжения в прил. 2.2. и в прил. 4.2. 
Протяжённости перспективных (новых) участков в 2-х трубном исполнении (по группам диаметров и типам прокладки) представлены в Табл. 8.1. и Табл. 8.2.
Табл. 8.1
[bookmark: RANGE!G12:L42][bookmark: RANGE!G12:L29][bookmark: RANGE!G12:L50][bookmark: RANGE!G12:L30][bookmark: RANGE!G12:L34][bookmark: RANGE!G12:L35][bookmark: RANGE!G12:L37][bookmark: RANGE!G12:L43][bookmark: RANGE!H13:M33][bookmark: RANGE!H13:M35][bookmark: RANGE!H13:M45][bookmark: RANGE!H13:M47][bookmark: RANGE!H13:M48][bookmark: RANGE!H13:M43][bookmark: RANGE!G13:L42]
	Перспективные участки ТС по группам диаметров труб

	Сеть ТС, группа,  
диаметр труб
	Протяженность участков, м

	
	надз
	непр
	беск
	помещ
	всего

	Всего
	 
	2053
	 
	 
	2053

	сеть ТС "ЗМЗ"
	 
	65
	 
	 
	65

	новые 2028г
	 
	42
	 
	 
	42

	76
	 
	42
	 
	 
	42

	новые 2030г
	 
	22
	 
	 
	22

	57
	 
	22
	 
	 
	22

	сеть ТС "ДПМК"
	 
	947
	 
	 
	947

	новые 2028г
	 
	52
	 
	 
	52

	76
	 
	52
	 
	 
	52

	новые 2029г
	 
	895
	 
	 
	895

	159
	 
	279
	 
	 
	279

	219
	 
	617
	 
	 
	617

	сеть ТС "МПМК"
	 
	989
	 
	 
	989

	новые 2026г
	 
	654
	 
	 
	654

	100
	 
	654
	 
	 
	654

	новые 2028г
	 
	308
	 
	 
	308

	159
	 
	308
	 
	 
	308

	перекладка 2027г
	 
	28
	 
	 
	28

	108
	 
	28
	 
	 
	28

	сеть ТС "ЦРБ"
	 
	52
	 
	 
	52

	новые 2028г
	 
	52
	 
	 
	52

	70
	 
	52
	 
	 
	52





Табл. 8.2

	Перспективные участки ТС по группам годов реконструкции

	Сеть ТС, диаметр труб
	Протяженность участков, м

	
	надз
	непр
	беск
	помещ
	всего

	Всего
	 
	2053
	 
	 
	2053

	сеть ТС "ЗМЗ"
	 
	65
	 
	 
	65

	новые
	 
	65
	 
	 
	65

	2028
	 
	42
	 
	 
	42

	2030
	 
	22
	 
	 
	22

	сеть ТС "ДПМК"
	 
	947
	 
	 
	947

	новые
	 
	947
	 
	 
	947

	2028
	 
	52
	 
	 
	52

	2029
	 
	895
	 
	 
	895

	сеть ТС "МПМК"
	 
	989
	 
	 
	989

	новые
	 
	962
	 
	 
	962

	2026
	 
	654
	 
	 
	654

	2028
	 
	308
	 
	 
	308

	перекладка
	 
	28
	 
	 
	28

	2027
	 
	28
	 
	 
	28

	сеть ТС "ЦРБ"
	 
	52
	 
	 
	52

	новые
	 
	52
	 
	 
	52

	2028
	 
	52
	 
	 
	52



Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под производственную застройку в границах пгт. Залари не предполагается. 

8.3. [bookmark: _Toc204604794] Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения
Строительства тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения, не требуется. На расчётный срок Схемы в рассматриваемом поселении источниками централизованного теплоснабжения будут все  рассматриваемые котельные.

8.4. [bookmark: _Toc204604795] Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения, обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

В рассматриваемых системах теплоснабжения имеются участки тепловых сетей со сверхнормативным сроком эксплуатации (более 30 лет), их протяженности (всего 236 м) представлены в Табл. 8.3. В перспективе предполагается перекладка таких участков тепловых сетей.  
Табл. 8.3
[bookmark: RANGE!G12:M62][bookmark: RANGE!G12:M30][bookmark: RANGE!G12:M24][bookmark: RANGE!G12:M184][bookmark: RANGE!G12:M65][bookmark: RANGE!G12:M29]
	Протяженность ветхих участков тепловых сетей
	

	Сеть ТС, год прокладки, 
диаметр труб Ду
	Протяженность участков, м
	Срок эксплуат, лет

	
	надз
	непр
	беск
	помещ
	всего
	

	Всего
	 
	150
	 
	86
	236
	 

	сеть ТС "ЗМЗ"
	 
	150
	 
	86
	236
	 

	1989
	 
	86
	 
	 
	86
	36

	50
	 
	45
	 
	 
	45
	 

	65
	 
	23
	 
	 
	23
	 

	100
	 
	18
	 
	 
	18
	 

	1995
	 
	65
	 
	86
	151
	30

	40
	 
	7
	 
	 
	7
	 

	50
	 
	58
	 
	39
	96
	 

	65
	 
	0
	 
	47
	47
	 



Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, в рассматриваемых системах в ближайшие годы и на расчётный срок разработки Схемы теплоснабжения будет производиться в рамках ежегодных плановых ремонтов.
Для повышения эффективности функционирования систем теплоснабжения и обеспечения их нормативной надёжности необходимо проведение своевременной замены запорной арматуры, установки регулирующих (ограничивающих) устройств и проведение наладки режимов работы тепловых сетей.
В целях выявления потенциальных угроз для работы системы теплоснабжения, эксплуатирующими организациями должны выполняться комплексы мер, предусмотренные «Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» от 13 ноября 2024 года № 2234, в том числе проведение испытаний системы теплоснабжения на прочность (по окончании отопительного сезона, перед началом отопительного сезона), весенне-осенних осмотров оборудования системы теплоснабжения, составления и выполнения планов ремонтов оборудования систем теплоснабжения.


8.5. [bookmark: _Toc204604796]Строительство и реконструкция насосных станций

На расчетный срок Схемы в системах теплоснабжения пгт. Залари  строительство (реконструкция) ЦТП (или ПНС) не планируется.
В котельных гидравлические режимы (в т.ч. с учётом увеличения потребления) на ближайшие годы и перспективу будут обеспечиваться группой сетевых насосов, установленных в рассматриваемых котельных.

9. [bookmark: _Toc204604797]ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Согласно Федеральному закону от 30.12.2021 N 438-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О теплоснабжении" с 1 января 2022 года отменяется запрет на использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения. Перевод открытых систем теплоснабжения или отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения должен осуществляться на основе   оценки экономической эффективности соответствующих мероприятий по  переводу. Порядок определения экономической эффективности перевода открытых систем теплоснабжения или их отдельных участков на закрытые системы горячего водоснабжения будет утверждать правительство.
В системах теплоснабжения пгт. Залари официально услуги  ГВС по открытой схеме нет.  Т.е. нет внутридомовых систем горячего водоснабжения и потенциально нет возможности перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые  системы горячего водоснабжения. 
Для организации закрытой схемы ГВС (индивидуальные тепловые пункты) потребуется не менее 95 млн.руб (190 ИТП, 500 тыс.руб на 1 ИТП). Такие затраты в 2.1 раза больше годовых затрат и при существующих условиях никогда не окупятся. Это указывает на нецелесообразность организации закрытых  систем горячего водоснабжения в рассматриваемых системах теплоснабжения.
В перспективе, если у подключаемых потребителей планируется ГВС, необходимо предусматривать строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов для ГВС.
Для групп одноэтажных домов целесообразно организовать центральные тепловые пункты.

10. [bookmark: _Toc484508084][bookmark: _Toc494621259][bookmark: _Toc204604798]ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ
По информации, представленной в разделе 1.2 и 1.8 Схемы, во всех рассматриваемых котельных сжигается уголь Каратаевский (Qнр=6153 ккал/кг)
Характеристики топлив и его фактический расход за 2024 г. представлены в разделе 1.8 Схемы. 
Перспективные топливные балансы рассматриваемых теплоисточников    представлены в табл. 10.1. Баланс составлен в соответствии с выше определёнными тепловыми характеристиками перспективных систем      теплоснабжения при условии обеспечения их нормативного функционирования, без учёта несанкционированного разбора воды из сетей отопления и возможных сверхнормативных потерь.
В перспективе структура топливопотребления по виду топлива, используемого в котельных пгт. Залари не изменится. 
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